## THANG 1.2026
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG THÁNG 1/2026
Ngày tháng | TRẠM QUAN TRẮC | [7 empty] | PTN
| Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu vào (m3/ngd) | Bình quân lưu lượng đầu vào (m3/ngd) TỦ MCP | pH
Giá trị giới hạn được cấp phép |  | 60.75 | 40.5 | 4.05 | 6-9 | 40 |  |  | 6-9
2026-01-01 | 6137.475 | 17.4969 | 15.1733 | 0 | 7.4767 | 30.317 | 3361.9917 | 2849 | 7.5
2026-01-02 | 6003.9583 | 17.4174 | 14.9083 | 0 | 7.5858 | 29.9625 | 4938.8 | 5586 | 7.5
2026-01-03 | 6290.4 | 17.6149 | 15.2799 | 0 | 7.6809 | 30.2 | 5533.7167 | 5508 | 7.5
2026-01-04 | 6427.2167 | 17.5236 | 15.049 | 0 | 7.4531 | 30.275 | 4569.1583 | 4348 | 7.6
2026-01-05 | 6225.4 | 17.5128 | 15.0354 | 0 | 7.491 | 30.4948 | 5648.0167 | 5906 | 7.5
2026-01-06 | 6514.9083 | 17.5802 | 15.0073 | 0 | 7.476 | 30.4281 | 5939.85 | 6344 | 7.58
2026-01-07 | 6739.7 | 17.6021 | 14.9101 | 0 | 7.4 | 30.1149 | 7016.7667 | 6407 | 7.56
2026-01-08 | 6481.9833 | 17.4368 | 14.8063 | 0 | 7.3851 | 29.9219 | 6222.4917 | 6335 | 7.56
2026-01-09 | 6070.8417 | 16.7708 | 14.2146 | 0 | 7.3892 | 29.583 | 6697.9833 | 6501 | 7.46
2026-01-10 | 5661.65 | 16.7785 | 14.1486 | 0 | 7.3101 | 29.2976 | 6023.0167 | 5990 | 7.35
2026-01-11 | 5180.1833 | 16.8323 | 13.9691 | 0 | 7.4802 | 29.0736 | 4451.4 | 4188 | 7.5
2026-01-12 | 5462.7583 | 16.7854 | 13.9931 | 0 | 7.4115 | 29.4778 | 5703.5333 | 6206 | 7.47
2026-01-13 | 5163.4083 | 21.9729 | 16.0802 | 0.40451 | 7.5899 | 29.5653 | 6463.3833 | 6585 | 7.4
2026-01-14 | 5636.6 | 16.892 | 14.0635 | 0 | 7.3743 | 29.6958 | 6061.4583 | 6131 | 7.5
2026-01-15 | 5653.6417 | 16.8385 | 14.0986 | 0 | 7.3326 | 29.7635 | 6166.6417 | 6106 | 7.4
2026-01-16 | 5539.9833 | 16.8378 | 13.9965 | 0 | 7.3226 | 29.9153 | 6367.025 | 6494 | 7.45
2026-01-17 | 5662.7917 | 16.9017 | 14.0962 | 0 | 7.2962 | 29.7618 | 6317.175 | 5933 | 7.42
2026-01-18 | 5557.1 | 16.8306 | 13.9288 | 0 | 7.3104 | 29.7962 | 4675.6667 | 4637 | 7.56
2026-01-19 | 5352.05 | 16.9396 | 14.0719 | 0 | 7.401 | 29.7424 | 6085.5833 | 6263 | 7.54
2026-01-20 | 5683.0917 | 17.2191 | 14.2083 | 0 | 7.4014 | 29.4993 | 6239.3417 | 5941 | 7.52
2026-01-21 | 5581.5917 | 16.9705 | 13.8962 | 0 | 7.4 | 29.4799 | 5991.3 | 6297 | 7.38
2026-01-22 | 5506.1333 | 16.8493 | 13.6771 | 0 | 7.3958 | 29.4354 | 6105.6667 | 6025 | 7.4
2026-01-23 | 5639.6167 | 17.2198 | 13.6747 | 0 | 7.4 | 29.4434 | 5908.8 | 5994 | 7.5
2026-01-24 | 5489.9083 | 17.9368 | 13.6208 | 0 | 7.4208 | 29.4479 | 5898.2167 | 5645 | 7.36
2026-01-25 | 5522.4083 | 17.8694 | 13.4941 | 0 | 7.5038 | 29.4965 | 4756.1167 | 4388 | 7.48
2026-01-26 | 4873.7 | 17.8681 | 13.509 | 0 | 7.5038 | 29.683 | 5250.1 | 5557 | 7.5
2026-01-27 | 4379.0667 | 18.0024 | 13.7969 | 0 | 7.4444 | 29.5365 | 5996.8167 | 6057 | 7.5
2026-01-28 | 4249.2833 | 18.0288 | 13.7382 | 0.00034722 | 7.4063 | 29.4208 | 6030.8583 | 5988 | 7.56
2026-01-29 | 4243.7833 | 17.9656 | 13.7201 | 0 | 7.399 | 29.526 | 5626.8167 | 5701 | 7.53
2026-01-30 | 4934.9417 | 18.267 | 14.6375 | 0 | 7.3993 | 29.4809 | 5992.175 | 5932 | 7.5
2026-01-31 | 5982.3667 | 18.3851 | 14.1163 | 0 | 7.3993 | 29.5278 | 5167.875 | 4980 | 7.5
Tổng | 173847.9417 | 543.1469 | 442.9198 | 0.40486 | 230.2406 | 921.3639 | 177207.7417 | 176822 | 232.08
Bình quân/tháng | 5607.9981 | 17.5209 | 14.2877 | 0.01306 | 7.4271 | 29.7214 | 5716.3788 | 5703.9355 | 7.4865

## 31.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
31/01/2026 00:00:00 | 257 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 363.2 | 5982.3667 | 18.3851 | 14.1163 | 0 | 7.3993 | 29.5278 | 5167.875
31/01/2026 00:05:00 | 269.9 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.9
31/01/2026 00:10:00 | 255.1 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 360.4
31/01/2026 00:15:00 | 261.9 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 00:20:00 | 265.4 | 19.3 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 00:25:00 | 253.5 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 00:30:00 | 262.3 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 00:35:00 | 268.4 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 00:40:00 | 260 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 00:45:00 | 257.4 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
31/01/2026 00:50:00 | 257.7 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 00:55:00 | 267.3 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 01:00:00 | 264.6 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 01:05:00 | 257 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 373.9
31/01/2026 01:10:00 | 260 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 372
31/01/2026 01:15:00 | 256.2 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.1
31/01/2026 01:20:00 | 241 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367
31/01/2026 01:25:00 | 263.5 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.1
31/01/2026 01:30:00 | 241 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.4 | 363.7
31/01/2026 01:35:00 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.1
31/01/2026 01:40:00 | 252.4 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.5
31/01/2026 01:45:00 | 236 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 361.8
31/01/2026 01:50:00 | 244.8 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 01:55:00 | 238.7 | 19.2 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 02:00:00 | 229.5 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 02:05:00 | 242.9 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
31/01/2026 02:10:00 | 240.2 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
31/01/2026 02:15:00 | 258.9 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 02:20:00 | 245.9 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 02:25:00 | 251.6 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 02:30:00 | 266.1 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 375.6
31/01/2026 02:35:00 | 261.9 | 19.3 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 369.5
31/01/2026 02:40:00 | 260.8 | 19.3 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 369.8
31/01/2026 02:45:00 | 263.5 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.4
31/01/2026 02:50:00 | 257.4 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364.8
31/01/2026 02:55:00 | 258.1 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 362.9
31/01/2026 03:00:00 | 253.2 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.7
31/01/2026 03:05:00 | 267.3 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 03:10:00 | 257.4 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 03:15:00 | 251.3 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 03:20:00 | 263.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 03:25:00 | 248.6 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 03:30:00 | 258.1 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 03:35:00 | 253.2 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 03:40:00 | 245.5 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 03:45:00 | 234.9 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 370.6
31/01/2026 03:50:00 | 250.1 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 369.5
31/01/2026 03:55:00 | 243.6 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 369.2
31/01/2026 04:00:00 | 239.4 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 366.5
31/01/2026 04:05:00 | 241 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364.8
31/01/2026 04:10:00 | 246.3 | 19.2 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 362.6
31/01/2026 04:15:00 | 251.3 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 362.9
31/01/2026 04:20:00 | 245.9 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364
31/01/2026 04:25:00 | 242.1 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 363.5
31/01/2026 04:30:00 | 253.2 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 361.8
31/01/2026 04:35:00 | 252 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 04:40:00 | 235.2 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 04:45:00 | 238.7 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 04:50:00 | 242.1 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 04:55:00 | 240.2 | 19.2 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 05:00:00 | 247.8 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 05:05:00 | 246.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 05:10:00 | 258.1 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 372.8
31/01/2026 05:15:00 | 255.1 | 19.2 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367.9
31/01/2026 05:20:00 | 242.1 | 19.2 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364.6
31/01/2026 05:25:00 | 261.2 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367
31/01/2026 05:30:00 | 248.2 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367.3
31/01/2026 05:35:00 | 245.9 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 366.2
31/01/2026 05:40:00 | 254.3 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 415.5
31/01/2026 05:45:00 | 250.9 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 05:50:00 | 237.9 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 05:55:00 | 237.9 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 06:00:00 | 244.4 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 06:05:00 | 241 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 06:10:00 | 250.9 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 06:15:00 | 251.3 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 420.5
31/01/2026 06:20:00 | 234.1 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 416.9
31/01/2026 06:25:00 | 246.3 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 412
31/01/2026 06:30:00 | 246.3 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 412.2
31/01/2026 06:35:00 | 226.5 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 411.4
31/01/2026 06:40:00 | 239.8 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 409.2
31/01/2026 06:45:00 | 244 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 06:50:00 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 06:55:00 | 230.7 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 07:00:00 | 237.5 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 07:05:00 | 239.4 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 07:10:00 | 229.1 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 07:15:00 | 226.8 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 372
31/01/2026 07:20:00 | 208.9 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 370.6
31/01/2026 07:25:00 | 231.8 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 369.2
31/01/2026 07:30:00 | 224.6 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 366.5
31/01/2026 07:35:00 | 226.1 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364
31/01/2026 07:40:00 | 228 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.4
31/01/2026 07:45:00 | 245.2 | 19.2 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364.6
31/01/2026 07:50:00 | 247.1 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.7
31/01/2026 07:55:00 | 247.4 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364.8
31/01/2026 08:00:00 | 238.7 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364.8
31/01/2026 08:05:00 | 229.5 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.1
31/01/2026 08:10:00 | 242.1 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 08:15:00 | 237.5 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 08:20:00 | 243.6 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 08:25:00 | 229.1 | 19.2 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 08:30:00 | 246.7 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 08:35:00 | 245.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 08:40:00 | 226.8 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
31/01/2026 08:45:00 | 228.4 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 371.4
31/01/2026 08:50:00 | 229.1 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 371.2
31/01/2026 08:55:00 | 230.7 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367
31/01/2026 09:00:00 | 231.8 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.4
31/01/2026 09:05:00 | 233.7 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 366.5
31/01/2026 09:10:00 | 232.2 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364.8
31/01/2026 09:15:00 | 225.7 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.9
31/01/2026 09:20:00 | 228.4 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364.8
31/01/2026 09:25:00 | 233.3 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364.3
31/01/2026 09:30:00 | 231.4 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.2
31/01/2026 09:35:00 | 238.7 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 415.3
31/01/2026 09:40:00 | 239.4 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 09:45:00 | 245.5 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 09:50:00 | 240.6 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 09:55:00 | 239.4 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 10:00:00 | 232.9 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 10:05:00 | 229.5 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
31/01/2026 10:10:00 | 238.7 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 415.8
31/01/2026 10:15:00 | 232.6 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 411.7
31/01/2026 10:20:00 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 411.1
31/01/2026 10:25:00 | 231 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 406.2
31/01/2026 10:30:00 | 229.9 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 404.3
31/01/2026 10:35:00 | 224.2 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 402.9
31/01/2026 10:40:00 | 238.7 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 401.2
31/01/2026 10:45:00 | 240.2 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 10:50:00 | 242.1 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 10:55:00 | 241 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 11:00:00 | 245.5 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 11:05:00 | 238.3 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 11:10:00 | 239 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 411.7
31/01/2026 11:15:00 | 226.1 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 411.1
31/01/2026 11:20:00 | 242.9 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 410.6
31/01/2026 11:25:00 | 237.1 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 408.4
31/01/2026 11:30:00 | 245.2 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 406.5
31/01/2026 11:35:00 | 247.8 | 19.3 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 404.8
31/01/2026 11:40:00 | 233.7 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404.3
31/01/2026 11:45:00 | 226.8 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 405.1
31/01/2026 11:50:00 | 234.1 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 403.2
31/01/2026 11:55:00 | 234.9 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 5.6
31/01/2026 12:00:00 | 238.7 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
31/01/2026 12:05:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
31/01/2026 12:10:00 | 228.4 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
31/01/2026 12:15:00 | 226.5 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 12:20:00 | 243.2 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 12:25:00 | 226.5 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 413.1
31/01/2026 12:30:00 | 236.8 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 411.1
31/01/2026 12:35:00 | 231.4 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 408.1
31/01/2026 12:40:00 | 227.2 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 369.2
31/01/2026 12:45:00 | 220.7 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 368.4
31/01/2026 12:50:00 | 237.9 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.9 | 365.4
31/01/2026 12:55:00 | 231.8 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 365.4
31/01/2026 13:00:00 | 244 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
31/01/2026 13:05:00 | 233.7 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.9
31/01/2026 13:10:00 | 230.3 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.9 | 362.9
31/01/2026 13:15:00 | 223.4 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.9 | 365.4
31/01/2026 13:20:00 | 244.4 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 365.9
31/01/2026 13:25:00 | 232.9 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
31/01/2026 13:30:00 | 249.3 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 13:35:00 | 258.5 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 13:40:00 | 247.8 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 13:45:00 | 250.1 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 13:50:00 | 268.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 13:55:00 | 251.6 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 377.8
31/01/2026 14:00:00 | 269.9 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 372.8
31/01/2026 14:05:00 | 253.5 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.8
31/01/2026 14:10:00 | 251.3 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.9
31/01/2026 14:15:00 | 257 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 368.4
31/01/2026 14:20:00 | 255.1 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.8
31/01/2026 14:25:00 | 262.3 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.1
31/01/2026 14:30:00 | 254.3 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 363.7
31/01/2026 14:35:00 | 256.6 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 365.4
31/01/2026 14:40:00 | 258.1 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.9
31/01/2026 14:45:00 | 248.2 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.8
31/01/2026 14:50:00 | 255.5 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 362.4
31/01/2026 14:55:00 | 253.5 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
31/01/2026 15:00:00 | 252 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
31/01/2026 15:05:00 | 253.2 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
31/01/2026 15:10:00 | 253.2 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
31/01/2026 15:15:00 | 257.4 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
31/01/2026 15:20:00 | 253.2 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 376.7
31/01/2026 15:25:00 | 249.7 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 370.1
31/01/2026 15:30:00 | 247.1 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 370.9
31/01/2026 15:35:00 | 250.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 371.7
31/01/2026 15:40:00 | 246.3 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 368.1
31/01/2026 15:45:00 | 236.4 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 364.8
31/01/2026 15:50:00 | 234.1 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 374.2
31/01/2026 15:55:00 | 258.1 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 365.1
31/01/2026 16:00:00 | 263.8 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 370.6
31/01/2026 16:05:00 | 263.5 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 367.9
31/01/2026 16:10:00 | 257.7 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 365.4
31/01/2026 16:15:00 | 258.9 | 19.3 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30 | 362.1
31/01/2026 16:20:00 | 257 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 362.1
31/01/2026 16:25:00 | 269.2 | 19.3 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30 | 365.1
31/01/2026 16:30:00 | 264.6 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 363.7
31/01/2026 16:35:00 | 263.8 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
31/01/2026 16:40:00 | 251.3 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
31/01/2026 16:45:00 | 265 | 19.3 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 0
31/01/2026 16:50:00 | 254.7 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
31/01/2026 16:55:00 | 267.3 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
31/01/2026 17:00:00 | 268 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
31/01/2026 17:05:00 | 269.2 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.9 | 302.3
31/01/2026 17:10:00 | 252 | 19.3 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 426.8
31/01/2026 17:15:00 | 252 | 19.3 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 423
31/01/2026 17:20:00 | 269.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 421.1
31/01/2026 17:25:00 | 257 | 19.3 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 419.1
31/01/2026 17:30:00 | 266.9 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 418.9
31/01/2026 17:35:00 | 265.4 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 418.9
31/01/2026 17:40:00 | 264.6 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 417.7
31/01/2026 17:45:00 | 257.7 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 416.9
31/01/2026 17:50:00 | 257.7 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
31/01/2026 17:55:00 | 260 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
31/01/2026 18:00:00 | 252 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 18:05:00 | 266.9 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 18:10:00 | 266.9 | 19.3 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 18:15:00 | 265.4 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 416.4
31/01/2026 18:20:00 | 257.7 | 19.2 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 410
31/01/2026 18:25:00 | 260 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404.8
31/01/2026 18:30:00 | 263.1 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 407.8
31/01/2026 18:35:00 | 263.8 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 406.5
31/01/2026 18:40:00 | 261.6 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 406.5
31/01/2026 18:45:00 | 260.4 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 409.8
31/01/2026 18:50:00 | 258.9 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 397.4
31/01/2026 18:55:00 | 263.5 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 19:00:00 | 249.7 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 19:05:00 | 251.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 19:10:00 | 258.1 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 19:15:00 | 251.6 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 19:20:00 | 258.1 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 19:25:00 | 271.1 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
31/01/2026 19:30:00 | 254.7 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 413.3
31/01/2026 19:35:00 | 266.9 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 411.1
31/01/2026 19:40:00 | 261.6 | 19.3 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 410.6
31/01/2026 19:45:00 | 266.1 | 19.3 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 405.1
31/01/2026 19:50:00 | 255.8 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 406.7
31/01/2026 19:55:00 | 268.8 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 410.9
31/01/2026 20:00:00 | 265 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 402.6
31/01/2026 20:05:00 | 254.7 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 49.4
31/01/2026 20:10:00 | 256.2 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 20:15:00 | 255.8 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 20:20:00 | 259.6 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 20:25:00 | 265 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 20:30:00 | 271.8 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 20:35:00 | 264.6 | 19.3 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 20:40:00 | 271.1 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 20:45:00 | 271.1 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 372.8
31/01/2026 20:50:00 | 265.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 371.7
31/01/2026 20:55:00 | 266.1 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 369.2
31/01/2026 21:00:00 | 259.3 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.9
31/01/2026 21:05:00 | 269.2 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 368.7
31/01/2026 21:10:00 | 261.2 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.9
31/01/2026 21:15:00 | 256.2 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.3
31/01/2026 21:20:00 | 267.7 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 21:25:00 | 263.1 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 21:30:00 | 255.5 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 21:35:00 | 267.7 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 21:40:00 | 266.5 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
31/01/2026 21:45:00 | 269.6 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 21:50:00 | 268 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 21:55:00 | 265 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 22:00:00 | 266.9 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 22:05:00 | 268.4 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 22:10:00 | 265 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 374.5
31/01/2026 22:15:00 | 252.4 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 374.2
31/01/2026 22:20:00 | 257.7 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 374.8
31/01/2026 22:25:00 | 263.1 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.1
31/01/2026 22:30:00 | 262.7 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.9
31/01/2026 22:35:00 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.1
31/01/2026 22:40:00 | 238.3 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.3
31/01/2026 22:45:00 | 232.6 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367
31/01/2026 22:50:00 | 231.4 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 362.4
31/01/2026 22:55:00 | 239.4 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 23:00:00 | 234.9 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 23:05:00 | 227.6 | 19.3 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
31/01/2026 23:10:00 | 243.6 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 23:15:00 | 262.7 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 23:20:00 | 265.4 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 23:25:00 | 253.9 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 23:30:00 | 251.6 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 23:35:00 | 247.1 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
31/01/2026 23:40:00 | 259.3 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 371.4
31/01/2026 23:45:00 | 249.7 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 369.5
31/01/2026 23:50:00 | 240.6 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.1
31/01/2026 23:55:00 | 261.2 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.4

## 30.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
30/01/2026 00:00:00 | 176.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 406.7 | 4934.9417 | 18.267 | 14.6375 | 0 | 7.3993 | 29.4809 | 5992.175
30/01/2026 00:05:00 | 191.4 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 404.3
30/01/2026 00:10:00 | 192.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 00:15:00 | 183 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 00:20:00 | 180.7 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 00:25:00 | 182.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 00:30:00 | 173.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 00:35:00 | 181.9 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 00:40:00 | 177.7 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 415
30/01/2026 00:45:00 | 186.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 409.2
30/01/2026 00:50:00 | 172.7 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 407.3
30/01/2026 00:55:00 | 179.6 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 407.3
30/01/2026 01:00:00 | 186.1 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 405.4
30/01/2026 01:05:00 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 403.4
30/01/2026 01:10:00 | 196 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 01:15:00 | 196 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 01:20:00 | 181.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 01:25:00 | 183.8 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 01:30:00 | 195.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 01:35:00 | 194.1 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 01:40:00 | 186.1 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 424.1
30/01/2026 01:45:00 | 183 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 413.9
30/01/2026 01:50:00 | 184.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 410
30/01/2026 01:55:00 | 186.4 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 405.1
30/01/2026 02:00:00 | 187.2 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 404.8
30/01/2026 02:05:00 | 179.6 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 403.2
30/01/2026 02:10:00 | 183.8 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 401.5
30/01/2026 02:15:00 | 199 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 02:20:00 | 197.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
30/01/2026 02:25:00 | 189.9 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
30/01/2026 02:30:00 | 185.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 02:35:00 | 194.1 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
30/01/2026 02:40:00 | 187.6 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
30/01/2026 02:45:00 | 175.8 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
30/01/2026 02:50:00 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 414.4
30/01/2026 02:55:00 | 178.8 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 410.9
30/01/2026 03:00:00 | 181.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 409.5
30/01/2026 03:05:00 | 198.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 409.5
30/01/2026 03:10:00 | 183.4 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 401.5
30/01/2026 03:15:00 | 190.6 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 402.3
30/01/2026 03:20:00 | 191.4 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 401.8
30/01/2026 03:25:00 | 177.7 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 03:30:00 | 189.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 03:35:00 | 180 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 03:40:00 | 191.4 | 19.1 | 16.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
30/01/2026 03:45:00 | 199.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 03:50:00 | 194.8 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 03:55:00 | 169.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 04:00:00 | 188.3 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 04:05:00 | 166.6 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 415.3
30/01/2026 04:10:00 | 175 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 410.3
30/01/2026 04:15:00 | 172.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 409.2
30/01/2026 04:20:00 | 176.1 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 407
30/01/2026 04:25:00 | 174.2 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 406.7
30/01/2026 04:30:00 | 192.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 404.8
30/01/2026 04:35:00 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 405.1
30/01/2026 04:40:00 | 182.6 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 04:45:00 | 171.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 04:50:00 | 188.7 | 19.1 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 04:55:00 | 181.1 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 05:00:00 | 171.6 | 19.1 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 05:05:00 | 172.3 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 05:10:00 | 176.1 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 05:15:00 | 177.3 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 414.7
30/01/2026 05:20:00 | 175 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 412
30/01/2026 05:25:00 | 161.3 | 19.1 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 411.7
30/01/2026 05:30:00 | 160.1 | 19.1 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 407.6
30/01/2026 05:35:00 | 176.9 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 404.8
30/01/2026 05:40:00 | 153.3 | 19.1 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 402.9
30/01/2026 05:45:00 | 163.2 | 19.1 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 402
30/01/2026 05:50:00 | 168.1 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 05:55:00 | 151.4 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 06:00:00 | 165.5 | 19.1 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 06:05:00 | 165.8 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 06:10:00 | 157.8 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 06:15:00 | 158.2 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 06:20:00 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 372.6
30/01/2026 06:25:00 | 164.3 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 373.4
30/01/2026 06:30:00 | 157.4 | 19.1 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 372.8
30/01/2026 06:35:00 | 160.9 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29 | 369.5
30/01/2026 06:40:00 | 165.5 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 369
30/01/2026 06:45:00 | 180.7 | 19 | 14 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364.8
30/01/2026 06:50:00 | 162.8 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 365.1
30/01/2026 06:55:00 | 164.7 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364.6
30/01/2026 07:00:00 | 157.8 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364
30/01/2026 07:05:00 | 160.1 | 19.1 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 07:10:00 | 158.2 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 07:15:00 | 159.4 | 19.1 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 07:20:00 | 143.4 | 19 | 14 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 07:25:00 | 162.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 07:30:00 | 165.1 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 07:35:00 | 166.2 | 19.1 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 365.4
30/01/2026 07:40:00 | 170 | 19.1 | 15 | 0 | 7.4 | 29.1 | 371.7
30/01/2026 07:45:00 | 159.4 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367
30/01/2026 07:50:00 | 165.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29 | 367
30/01/2026 07:55:00 | 152.1 | 19.1 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364.3
30/01/2026 08:00:00 | 152.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364.3
30/01/2026 08:05:00 | 157.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29 | 360.4
30/01/2026 08:10:00 | 153.3 | 19.1 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 362.9
30/01/2026 08:15:00 | 151 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 362.9
30/01/2026 08:20:00 | 167 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 363.2
30/01/2026 08:25:00 | 163.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 361.5
30/01/2026 08:30:00 | 167 | 19.1 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 360.7
30/01/2026 08:35:00 | 157.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 362.1
30/01/2026 08:40:00 | 155.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 08:45:00 | 171.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 08:50:00 | 159.4 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 08:55:00 | 156.7 | 19.1 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 09:00:00 | 159 | 19 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 09:05:00 | 167.4 | 19.1 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 372.8
30/01/2026 09:10:00 | 158.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 370.3
30/01/2026 09:15:00 | 159 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367.9
30/01/2026 09:20:00 | 170 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367
30/01/2026 09:25:00 | 169.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 366.5
30/01/2026 09:30:00 | 162.4 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 368.4
30/01/2026 09:35:00 | 170 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 365.1
30/01/2026 09:40:00 | 167.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364.8
30/01/2026 09:45:00 | 168.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 363.7
30/01/2026 09:50:00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 362.4
30/01/2026 09:55:00 | 184.5 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 363.5
30/01/2026 10:00:00 | 171.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364.6
30/01/2026 10:05:00 | 184.2 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 363.7
30/01/2026 10:10:00 | 175 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364.6
30/01/2026 10:15:00 | 176.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364
30/01/2026 10:20:00 | 182.6 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 362.6
30/01/2026 10:25:00 | 178.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 363.7
30/01/2026 10:30:00 | 178.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 363.2
30/01/2026 10:35:00 | 194.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 361.3
30/01/2026 10:40:00 | 180.3 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 363.5
30/01/2026 10:45:00 | 191.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.4
30/01/2026 10:50:00 | 192.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.4
30/01/2026 10:55:00 | 199 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.9
30/01/2026 11:00:00 | 191.4 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 357.7
30/01/2026 11:05:00 | 194.1 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 356.3
30/01/2026 11:10:00 | 182.2 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.2
30/01/2026 11:15:00 | 193.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 358.5
30/01/2026 11:20:00 | 183.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
30/01/2026 11:25:00 | 184.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
30/01/2026 11:30:00 | 184.9 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
30/01/2026 11:35:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
30/01/2026 11:40:00 | 171.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
30/01/2026 11:45:00 | 182.2 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 371.7
30/01/2026 11:50:00 | 176.1 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.6
30/01/2026 11:55:00 | 181.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 369
30/01/2026 12:00:00 | 184.9 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.7
30/01/2026 12:05:00 | 183 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 367.9
30/01/2026 12:10:00 | 179.6 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 367.6
30/01/2026 12:15:00 | 189.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 12:20:00 | 182.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
30/01/2026 12:25:00 | 189.5 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 413.3
30/01/2026 12:30:00 | 185.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 408.7
30/01/2026 12:35:00 | 184.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 407.8
30/01/2026 12:40:00 | 178.4 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404.5
30/01/2026 12:45:00 | 173.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404.8
30/01/2026 12:50:00 | 189.1 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 403.2
30/01/2026 12:55:00 | 180.7 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404.8
30/01/2026 13:00:00 | 172.3 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 402.9
30/01/2026 13:05:00 | 192.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 403.4
30/01/2026 13:10:00 | 175 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 403.4
30/01/2026 13:15:00 | 186.8 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 404.3
30/01/2026 13:20:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 404.5
30/01/2026 13:25:00 | 183.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 401.8
30/01/2026 13:30:00 | 176.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 400.4
30/01/2026 13:35:00 | 175.4 | 19.5 | 21.2 | 0 | 7.4 | 29.7 | 403.2
30/01/2026 13:40:00 | 184.9 | 20.6 | 24.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 13:45:00 | 176.5 | 22.3 | 40.7 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 13:50:00 | 181.1 | 24.5 | 51.2 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 13:55:00 | 183.4 | 25 | 52.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
30/01/2026 14:00:00 | 193.3 | 25.1 | 52.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
30/01/2026 14:05:00 | 187.6 | 25.5 | 53.2 | 0 | 7.4 | 29.3 | 410.3
30/01/2026 14:10:00 | 180 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 408.4
30/01/2026 14:15:00 | 197.5 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 410.6
30/01/2026 14:20:00 | 191.4 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 408.9
30/01/2026 14:25:00 | 176.5 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 406.2
30/01/2026 14:30:00 | 188.7 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 406.7
30/01/2026 14:35:00 | 192.5 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 406.5
30/01/2026 14:40:00 | 196 | 19.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 404
30/01/2026 14:45:00 | 179.6 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.9 | 406.2
30/01/2026 14:50:00 | 191.4 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 404.3
30/01/2026 14:55:00 | 184.9 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 401.8
30/01/2026 15:00:00 | 182.6 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
30/01/2026 15:05:00 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 0
30/01/2026 15:10:00 | 192.2 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
30/01/2026 15:15:00 | 194.5 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 0
30/01/2026 15:20:00 | 182.6 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 421.9
30/01/2026 15:25:00 | 183 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 419.4
30/01/2026 15:30:00 | 192.2 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 419.4
30/01/2026 15:35:00 | 184.5 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 416.6
30/01/2026 15:40:00 | 178.4 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 421.3
30/01/2026 15:45:00 | 183.4 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 421.9
30/01/2026 15:50:00 | 181.9 | 19.3 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30 | 419.7
30/01/2026 15:55:00 | 253.2 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 419.4
30/01/2026 16:00:00 | 266.9 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 417.5
30/01/2026 16:05:00 | 263.8 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 416.9
30/01/2026 16:10:00 | 254.3 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
30/01/2026 16:15:00 | 269.6 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
30/01/2026 16:20:00 | 262.3 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 0
30/01/2026 16:25:00 | 255.1 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
30/01/2026 16:30:00 | 254.7 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 423.3
30/01/2026 16:35:00 | 257.7 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 423.3
30/01/2026 16:40:00 | 267.7 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 422.4
30/01/2026 16:45:00 | 269.6 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 417.7
30/01/2026 16:50:00 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 417.2
30/01/2026 16:55:00 | 264.2 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 420
30/01/2026 17:00:00 | 258.1 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 421.3
30/01/2026 17:05:00 | 267.3 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.9 | 420
30/01/2026 17:10:00 | 265.8 | 19.3 | 15.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 420.2
30/01/2026 17:15:00 | 255.5 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.9 | 1.7
30/01/2026 17:20:00 | 250.5 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
30/01/2026 17:25:00 | 251.3 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
30/01/2026 17:30:00 | 254.3 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
30/01/2026 17:35:00 | 268.4 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 394.1
30/01/2026 17:40:00 | 269.2 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 416.9
30/01/2026 17:45:00 | 264.2 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 412
30/01/2026 17:50:00 | 251.3 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 410.6
30/01/2026 17:55:00 | 264.2 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 408.9
30/01/2026 18:00:00 | 267.3 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 370.1
30/01/2026 18:05:00 | 266.5 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364
30/01/2026 18:10:00 | 250.5 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 367
30/01/2026 18:15:00 | 256.6 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.3
30/01/2026 18:20:00 | 261.6 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.5
30/01/2026 18:25:00 | 243.6 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.8
30/01/2026 18:30:00 | 252.8 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.3
30/01/2026 18:35:00 | 256.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.6
30/01/2026 18:40:00 | 255.1 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
30/01/2026 18:45:00 | 261.2 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
30/01/2026 18:50:00 | 265.4 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
30/01/2026 18:55:00 | 257.7 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
30/01/2026 19:00:00 | 271.1 | 19.3 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
30/01/2026 19:05:00 | 257.7 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
30/01/2026 19:10:00 | 270.3 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.7
30/01/2026 19:15:00 | 268.4 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.9
30/01/2026 19:20:00 | 266.5 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.8
30/01/2026 19:25:00 | 267.3 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369
30/01/2026 19:30:00 | 271.8 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367
30/01/2026 19:35:00 | 273 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.8
30/01/2026 19:40:00 | 268.8 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.7
30/01/2026 19:45:00 | 265 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.7
30/01/2026 19:50:00 | 253.2 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.8
30/01/2026 19:55:00 | 266.1 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.7
30/01/2026 20:00:00 | 269.2 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.1
30/01/2026 20:05:00 | 266.9 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
30/01/2026 20:10:00 | 271.1 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
30/01/2026 20:15:00 | 264.6 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
30/01/2026 20:20:00 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
30/01/2026 20:25:00 | 261.6 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
30/01/2026 20:30:00 | 253.9 | 19.2 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
30/01/2026 20:35:00 | 252 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
30/01/2026 20:40:00 | 251.3 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.7
30/01/2026 20:45:00 | 235.6 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 370.6
30/01/2026 20:50:00 | 259.3 | 19.2 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.8
30/01/2026 20:55:00 | 249.7 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.2
30/01/2026 21:00:00 | 253.2 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.6
30/01/2026 21:05:00 | 245.9 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
30/01/2026 21:10:00 | 262.7 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
30/01/2026 21:15:00 | 261.2 | 19.3 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.4
30/01/2026 21:20:00 | 248.2 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.4
30/01/2026 21:25:00 | 254.3 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.1
30/01/2026 21:30:00 | 258.5 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.8
30/01/2026 21:35:00 | 255.8 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 61.8
30/01/2026 21:40:00 | 268 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 21:45:00 | 254.7 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 21:50:00 | 265 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 21:55:00 | 244 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
30/01/2026 22:00:00 | 257 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 22:05:00 | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 22:10:00 | 258.5 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.5
30/01/2026 22:15:00 | 261.2 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 370.6
30/01/2026 22:20:00 | 273.3 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.4
30/01/2026 22:25:00 | 252.4 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 367
30/01/2026 22:30:00 | 253.2 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.8
30/01/2026 22:35:00 | 272.2 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.4
30/01/2026 22:40:00 | 259.6 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364
30/01/2026 22:45:00 | 269.2 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.9
30/01/2026 22:50:00 | 253.2 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.1
30/01/2026 22:55:00 | 258.5 | 19.2 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 363.5
30/01/2026 23:00:00 | 249.7 | 19.3 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 23:05:00 | 259.3 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 23:10:00 | 263.1 | 19.2 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
30/01/2026 23:15:00 | 250.9 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 23:20:00 | 253.2 | 19.3 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 23:25:00 | 262.3 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 23:30:00 | 254.3 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
30/01/2026 23:35:00 | 268.8 | 19.3 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 375.3
30/01/2026 23:40:00 | 273.7 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 367.9
30/01/2026 23:45:00 | 268.8 | 19.3 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.1
30/01/2026 23:50:00 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.6
30/01/2026 23:55:00 | 265.8 | 19.2 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.8

## 29.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
29/01/2026 00:00:00 | 178.8 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0 | 4243.7833 | 17.9656 | 13.7201 | 0 | 7.399 | 29.526 | 5626.8167
29/01/2026 00:05:00 | 190.6 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
29/01/2026 00:10:00 | 184.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
29/01/2026 00:15:00 | 181.5 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.5 | 412.2
29/01/2026 00:20:00 | 197.5 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 409.5
29/01/2026 00:25:00 | 191.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 405.4
29/01/2026 00:30:00 | 192.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 404.5
29/01/2026 00:35:00 | 197.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 404
29/01/2026 00:40:00 | 195.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 404.8
29/01/2026 00:45:00 | 200.2 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 16.3
29/01/2026 00:50:00 | 181.1 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
29/01/2026 00:55:00 | 194.5 | 19 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
29/01/2026 01:00:00 | 194.8 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
29/01/2026 01:05:00 | 188 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
29/01/2026 01:10:00 | 189.9 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
29/01/2026 01:15:00 | 176.9 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 01:20:00 | 193.7 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 412
29/01/2026 01:25:00 | 198.3 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.4 | 410.9
29/01/2026 01:30:00 | 184.9 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.5 | 408.1
29/01/2026 01:35:00 | 187.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 405.1
29/01/2026 01:40:00 | 195.2 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 404.3
29/01/2026 01:45:00 | 196.4 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 406.2
29/01/2026 01:50:00 | 199.8 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 01:55:00 | 196 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
29/01/2026 02:00:00 | 186.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 02:05:00 | 188 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 02:10:00 | 182.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
29/01/2026 02:15:00 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 02:20:00 | 202.8 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 02:25:00 | 192.9 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 411.7
29/01/2026 02:30:00 | 197.9 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 410.6
29/01/2026 02:35:00 | 188.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 407
29/01/2026 02:40:00 | 184.2 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 406.7
29/01/2026 02:45:00 | 179.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 404.5
29/01/2026 02:50:00 | 181.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 400.7
29/01/2026 02:55:00 | 190.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 03:00:00 | 184.5 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 03:05:00 | 179.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 03:10:00 | 179.6 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 03:15:00 | 197.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 03:20:00 | 176.1 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 03:25:00 | 183.4 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 23.2
29/01/2026 03:30:00 | 183.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 411.1
29/01/2026 03:35:00 | 197.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 410
29/01/2026 03:40:00 | 198.3 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 406.5
29/01/2026 03:45:00 | 184.5 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 406.5
29/01/2026 03:50:00 | 192.9 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 404.5
29/01/2026 03:55:00 | 197.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 403.4
29/01/2026 04:00:00 | 186.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 04:05:00 | 203.2 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 04:10:00 | 184.9 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 04:15:00 | 193.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 04:20:00 | 190.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 04:25:00 | 198.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 04:30:00 | 180.7 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 04:35:00 | 181.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 414.4
29/01/2026 04:40:00 | 184.9 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 412.5
29/01/2026 04:45:00 | 197.1 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 410.3
29/01/2026 04:50:00 | 201.3 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 407.8
29/01/2026 04:55:00 | 196.7 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 404.5
29/01/2026 05:00:00 | 186.1 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 405.9
29/01/2026 05:05:00 | 187.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 05:10:00 | 182.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 05:15:00 | 181.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 05:20:00 | 168.1 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 05:25:00 | 170.8 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 05:30:00 | 170 | 19 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 05:35:00 | 161.6 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 05:40:00 | 166.6 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 415.5
29/01/2026 05:45:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 414.2
29/01/2026 05:50:00 | 167 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 411.1
29/01/2026 05:55:00 | 153.3 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 409.8
29/01/2026 06:00:00 | 154.4 | 19.1 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 370.9
29/01/2026 06:05:00 | 146.8 | 19 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 369.8
29/01/2026 06:10:00 | 165.1 | 19 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.1 | 366.5
29/01/2026 06:15:00 | 162.8 | 19.1 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364.8
29/01/2026 06:20:00 | 139.9 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 06:25:00 | 165.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 06:30:00 | 157.1 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 06:35:00 | 148.7 | 19.1 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 06:40:00 | 162 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 06:45:00 | 167 | 19.1 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 06:50:00 | 159.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 06:55:00 | 168.5 | 19.1 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 380.5
29/01/2026 07:00:00 | 166.2 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 373.9
29/01/2026 07:05:00 | 161.6 | 19.1 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 372
29/01/2026 07:10:00 | 158.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367.6
29/01/2026 07:15:00 | 155.9 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 369
29/01/2026 07:20:00 | 171.2 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 368.7
29/01/2026 07:25:00 | 155.9 | 19.1 | 15 | 0 | 7.4 | 29.1 | 366.8
29/01/2026 07:30:00 | 170 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 363.2
29/01/2026 07:35:00 | 170 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 362.9
29/01/2026 07:40:00 | 161.3 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 362.6
29/01/2026 07:45:00 | 170.4 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 07:50:00 | 170.8 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 28.7 | 0
29/01/2026 07:55:00 | 167.7 | 20.3 | 29.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 08:00:00 | 174.6 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 08:05:00 | 170.4 | 19.1 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 08:10:00 | 183 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 08:15:00 | 177.3 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 08:20:00 | 172.7 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 08:25:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 08:30:00 | 191 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 08:35:00 | 189.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 08:40:00 | 182.2 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 08:45:00 | 178.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
29/01/2026 08:50:00 | 189.9 | 19 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 378.9
29/01/2026 08:55:00 | 188.7 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 376.7
29/01/2026 09:00:00 | 189.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 375
29/01/2026 09:05:00 | 197.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 373.7
29/01/2026 09:10:00 | 191.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 371.2
29/01/2026 09:15:00 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 370.1
29/01/2026 09:20:00 | 193.7 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 369.2
29/01/2026 09:25:00 | 184.2 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 370.6
29/01/2026 09:30:00 | 172.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 369.2
29/01/2026 09:35:00 | 165.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 368.4
29/01/2026 09:40:00 | 176.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.9
29/01/2026 09:45:00 | 179.2 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.9
29/01/2026 09:50:00 | 178.4 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.9
29/01/2026 09:55:00 | 171.9 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367
29/01/2026 10:00:00 | 176.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 366.2
29/01/2026 10:05:00 | 188.3 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 366.5
29/01/2026 10:10:00 | 178 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367.6
29/01/2026 10:15:00 | 190.3 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.4
29/01/2026 10:20:00 | 181.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.9
29/01/2026 10:25:00 | 189.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364.3
29/01/2026 10:30:00 | 191.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 10:35:00 | 178 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
29/01/2026 10:40:00 | 173.5 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 10:45:00 | 176.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 10:50:00 | 178.8 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
29/01/2026 10:55:00 | 178.8 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 375.9
29/01/2026 11:00:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 374.2
29/01/2026 11:05:00 | 178.8 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 371.4
29/01/2026 11:10:00 | 185.3 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.1
29/01/2026 11:15:00 | 191.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.6
29/01/2026 11:20:00 | 179.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 369.5
29/01/2026 11:25:00 | 194.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 369
29/01/2026 11:30:00 | 191.4 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.1
29/01/2026 11:35:00 | 195.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.3
29/01/2026 11:40:00 | 173.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.5
29/01/2026 11:45:00 | 191 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.5
29/01/2026 11:50:00 | 185.3 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.5
29/01/2026 11:55:00 | 176.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.8
29/01/2026 12:00:00 | 173.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.2
29/01/2026 12:05:00 | 163.9 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 360.4
29/01/2026 12:10:00 | 172.3 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.2
29/01/2026 12:15:00 | 171.9 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 361.5
29/01/2026 12:20:00 | 172.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.5
29/01/2026 12:25:00 | 173.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 12:30:00 | 162.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 12:35:00 | 163.2 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 12:40:00 | 160.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 12:45:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 376.4
29/01/2026 12:50:00 | 156.7 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 372.6
29/01/2026 12:55:00 | 178 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 370.9
29/01/2026 13:00:00 | 156.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369
29/01/2026 13:05:00 | 152.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 371.7
29/01/2026 13:10:00 | 162.8 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367
29/01/2026 13:15:00 | 154.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 367.6
29/01/2026 13:20:00 | 156.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.9
29/01/2026 13:25:00 | 147.2 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.4
29/01/2026 13:30:00 | 143 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.6
29/01/2026 13:35:00 | 168.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.1
29/01/2026 13:40:00 | 165.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.7
29/01/2026 13:45:00 | 151.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 367.9
29/01/2026 13:50:00 | 157.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 364.3
29/01/2026 13:55:00 | 162 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 364.6
29/01/2026 14:00:00 | 168.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 0
29/01/2026 14:05:00 | 167.4 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
29/01/2026 14:10:00 | 173.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
29/01/2026 14:15:00 | 156.3 | 19 | 14 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
29/01/2026 14:20:00 | 162 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
29/01/2026 14:25:00 | 160.5 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 413.9
29/01/2026 14:30:00 | 160.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 415.5
29/01/2026 14:35:00 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 412.8
29/01/2026 14:40:00 | 163.2 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 411.4
29/01/2026 14:45:00 | 152.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 411.1
29/01/2026 14:50:00 | 141.5 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 411.1
29/01/2026 14:55:00 | 149.9 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 403.2
29/01/2026 15:00:00 | 149.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 407.3
29/01/2026 15:05:00 | 140.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
29/01/2026 15:10:00 | 147.6 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
29/01/2026 15:15:00 | 147.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
29/01/2026 15:20:00 | 143.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
29/01/2026 15:25:00 | 140.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 416.4
29/01/2026 15:30:00 | 137.6 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 413.6
29/01/2026 15:35:00 | 137.3 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 412
29/01/2026 15:40:00 | 131.5 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 406.2
29/01/2026 15:45:00 | 129.3 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 405.9
29/01/2026 15:50:00 | 150.2 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 405.4
29/01/2026 15:55:00 | 158.6 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 400.9
29/01/2026 16:00:00 | 155.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 404.3
29/01/2026 16:05:00 | 167 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 404
29/01/2026 16:10:00 | 165.5 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 405.6
29/01/2026 16:15:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 405.6
29/01/2026 16:20:00 | 154.1 | 19.1 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
29/01/2026 16:25:00 | 153.7 | 19.1 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
29/01/2026 16:30:00 | 168.5 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
29/01/2026 16:35:00 | 164.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
29/01/2026 16:40:00 | 166.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
29/01/2026 16:45:00 | 175.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 416.6
29/01/2026 16:50:00 | 161.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 411.4
29/01/2026 16:55:00 | 170.8 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 407.8
29/01/2026 17:00:00 | 169.7 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 409.8
29/01/2026 17:05:00 | 157.8 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 409.5
29/01/2026 17:10:00 | 157.1 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
29/01/2026 17:15:00 | 168.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
29/01/2026 17:20:00 | 165.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
29/01/2026 17:25:00 | 171.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 0
29/01/2026 17:30:00 | 162.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
29/01/2026 17:35:00 | 162 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
29/01/2026 17:40:00 | 167 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
29/01/2026 17:45:00 | 176.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 380.5
29/01/2026 17:50:00 | 180 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 378.1
29/01/2026 17:55:00 | 189.1 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 373.9
29/01/2026 18:00:00 | 191.4 | 19 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 374.5
29/01/2026 18:05:00 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 373.1
29/01/2026 18:10:00 | 191.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 372
29/01/2026 18:15:00 | 185.7 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 370.1
29/01/2026 18:20:00 | 195.6 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 372
29/01/2026 18:25:00 | 183.4 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.5
29/01/2026 18:30:00 | 196 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 368.1
29/01/2026 18:35:00 | 193.7 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 368.7
29/01/2026 18:40:00 | 184.2 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 367.9
29/01/2026 18:45:00 | 193.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 366.8
29/01/2026 18:50:00 | 181.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 368.4
29/01/2026 18:55:00 | 180.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 366.8
29/01/2026 19:00:00 | 189.1 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 367.3
29/01/2026 19:05:00 | 181.1 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.9
29/01/2026 19:10:00 | 189.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.9
29/01/2026 19:15:00 | 182.6 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 363.7
29/01/2026 19:20:00 | 189.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.1
29/01/2026 19:25:00 | 177.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.5
29/01/2026 19:30:00 | 195.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
29/01/2026 19:35:00 | 190.3 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 19:40:00 | 195.2 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 19:45:00 | 193.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 19:50:00 | 191.4 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 19:55:00 | 188.3 | 19 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 281.1
29/01/2026 20:00:00 | 184.2 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372
29/01/2026 20:05:00 | 181.9 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.3
29/01/2026 20:10:00 | 187.6 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 368.7
29/01/2026 20:15:00 | 194.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.8
29/01/2026 20:20:00 | 192.2 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
29/01/2026 20:25:00 | 192.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.6
29/01/2026 20:30:00 | 186.1 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
29/01/2026 20:35:00 | 191.4 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.6
29/01/2026 20:40:00 | 179.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.6
29/01/2026 20:45:00 | 172.3 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.6
29/01/2026 20:50:00 | 168.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 20:55:00 | 162 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 21:00:00 | 167 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 21:05:00 | 163.6 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 21:10:00 | 154.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 21:15:00 | 173.1 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 21:20:00 | 181.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 21:25:00 | 178.8 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
29/01/2026 21:30:00 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 417.2
29/01/2026 21:35:00 | 182.2 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 412.2
29/01/2026 21:40:00 | 192.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 409.8
29/01/2026 21:45:00 | 193.3 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 408.4
29/01/2026 21:50:00 | 196.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 406.7
29/01/2026 21:55:00 | 193.7 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 406.2
29/01/2026 22:00:00 | 193.7 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 405.1
29/01/2026 22:05:00 | 195.2 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 403.4
29/01/2026 22:10:00 | 182.6 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 22:15:00 | 181.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 22:20:00 | 194.1 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 22:25:00 | 190.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 22:30:00 | 181.5 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 22:35:00 | 183.8 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 22:40:00 | 181.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 413.1
29/01/2026 22:45:00 | 177.7 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 413.3
29/01/2026 22:50:00 | 184.5 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 409.5
29/01/2026 22:55:00 | 183.8 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 407
29/01/2026 23:00:00 | 199 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 402.9
29/01/2026 23:05:00 | 185.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 403.2
29/01/2026 23:10:00 | 181.5 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 50
29/01/2026 23:15:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 23:20:00 | 177.3 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 23:25:00 | 191.8 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 23:30:00 | 191 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 23:35:00 | 177.7 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
29/01/2026 23:40:00 | 180.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 417.5
29/01/2026 23:45:00 | 177.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 411.4
29/01/2026 23:50:00 | 175.4 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.6 | 408.7
29/01/2026 23:55:00 | 175 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 407.8

## 28.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
28/01/2026 00:00:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0 | 4249.2833 | 18.0288 | 13.7382 | 0.00034722 | 7.4063 | 29.4208 | 6030.8583
28/01/2026 00:05:00 | 183.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 00:10:00 | 178.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 00:15:00 | 183.4 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 00:20:00 | 182.2 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 00:25:00 | 198.3 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 378.9
28/01/2026 00:30:00 | 192.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 371.7
28/01/2026 00:35:00 | 181.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 369.5
28/01/2026 00:40:00 | 199.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.7
28/01/2026 00:45:00 | 184.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.9
28/01/2026 00:50:00 | 189.1 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.9
28/01/2026 00:55:00 | 182.6 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 363.2
28/01/2026 01:00:00 | 183.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 361
28/01/2026 01:05:00 | 182.6 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 361
28/01/2026 01:10:00 | 196.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 360.7
28/01/2026 01:15:00 | 196 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 01:20:00 | 195.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 01:25:00 | 187.6 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 01:30:00 | 183 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 01:35:00 | 181.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 01:40:00 | 179.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
28/01/2026 01:45:00 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 358.8
28/01/2026 01:50:00 | 194.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.1
28/01/2026 01:55:00 | 190.3 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 369
28/01/2026 02:00:00 | 191.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 369.8
28/01/2026 02:05:00 | 180 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.2
28/01/2026 02:10:00 | 182.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.3
28/01/2026 02:15:00 | 188.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 364
28/01/2026 02:20:00 | 171.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 362.9
28/01/2026 02:25:00 | 171.9 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.5
28/01/2026 02:30:00 | 183 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 364
28/01/2026 02:35:00 | 184.5 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 362.9
28/01/2026 02:40:00 | 185.7 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 361.5
28/01/2026 02:45:00 | 172.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 02:50:00 | 184.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 02:55:00 | 168.9 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 03:00:00 | 175.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 03:05:00 | 175.4 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 03:10:00 | 181.1 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 03:15:00 | 176.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 03:20:00 | 163.9 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 03:25:00 | 157.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 372.8
28/01/2026 03:30:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 373.1
28/01/2026 03:35:00 | 162 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.1
28/01/2026 03:40:00 | 176.1 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.1
28/01/2026 03:45:00 | 173.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367
28/01/2026 03:50:00 | 170.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 363.7
28/01/2026 03:55:00 | 161.3 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.9
28/01/2026 04:00:00 | 169.7 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.4
28/01/2026 04:05:00 | 168.5 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.7
28/01/2026 04:10:00 | 162.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 04:15:00 | 169.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 04:20:00 | 163.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 04:25:00 | 174.2 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 04:30:00 | 158.6 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 04:35:00 | 171.6 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 04:40:00 | 176.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 04:45:00 | 164.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 372.3
28/01/2026 04:50:00 | 168.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 373.4
28/01/2026 04:55:00 | 160.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.6
28/01/2026 05:00:00 | 173.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.3
28/01/2026 05:05:00 | 168.5 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 365.4
28/01/2026 05:10:00 | 155.5 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.2
28/01/2026 05:15:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 363.5
28/01/2026 05:20:00 | 164.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.4 | 415.3
28/01/2026 05:25:00 | 165.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 05:30:00 | 173.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 05:40:00 | 171.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
28/01/2026 05:45:00 | 153.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
28/01/2026 05:50:00 | 170 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
28/01/2026 05:55:00 | 154.4 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 06:00:00 | 164.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 414.2
28/01/2026 06:05:00 | 164.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 410.3
28/01/2026 06:10:00 | 180 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 408.7
28/01/2026 06:15:00 | 164.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 404.5
28/01/2026 06:20:00 | 162.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.4 | 404
28/01/2026 06:25:00 | 157.4 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 402.3
28/01/2026 06:30:00 | 168.5 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 06:35:00 | 153.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
28/01/2026 06:40:00 | 154.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 06:45:00 | 165.8 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 06:50:00 | 173.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 06:55:00 | 146 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 07:00:00 | 155.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 414.7
28/01/2026 07:05:00 | 144.1 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 408.4
28/01/2026 07:10:00 | 144.9 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 370.9
28/01/2026 07:15:00 | 138.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 368.1
28/01/2026 07:20:00 | 150.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.4 | 367.3
28/01/2026 07:25:00 | 151 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 367.9
28/01/2026 07:30:00 | 167.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 365.1
28/01/2026 07:35:00 | 152.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.7
28/01/2026 07:40:00 | 178 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 366.2
28/01/2026 07:45:00 | 167 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364.6
28/01/2026 07:50:00 | 159.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 07:55:00 | 173.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
28/01/2026 08:00:00 | 176.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
28/01/2026 08:05:00 | 155.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
28/01/2026 08:10:00 | 160.1 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
28/01/2026 08:15:00 | 180 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
28/01/2026 08:20:00 | 165.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29 | 0
28/01/2026 08:25:00 | 163.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 28.8 | 372.6
28/01/2026 08:30:00 | 155.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 28.7 | 373.9
28/01/2026 08:35:00 | 168.5 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 28.7 | 371.7
28/01/2026 08:40:00 | 161.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 28.7 | 369
28/01/2026 08:45:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 28.6 | 367
28/01/2026 08:50:00 | 164.3 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 28.5 | 366.8
28/01/2026 08:55:00 | 167 | 18.8 | 13.5 | 0 | 7.4 | 28.3 | 366.8
28/01/2026 09:00:00 | 161.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 28.2 | 367.3
28/01/2026 09:05:00 | 155.5 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 28.2 | 365.9
28/01/2026 09:10:00 | 152.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 28.2 | 365.4
28/01/2026 09:15:00 | 167 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 28.1 | 362.4
28/01/2026 09:20:00 | 154.4 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 28 | 362.4
28/01/2026 09:25:00 | 167 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 28 | 0
28/01/2026 09:30:00 | 162 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 27.8 | 0
28/01/2026 09:35:00 | 160.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 27.8 | 0
28/01/2026 09:40:00 | 150.6 | 19 | 14.3 | 0 | 7.5 | 27.7 | 0
28/01/2026 09:45:00 | 158.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 27.7 | 0
28/01/2026 09:50:00 | 152.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 27.6 | 374.5
28/01/2026 09:55:00 | 173.9 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 27.6 | 367.3
28/01/2026 10:00:00 | 164.7 | 19 | 14.8 | 0 | 7.5 | 27.5 | 371.2
28/01/2026 10:05:00 | 159.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 28.1 | 367.9
28/01/2026 10:10:00 | 172.7 | 20.8 | 28.2 | 0 | 7.5 | 29.2 | 367
28/01/2026 10:15:00 | 153.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364.3
28/01/2026 10:20:00 | 155.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 363.5
28/01/2026 10:25:00 | 170 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.5
28/01/2026 10:30:00 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364
28/01/2026 10:35:00 | 176.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 365.4
28/01/2026 10:40:00 | 162.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.5
28/01/2026 10:45:00 | 161.6 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 361.5
28/01/2026 10:50:00 | 171.2 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.2
28/01/2026 10:55:00 | 159.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 11:00:00 | 147.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 11:05:00 | 153.3 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
28/01/2026 11:10:00 | 155.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 11:15:00 | 171.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 11:20:00 | 175 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.4 | 416.4
28/01/2026 11:25:00 | 155.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 416.1
28/01/2026 11:30:00 | 173.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 410
28/01/2026 11:35:00 | 166.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 407.3
28/01/2026 11:40:00 | 168.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 412
28/01/2026 11:45:00 | 164.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 419.1
28/01/2026 11:50:00 | 161.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 415.5
28/01/2026 11:55:00 | 151 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 413.6
28/01/2026 12:00:00 | 165.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 413.9
28/01/2026 12:05:00 | 160.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 12:10:00 | 160.1 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 12:15:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 12:20:00 | 160.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 12:25:00 | 170.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 426.6
28/01/2026 12:30:00 | 165.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 420.8
28/01/2026 12:35:00 | 165.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 421.6
28/01/2026 12:40:00 | 153.3 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 418.9
28/01/2026 12:45:00 | 159.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 420.2
28/01/2026 12:50:00 | 165.5 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 418.6
28/01/2026 12:55:00 | 182.2 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 412.5
28/01/2026 13:00:00 | 170 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 13:05:00 | 176.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 13:10:00 | 175.8 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 13:15:00 | 171.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
28/01/2026 13:20:00 | 162.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 429.3
28/01/2026 13:25:00 | 177.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 425.5
28/01/2026 13:30:00 | 182.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 425.2
28/01/2026 13:35:00 | 175 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 416.9
28/01/2026 13:40:00 | 195.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 421.3
28/01/2026 13:45:00 | 193.7 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 422.4
28/01/2026 13:50:00 | 186.4 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 421.6
28/01/2026 13:55:00 | 177.7 | 19 | 14 | 0 | 7.4 | 29.5 | 421.3
28/01/2026 14:00:00 | 194.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 418.6
28/01/2026 14:05:00 | 196.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 420.5
28/01/2026 14:10:00 | 193.7 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 417.7
28/01/2026 14:15:00 | 183.8 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 418.6
28/01/2026 14:20:00 | 188.7 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 14:25:00 | 175.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 14:30:00 | 180 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 14:35:00 | 176.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 14:40:00 | 167.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 420.2
28/01/2026 14:45:00 | 183.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 421.3
28/01/2026 14:50:00 | 179.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 418.3
28/01/2026 14:55:00 | 187.6 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 421.9
28/01/2026 15:00:00 | 185.7 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 419.4
28/01/2026 15:05:00 | 195.6 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 419.1
28/01/2026 15:10:00 | 196 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 420
28/01/2026 15:15:00 | 184.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 415.3
28/01/2026 15:20:00 | 200.6 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 413.9
28/01/2026 15:25:00 | 197.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 415.5
28/01/2026 15:30:00 | 186.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 416.9
28/01/2026 15:35:00 | 196.7 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 415.3
28/01/2026 15:40:00 | 185.3 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 413.9
28/01/2026 15:45:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 416.1
28/01/2026 15:50:00 | 180.3 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 418.9
28/01/2026 15:55:00 | 189.5 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 416.9
28/01/2026 16:00:00 | 187.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 16:05:00 | 180.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 16:10:00 | 194.1 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
28/01/2026 16:15:00 | 193.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
28/01/2026 16:20:00 | 192.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404.3
28/01/2026 16:25:00 | 171.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 424.6
28/01/2026 16:30:00 | 190.6 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 425.7
28/01/2026 16:35:00 | 190.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 426.8
28/01/2026 16:40:00 | 171.9 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 430.7
28/01/2026 16:45:00 | 186.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 418.6
28/01/2026 16:50:00 | 189.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 419.4
28/01/2026 16:55:00 | 192.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 421.1
28/01/2026 17:00:00 | 192.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 42.5
28/01/2026 17:05:00 | 176.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 17:10:00 | 173.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 17:15:00 | 167 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 17:20:00 | 176.5 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 415.3
28/01/2026 17:25:00 | 171.2 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 411.4
28/01/2026 17:30:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 411.1
28/01/2026 17:35:00 | 179.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 406.7
28/01/2026 17:40:00 | 186.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 407.8
28/01/2026 17:45:00 | 192.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 407.8
28/01/2026 17:50:00 | 187.6 | 19 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 407.3
28/01/2026 17:55:00 | 185.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 402
28/01/2026 18:00:00 | 186.8 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404.3
28/01/2026 18:05:00 | 188.7 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 18:10:00 | 175.4 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 18:15:00 | 179.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 18:20:00 | 187.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 416.6
28/01/2026 18:25:00 | 178.8 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 412
28/01/2026 18:30:00 | 191.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 409.8
28/01/2026 18:35:00 | 183.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 406.7
28/01/2026 18:40:00 | 196 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 405.4
28/01/2026 18:45:00 | 192.2 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 405.9
28/01/2026 18:50:00 | 172.3 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 405.9
28/01/2026 18:55:00 | 186.8 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 405.1
28/01/2026 19:00:00 | 179.2 | 19 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367
28/01/2026 19:05:00 | 177.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.7
28/01/2026 19:10:00 | 177.7 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.4
28/01/2026 19:15:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.5
28/01/2026 19:20:00 | 192.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 19:25:00 | 183.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 19:30:00 | 183 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 19:35:00 | 196 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 19:40:00 | 199.4 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
28/01/2026 19:45:00 | 199 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 375.3
28/01/2026 19:50:00 | 182.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.1
28/01/2026 19:55:00 | 199.8 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372.8
28/01/2026 20:00:00 | 196.7 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.6
28/01/2026 20:05:00 | 199 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.4
28/01/2026 20:10:00 | 199.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.7
28/01/2026 20:15:00 | 199.4 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.6
28/01/2026 20:20:00 | 188 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.8
28/01/2026 20:25:00 | 189.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.1
28/01/2026 20:30:00 | 184.2 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.6
28/01/2026 20:35:00 | 184.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 363.5
28/01/2026 20:40:00 | 190.3 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.9
28/01/2026 20:45:00 | 196.4 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364
28/01/2026 20:50:00 | 192.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.5
28/01/2026 20:55:00 | 197.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 21:00:00 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 21:05:00 | 179.6 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 21:10:00 | 182.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 21:15:00 | 182.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 21:20:00 | 180.3 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 21:25:00 | 195.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 21:30:00 | 196.7 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 373.7
28/01/2026 21:35:00 | 186.4 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 369
28/01/2026 21:40:00 | 196.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 367
28/01/2026 21:45:00 | 196.7 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 368.4
28/01/2026 21:50:00 | 195.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 367.6
28/01/2026 21:55:00 | 188 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.2
28/01/2026 22:00:00 | 190.3 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.8
28/01/2026 22:05:00 | 199.8 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.6 | 363.2
28/01/2026 22:10:00 | 181.5 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 359.6
28/01/2026 22:15:00 | 191 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 22:20:00 | 191 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 22:25:00 | 200.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 22:30:00 | 202.1 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 22:35:00 | 188 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
28/01/2026 22:40:00 | 190.3 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 22:45:00 | 196 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.4
28/01/2026 22:50:00 | 187.6 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 370.3
28/01/2026 22:55:00 | 197.1 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.7
28/01/2026 23:00:00 | 201.7 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.2
28/01/2026 23:05:00 | 195.2 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.1
28/01/2026 23:10:00 | 195.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.6
28/01/2026 23:15:00 | 195.6 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.6
28/01/2026 23:20:00 | 190.3 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.9
28/01/2026 23:25:00 | 180 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 361.8
28/01/2026 23:30:00 | 189.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 360.4
28/01/2026 23:35:00 | 180.3 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 357.4
28/01/2026 23:40:00 | 175.4 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
28/01/2026 23:45:00 | 184.9 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 23:50:00 | 180 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2026 23:55:00 | 189.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
28/01/2025 23:55:00 | 147.2 | 36.2 | 23 | 0.1 | 8.4 | 29.5 | 0

## 27.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
27/01/2026 00:00:00 | 186.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 425.2 | 4379.0667 | 18.0024 | 13.7969 | 0 | 7.4444 | 29.5365 | 5996.8167
27/01/2026 00:05:00 | 183.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 413.3
27/01/2026 00:10:00 | 186.4 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 412
27/01/2026 00:15:00 | 192.9 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 406.5
27/01/2026 00:20:00 | 183.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 410.9
27/01/2026 00:25:00 | 199 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 408.7
27/01/2026 00:30:00 | 197.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
27/01/2026 00:35:00 | 188.7 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
27/01/2026 00:40:00 | 198.3 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
27/01/2026 00:45:00 | 184.2 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
27/01/2026 00:50:00 | 193.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
27/01/2026 00:55:00 | 181.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
27/01/2026 01:00:00 | 184.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
27/01/2026 01:05:00 | 193.7 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 408.1
27/01/2026 01:10:00 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.6 | 409.8
27/01/2026 01:15:00 | 183 | 19 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.6 | 408.1
27/01/2026 01:20:00 | 180 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.5 | 401.5
27/01/2026 01:25:00 | 177.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 402.3
27/01/2026 01:30:00 | 175.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 405.4
27/01/2026 01:35:00 | 173.1 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
27/01/2026 01:40:00 | 184.9 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
27/01/2026 01:45:00 | 179.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
27/01/2026 01:50:00 | 192.9 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
27/01/2026 01:55:00 | 191.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
27/01/2026 02:00:00 | 178.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
27/01/2026 02:05:00 | 192.2 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
27/01/2026 02:10:00 | 198.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.6 | 416.1
27/01/2026 02:15:00 | 195.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 411.4
27/01/2026 02:20:00 | 201.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 407.6
27/01/2026 02:25:00 | 189.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 404.8
27/01/2026 02:30:00 | 196 | 19 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.6 | 404.5
27/01/2026 02:35:00 | 197.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 404
27/01/2026 02:40:00 | 182.6 | 19 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 405.1
27/01/2026 02:45:00 | 182.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
27/01/2026 02:50:00 | 188.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
27/01/2026 02:55:00 | 197.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
27/01/2026 03:00:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
27/01/2026 03:05:00 | 189.1 | 19 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
27/01/2026 03:10:00 | 180.7 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.4 | 0
27/01/2026 03:15:00 | 189.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
27/01/2026 03:20:00 | 194.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 418.3
27/01/2026 03:25:00 | 188 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.3 | 412.8
27/01/2026 03:30:00 | 177.7 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 409.8
27/01/2026 03:35:00 | 183 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 410.3
27/01/2026 03:40:00 | 192.5 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 406.7
27/01/2026 03:45:00 | 198.3 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 406.2
27/01/2026 03:50:00 | 192.5 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 406.2
27/01/2026 03:55:00 | 193.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.4 | 404.3
27/01/2026 04:00:00 | 183.4 | 19 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
27/01/2026 04:05:00 | 197.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
27/01/2026 04:10:00 | 191.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
27/01/2026 04:15:00 | 188 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
27/01/2026 04:20:00 | 188.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
27/01/2026 04:25:00 | 189.5 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
27/01/2026 04:30:00 | 168.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 416.6
27/01/2026 04:35:00 | 171.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 411.1
27/01/2026 04:40:00 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.3 | 410.9
27/01/2026 04:45:00 | 187.6 | 19 | 15 | 0 | 7.5 | 29.3 | 406.7
27/01/2026 04:50:00 | 181.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 404.3
27/01/2026 04:55:00 | 188.3 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 404.8
27/01/2026 05:00:00 | 183.4 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
27/01/2026 05:05:00 | 195.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
27/01/2026 05:10:00 | 196.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
27/01/2026 05:15:00 | 193.3 | 19 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
27/01/2026 05:20:00 | 183.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
27/01/2026 05:25:00 | 182.6 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.1 | 0
27/01/2026 05:30:00 | 181.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29 | 414.2
27/01/2026 05:35:00 | 162.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.1 | 410.6
27/01/2026 05:40:00 | 189.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 408.1
27/01/2026 05:45:00 | 171.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 369.5
27/01/2026 05:50:00 | 177.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 366.8
27/01/2026 05:55:00 | 169.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 365.4
27/01/2026 06:00:00 | 158.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 366.2
27/01/2026 06:05:00 | 168.1 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
27/01/2026 06:10:00 | 168.5 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
27/01/2026 06:15:00 | 165.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
27/01/2026 06:20:00 | 168.1 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
27/01/2026 06:25:00 | 167.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
27/01/2026 06:30:00 | 178 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
27/01/2026 06:35:00 | 160.1 | 18.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
27/01/2026 06:40:00 | 174.6 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.1 | 379.4
27/01/2026 06:45:00 | 176.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 372.8
27/01/2026 06:50:00 | 159.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 373.7
27/01/2026 06:55:00 | 155.2 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 369.5
27/01/2026 07:00:00 | 162 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 368.7
27/01/2026 07:05:00 | 175.4 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367.9
27/01/2026 07:10:00 | 152.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367.6
27/01/2026 07:15:00 | 159 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367.3
27/01/2026 07:20:00 | 159 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 365.9
27/01/2026 07:25:00 | 148.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 366.5
27/01/2026 07:30:00 | 158.6 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.1 | 363.5
27/01/2026 07:35:00 | 152.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
27/01/2026 07:40:00 | 165.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
27/01/2026 07:45:00 | 171.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
27/01/2026 07:50:00 | 163.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.1 | 0
27/01/2026 07:55:00 | 157.4 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
27/01/2026 08:00:00 | 160.9 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
27/01/2026 08:05:00 | 143.4 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
27/01/2026 08:10:00 | 142.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 376.4
27/01/2026 08:15:00 | 151 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 372.8
27/01/2026 08:20:00 | 164.3 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 370.9
27/01/2026 08:25:00 | 150.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367.9
27/01/2026 08:30:00 | 144.1 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 368.7
27/01/2026 08:35:00 | 161.3 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 369.5
27/01/2026 08:40:00 | 170.4 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 366.2
27/01/2026 08:45:00 | 156.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364
27/01/2026 08:50:00 | 175.4 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 363.7
27/01/2026 08:55:00 | 149.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 365.4
27/01/2026 09:00:00 | 162.4 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364.6
27/01/2026 09:05:00 | 154.8 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 362.9
27/01/2026 09:10:00 | 166.2 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364
27/01/2026 09:15:00 | 171.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 365.1
27/01/2026 09:20:00 | 156.3 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 363.7
27/01/2026 09:25:00 | 161.6 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 366.8
27/01/2026 09:30:00 | 179.2 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.7
27/01/2026 09:35:00 | 180.3 | 19 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 364.8
27/01/2026 09:40:00 | 179.2 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 320.5
27/01/2026 09:45:00 | 175.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
27/01/2026 09:50:00 | 176.5 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
27/01/2026 09:55:00 | 181.1 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
27/01/2026 10:00:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
27/01/2026 10:05:00 | 183.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 376.7
27/01/2026 10:10:00 | 187.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 372.3
27/01/2026 10:15:00 | 192.2 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 370.6
27/01/2026 10:20:00 | 178 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367
27/01/2026 10:25:00 | 181.1 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367
27/01/2026 10:30:00 | 176.5 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 368.4
27/01/2026 10:35:00 | 183 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 366.5
27/01/2026 10:40:00 | 189.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 366.8
27/01/2026 10:45:00 | 186.8 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 368.4
27/01/2026 10:50:00 | 189.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.7
27/01/2026 10:55:00 | 194.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.9
27/01/2026 11:00:00 | 187.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 365.4
27/01/2026 11:05:00 | 196 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 366.2
27/01/2026 11:10:00 | 199.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 365.1
27/01/2026 11:15:00 | 193.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364.3
27/01/2026 11:20:00 | 197.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
27/01/2026 11:25:00 | 180.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
27/01/2026 11:30:00 | 189.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
27/01/2026 11:35:00 | 195.6 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
27/01/2026 11:40:00 | 194.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
27/01/2026 11:45:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 376.7
27/01/2026 11:50:00 | 194.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 375.3
27/01/2026 11:55:00 | 179.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 373.1
27/01/2026 12:00:00 | 189.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 373.4
27/01/2026 12:05:00 | 184.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 372
27/01/2026 12:10:00 | 176.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
27/01/2026 12:15:00 | 169.7 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 12:20:00 | 171.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 12:25:00 | 177.3 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 416.6
27/01/2026 12:30:00 | 171.9 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 414.2
27/01/2026 12:35:00 | 188.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 411.7
27/01/2026 12:40:00 | 180.3 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 409.8
27/01/2026 12:45:00 | 185.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 409.8
27/01/2026 12:50:00 | 186.4 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 409.5
27/01/2026 12:55:00 | 182.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 406.7
27/01/2026 13:00:00 | 181.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 407.3
27/01/2026 13:05:00 | 184.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 405.1
27/01/2026 13:10:00 | 185.7 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
27/01/2026 13:15:00 | 191 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
27/01/2026 13:20:00 | 178.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
27/01/2026 13:25:00 | 187.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
27/01/2026 13:30:00 | 191 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.8 | 419.1
27/01/2026 13:35:00 | 168.1 | 19 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 417.7
27/01/2026 13:40:00 | 178.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 413.9
27/01/2026 13:45:00 | 181.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 413.9
27/01/2026 13:50:00 | 174.2 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.9 | 408.4
27/01/2026 13:55:00 | 192.2 | 18.8 | 15 | 0 | 7.5 | 29.8 | 412.8
27/01/2026 14:00:00 | 175.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30 | 411.4
27/01/2026 14:05:00 | 191 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30 | 408.4
27/01/2026 14:10:00 | 178.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30 | 410.3
27/01/2026 14:15:00 | 190.6 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30 | 407.6
27/01/2026 14:20:00 | 178.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30 | 0
27/01/2026 14:25:00 | 186.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30 | 0
27/01/2026 14:30:00 | 183.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30 | 0
27/01/2026 14:35:00 | 181.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30 | 0
27/01/2026 14:40:00 | 180.3 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30 | 0
27/01/2026 14:45:00 | 183.8 | 19 | 15 | 0 | 7.5 | 30 | 415
27/01/2026 14:50:00 | 178.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30 | 422.7
27/01/2026 14:55:00 | 191.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30 | 421.9
27/01/2026 15:00:00 | 189.1 | 19 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30 | 420.2
27/01/2026 15:05:00 | 184.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30 | 414.7
27/01/2026 15:10:00 | 178 | 19 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30 | 416.6
27/01/2026 15:15:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 30 | 413.6
27/01/2026 15:20:00 | 176.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30 | 416.9
27/01/2026 15:25:00 | 180 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30 | 415.3
27/01/2026 15:30:00 | 184.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30 | 414.2
27/01/2026 15:35:00 | 187.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30 | 412.5
27/01/2026 15:40:00 | 184.2 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30 | 410.6
27/01/2026 15:45:00 | 181.1 | 19 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.9 | 0
27/01/2026 15:50:00 | 182.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30 | 0
27/01/2026 15:55:00 | 181.9 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
27/01/2026 16:00:00 | 192.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30 | 0
27/01/2026 16:05:00 | 195.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30 | 0
27/01/2026 16:10:00 | 192.5 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.9 | 417.7
27/01/2026 16:15:00 | 193.3 | 19 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30 | 414.7
27/01/2026 16:20:00 | 188 | 19 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 411.7
27/01/2026 16:25:00 | 188.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.9 | 411.7
27/01/2026 16:30:00 | 175.8 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30 | 410.6
27/01/2026 16:35:00 | 180.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 410.3
27/01/2026 16:40:00 | 176.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 408.9
27/01/2026 16:45:00 | 181.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.9 | 408.4
27/01/2026 16:50:00 | 192.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 408.9
27/01/2026 16:55:00 | 194.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
27/01/2026 17:00:00 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
27/01/2026 17:05:00 | 191.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
27/01/2026 17:10:00 | 195.6 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
27/01/2026 17:15:00 | 192.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 421.6
27/01/2026 17:20:00 | 196.7 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 414.4
27/01/2026 17:25:00 | 196.4 | 19 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 414.2
27/01/2026 17:30:00 | 197.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 413.1
27/01/2026 17:35:00 | 195.6 | 19 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 412
27/01/2026 17:40:00 | 193.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 408.9
27/01/2026 17:45:00 | 184.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 408.4
27/01/2026 17:50:00 | 194.8 | 19 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 407.3
27/01/2026 17:55:00 | 193.3 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 406.7
27/01/2026 18:00:00 | 193.7 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
27/01/2026 18:05:00 | 182.6 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 18:10:00 | 194.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 18:15:00 | 193.7 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 18:20:00 | 191.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 420
27/01/2026 18:25:00 | 194.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 415.3
27/01/2026 18:30:00 | 189.5 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 410.9
27/01/2026 18:35:00 | 182.2 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 415.8
27/01/2026 18:40:00 | 184.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 413.9
27/01/2026 18:45:00 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 413.1
27/01/2026 18:50:00 | 183.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.1
27/01/2026 18:55:00 | 191.8 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367
27/01/2026 19:00:00 | 184.2 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.2
27/01/2026 19:05:00 | 180.3 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.5
27/01/2026 19:10:00 | 170.4 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364
27/01/2026 19:15:00 | 176.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364
27/01/2026 19:20:00 | 178 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 19:25:00 | 182.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 19:30:00 | 187.2 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 19:35:00 | 191.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 19:40:00 | 181.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 19:45:00 | 191.4 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 19:50:00 | 193.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 375.9
27/01/2026 19:55:00 | 180.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372.8
27/01/2026 20:00:00 | 190.6 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.8
27/01/2026 20:05:00 | 187.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 368.1
27/01/2026 20:10:00 | 181.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.7
27/01/2026 20:15:00 | 173.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.1
27/01/2026 20:20:00 | 181.9 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.5
27/01/2026 20:25:00 | 190.3 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.8
27/01/2026 20:30:00 | 188 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
27/01/2026 20:35:00 | 184.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 360.7
27/01/2026 20:40:00 | 186.1 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 20:45:00 | 181.5 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 20:50:00 | 192.2 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 20:55:00 | 189.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 21:00:00 | 189.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 21:05:00 | 183.4 | 19 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 21:10:00 | 176.5 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 21:15:00 | 183.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 21:20:00 | 190.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372.8
27/01/2026 21:25:00 | 185.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 374.2
27/01/2026 21:30:00 | 188 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 371.7
27/01/2026 21:35:00 | 183 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.8
27/01/2026 21:40:00 | 192.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 367
27/01/2026 21:45:00 | 194.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369
27/01/2026 21:50:00 | 195.6 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.3
27/01/2026 21:55:00 | 196.7 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 367.6
27/01/2026 22:00:00 | 193.3 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.8
27/01/2026 22:05:00 | 187.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 361.5
27/01/2026 22:10:00 | 184.5 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 358.8
27/01/2026 22:15:00 | 188 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
27/01/2026 22:20:00 | 186.1 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
27/01/2026 22:25:00 | 184.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
27/01/2026 22:30:00 | 192.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
27/01/2026 22:35:00 | 197.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
27/01/2026 22:40:00 | 191.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
27/01/2026 22:45:00 | 196.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 376.7
27/01/2026 22:50:00 | 189.9 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 374.5
27/01/2026 22:55:00 | 180.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 370.3
27/01/2026 23:00:00 | 181.1 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 369
27/01/2026 23:05:00 | 192.2 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 367
27/01/2026 23:10:00 | 185.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.7
27/01/2026 23:15:00 | 189.5 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.3
27/01/2026 23:20:00 | 177.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.2
27/01/2026 23:25:00 | 183 | 19 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.3
27/01/2026 23:30:00 | 187.2 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.2
27/01/2026 23:35:00 | 182.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.1
27/01/2026 23:40:00 | 176.1 | 18.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.4
27/01/2026 23:45:00 | 194.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.9
27/01/2026 23:50:00 | 190.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
27/01/2026 23:55:00 | 178 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0

## 26.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
26/01/2026 00:00:00 | 213.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 368.4 | 4873.7 | 17.8681 | 13.509 | 0 | 7.5372 | 29.683 | 5250.1
26/01/2026 00:05:00 | 226.5 | 18.8 | 14 | 0 | 7.6 | 29.7 | 367.9
26/01/2026 00:10:00 | 213.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.7 | 367
26/01/2026 00:15:00 | 219.6 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 00:20:00 | 220.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.7 | 0
26/01/2026 00:25:00 | 221.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 00:30:00 | 231 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 00:35:00 | 220 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 00:40:00 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 00:45:00 | 224.9 | 18.7 | 14 | 0 | 7.6 | 29.7 | 0
26/01/2026 00:50:00 | 208.2 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.7 | 0
26/01/2026 00:55:00 | 212.4 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 01:00:00 | 229.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 01:05:00 | 208.6 | 18.8 | 14 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 01:10:00 | 214.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.6 | 29.6 | 377.2
26/01/2026 01:15:00 | 216.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 373.9
26/01/2026 01:20:00 | 207.8 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.7 | 373.7
26/01/2026 01:25:00 | 213.1 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.6 | 370.9
26/01/2026 01:30:00 | 212.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.6 | 369.8
26/01/2026 01:35:00 | 221.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 368.4
26/01/2026 01:40:00 | 236.4 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.6 | 365.7
26/01/2026 01:45:00 | 213.5 | 18.7 | 14 | 0 | 7.6 | 29.6 | 366.5
26/01/2026 01:50:00 | 223 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.7 | 0
26/01/2026 01:55:00 | 212.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 02:00:00 | 217.3 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 02:05:00 | 220.7 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.7 | 0
26/01/2026 02:10:00 | 212.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 02:15:00 | 204.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 02:20:00 | 215 | 18.7 | 14 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 02:25:00 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 02:30:00 | 216.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 02:35:00 | 210.9 | 18.7 | 14.5 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 02:40:00 | 220.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.6 | 378.1
26/01/2026 02:45:00 | 215 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.6 | 370.6
26/01/2026 02:50:00 | 199.8 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.6 | 371.4
26/01/2026 02:55:00 | 217.7 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.6 | 29.6 | 369
26/01/2026 03:00:00 | 214.6 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.6 | 369.5
26/01/2026 03:05:00 | 219.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.6 | 368.4
26/01/2026 03:10:00 | 208.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.6 | 368.4
26/01/2026 03:15:00 | 202.1 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
26/01/2026 03:20:00 | 216.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
26/01/2026 03:25:00 | 199.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 03:30:00 | 226.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 03:35:00 | 210.5 | 18.7 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 03:40:00 | 228 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
26/01/2026 03:45:00 | 199.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.5 | 0
26/01/2026 03:50:00 | 212 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.5 | 0
26/01/2026 03:55:00 | 213.1 | 18.8 | 14 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 04:00:00 | 200.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.5 | 0
26/01/2026 04:05:00 | 204.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.5 | 0
26/01/2026 04:10:00 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 29.5 | 0
26/01/2026 04:15:00 | 196 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.6 | 29.5 | 0
26/01/2026 04:20:00 | 214.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.5 | 0
26/01/2026 04:25:00 | 217.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.5 | 377.2
26/01/2026 04:30:00 | 223 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.5 | 373.4
26/01/2026 04:35:00 | 215.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.5 | 373.1
26/01/2026 04:40:00 | 214.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.5 | 369
26/01/2026 04:45:00 | 221.9 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.4 | 369.2
26/01/2026 04:50:00 | 215.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.5 | 367.3
26/01/2026 04:55:00 | 210.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.5 | 366.5
26/01/2026 05:00:00 | 220.7 | 18.8 | 14 | 0 | 7.6 | 29.5 | 361.5
26/01/2026 05:05:00 | 215.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.5 | 365.4
26/01/2026 05:10:00 | 206.7 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 05:15:00 | 207.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.4 | 0
26/01/2026 05:20:00 | 226.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.5 | 0
26/01/2026 05:25:00 | 220.4 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.6 | 29.5 | 0
26/01/2026 05:30:00 | 210.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.4 | 0
26/01/2026 05:35:00 | 221.5 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.4 | 0
26/01/2026 05:40:00 | 210.5 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.5 | 0
26/01/2026 05:45:00 | 220.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 05:50:00 | 218.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 05:55:00 | 225.7 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 29.2 | 0
26/01/2026 06:00:00 | 206.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 06:05:00 | 205.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 06:10:00 | 208.2 | 18.8 | 14 | 0 | 7.6 | 29.3 | 373.4
26/01/2026 06:15:00 | 223 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.3 | 371.2
26/01/2026 06:20:00 | 203.2 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.3 | 370.6
26/01/2026 06:25:00 | 232.6 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.4 | 369.2
26/01/2026 06:30:00 | 232.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.3 | 369.5
26/01/2026 06:35:00 | 210.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.3 | 368.4
26/01/2026 06:40:00 | 224.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.6 | 29.3 | 366.8
26/01/2026 06:45:00 | 215.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.6 | 29.3 | 366.2
26/01/2026 06:50:00 | 222.6 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 06:55:00 | 210.5 | 18.7 | 14.5 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 07:00:00 | 205.5 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 07:05:00 | 217.3 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 07:10:00 | 216.9 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 07:15:00 | 224.2 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.2 | 0
26/01/2026 07:20:00 | 210.1 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 07:25:00 | 204 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 07:30:00 | 208.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 07:35:00 | 215 | 18.7 | 13.5 | 0 | 7.6 | 29.3 | 374.5
26/01/2026 07:40:00 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 29.3 | 372.6
26/01/2026 07:45:00 | 222.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.3 | 368.1
26/01/2026 07:50:00 | 214.3 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.3 | 366.8
26/01/2026 07:55:00 | 219.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.2 | 370.1
26/01/2026 08:00:00 | 211.6 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.3 | 368.4
26/01/2026 08:05:00 | 229.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.3 | 367.6
26/01/2026 08:10:00 | 212.4 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.3 | 366.8
26/01/2026 08:15:00 | 222.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 08:20:00 | 225.7 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 08:25:00 | 217.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.4 | 0
26/01/2026 08:30:00 | 224.9 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
26/01/2026 08:35:00 | 223.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
26/01/2026 08:40:00 | 226.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.4 | 0
26/01/2026 08:45:00 | 220.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
26/01/2026 08:50:00 | 216.9 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
26/01/2026 08:55:00 | 229.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 377.5
26/01/2026 09:00:00 | 220.7 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.3 | 373.7
26/01/2026 09:05:00 | 237.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 372
26/01/2026 09:10:00 | 213.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 369
26/01/2026 09:15:00 | 227.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 370.6
26/01/2026 09:20:00 | 218.8 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 366.2
26/01/2026 09:25:00 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.3 | 368.1
26/01/2026 09:30:00 | 228 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 369.5
26/01/2026 09:35:00 | 232.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 369.5
26/01/2026 09:40:00 | 220 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 370.3
26/01/2026 09:45:00 | 220.7 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.3 | 367.9
26/01/2026 09:50:00 | 224.6 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 365.9
26/01/2026 09:55:00 | 219.2 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
26/01/2026 10:00:00 | 213.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
26/01/2026 10:05:00 | 219.2 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.4 | 0
26/01/2026 10:10:00 | 232.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
26/01/2026 10:15:00 | 221.9 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.4 | 0
26/01/2026 10:20:00 | 226.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 377
26/01/2026 10:25:00 | 215.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 375.9
26/01/2026 10:30:00 | 222.3 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.2 | 371.7
26/01/2026 10:35:00 | 210.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 370.1
26/01/2026 10:40:00 | 213.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 367.6
26/01/2026 10:45:00 | 212 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 369.5
26/01/2026 10:50:00 | 224.6 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.4 | 369.5
26/01/2026 10:55:00 | 215.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 369.8
26/01/2026 11:00:00 | 222.6 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.3 | 370.1
26/01/2026 11:05:00 | 223.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 364.8
26/01/2026 11:10:00 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 29.5 | 0
26/01/2026 11:15:00 | 214.3 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.4 | 0
26/01/2026 11:20:00 | 224.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
26/01/2026 11:25:00 | 204 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.4 | 0
26/01/2026 11:30:00 | 213.5 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
26/01/2026 11:35:00 | 208.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
26/01/2026 11:40:00 | 216.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
26/01/2026 11:45:00 | 217.7 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 11:50:00 | 219.2 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 11:55:00 | 216.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 12:00:00 | 220.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 12:05:00 | 218.1 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 12:10:00 | 225.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 12:15:00 | 213.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
26/01/2026 12:20:00 | 212.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
26/01/2026 12:25:00 | 220.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.9 | 0
26/01/2026 12:30:00 | 218.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30 | 450
26/01/2026 12:35:00 | 208.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30 | 429.3
26/01/2026 12:40:00 | 208.2 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30 | 427.7
26/01/2026 12:45:00 | 223.8 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 423.8
26/01/2026 12:50:00 | 231 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30 | 424.9
26/01/2026 12:55:00 | 223 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 30 | 419.1
26/01/2026 13:00:00 | 210.5 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30 | 420.5
26/01/2026 13:05:00 | 216.9 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30 | 417.2
26/01/2026 13:10:00 | 212 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30.1 | 416.1
26/01/2026 13:15:00 | 212.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 415
26/01/2026 13:20:00 | 206.3 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 415.8
26/01/2026 13:25:00 | 208.2 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 415.3
26/01/2026 13:30:00 | 210.5 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 30.2 | 415.5
26/01/2026 13:35:00 | 207.8 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 412
26/01/2026 13:40:00 | 212 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 413.9
26/01/2026 13:45:00 | 218.4 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 407
26/01/2026 13:50:00 | 211.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 409.2
26/01/2026 13:55:00 | 226.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 415.5
26/01/2026 14:00:00 | 221.9 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 413.6
26/01/2026 14:05:00 | 208.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 412.2
26/01/2026 14:10:00 | 205.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 412.8
26/01/2026 14:15:00 | 211.6 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 30.2 | 414.4
26/01/2026 14:20:00 | 212.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 412.8
26/01/2026 14:25:00 | 195.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 412.5
26/01/2026 14:30:00 | 205.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 412.2
26/01/2026 14:35:00 | 199.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
26/01/2026 14:40:00 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
26/01/2026 14:45:00 | 193.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
26/01/2026 14:50:00 | 153.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
26/01/2026 14:55:00 | 156.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
26/01/2026 15:00:00 | 158.6 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 30.3 | 417.5
26/01/2026 15:05:00 | 164.3 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 418
26/01/2026 15:10:00 | 159.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 414.4
26/01/2026 15:15:00 | 159.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 414.2
26/01/2026 15:20:00 | 171.2 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 410.6
26/01/2026 15:25:00 | 167.4 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 410.9
26/01/2026 15:30:00 | 163.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 408.7
26/01/2026 15:35:00 | 156.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 408.1
26/01/2026 15:40:00 | 162.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 406.7
26/01/2026 15:45:00 | 165.5 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 407.6
26/01/2026 15:50:00 | 152.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 367
26/01/2026 15:55:00 | 144.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 366.2
26/01/2026 16:00:00 | 160.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 30.1 | 366.8
26/01/2026 16:05:00 | 160.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 30.1 | 364.8
26/01/2026 16:10:00 | 163.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 30 | 365.1
26/01/2026 16:15:00 | 152.5 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.9 | 0
26/01/2026 16:20:00 | 157.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 30.2 | 0
26/01/2026 16:25:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 30 | 0
26/01/2026 16:30:00 | 171.9 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
26/01/2026 16:35:00 | 172.3 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30 | 0
26/01/2026 16:40:00 | 167.7 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 30.1 | 375.9
26/01/2026 16:45:00 | 184.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.9 | 370.6
26/01/2026 16:50:00 | 181.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 372.8
26/01/2026 16:55:00 | 180 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30 | 373.4
26/01/2026 17:00:00 | 178.4 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.9 | 371.4
26/01/2026 17:05:00 | 178.4 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30 | 371.7
26/01/2026 17:10:00 | 188.3 | 19 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30 | 370.1
26/01/2026 17:15:00 | 191.8 | 19 | 15 | 0 | 7.5 | 30 | 368.7
26/01/2026 17:20:00 | 187.2 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 30 | 367.9
26/01/2026 17:25:00 | 189.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 364.8
26/01/2026 17:30:00 | 186.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 365.7
26/01/2026 17:35:00 | 180 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 367.6
26/01/2026 17:40:00 | 169.3 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30 | 366.2
26/01/2026 17:45:00 | 180.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30 | 367
26/01/2026 17:50:00 | 175.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30 | 366.8
26/01/2026 17:55:00 | 190.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 30 | 365.9
26/01/2026 18:00:00 | 180.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30 | 364.6
26/01/2026 18:05:00 | 186.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 364.8
26/01/2026 18:10:00 | 188 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 30 | 366.8
26/01/2026 18:15:00 | 185.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.9 | 363.2
26/01/2026 18:20:00 | 194.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 364.6
26/01/2026 18:25:00 | 189.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 363.5
26/01/2026 18:30:00 | 191 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 364.6
26/01/2026 18:35:00 | 186.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 366.8
26/01/2026 18:40:00 | 193.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 364
26/01/2026 18:45:00 | 184.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 365.4
26/01/2026 18:50:00 | 195.2 | 18.8 | 15 | 0 | 7.5 | 29.8 | 365.1
26/01/2026 18:55:00 | 192.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
26/01/2026 19:00:00 | 173.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.9 | 0
26/01/2026 19:05:00 | 186.4 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.9 | 0
26/01/2026 19:10:00 | 172.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30 | 0
26/01/2026 19:15:00 | 181.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.9 | 0
26/01/2026 19:20:00 | 171.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
26/01/2026 19:25:00 | 164.7 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.8 | 378.6
26/01/2026 19:30:00 | 171.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 372.8
26/01/2026 19:35:00 | 176.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.9 | 372.3
26/01/2026 19:40:00 | 181.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 369.5
26/01/2026 19:45:00 | 175.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 367.6
26/01/2026 19:50:00 | 177.7 | 18.8 | 15 | 0 | 7.5 | 29.8 | 366.5
26/01/2026 19:55:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.9 | 367
26/01/2026 20:00:00 | 187.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.8 | 364.6
26/01/2026 20:05:00 | 175.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 363.7
26/01/2026 20:10:00 | 177.3 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.8 | 364.3
26/01/2026 20:15:00 | 192.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 364
26/01/2026 20:20:00 | 188.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 363.5
26/01/2026 20:25:00 | 196 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.6 | 363.5
26/01/2026 20:30:00 | 192.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 20:35:00 | 192.2 | 18.8 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 20:40:00 | 186.8 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 20:45:00 | 180.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
26/01/2026 20:50:00 | 185.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
26/01/2026 20:55:00 | 180.3 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 21:00:00 | 181.5 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
26/01/2026 21:05:00 | 192.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 376.4
26/01/2026 21:10:00 | 194.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 370.6
26/01/2026 21:15:00 | 190.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 369
26/01/2026 21:20:00 | 194.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 369
26/01/2026 21:25:00 | 198.3 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 369
26/01/2026 21:30:00 | 187.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 368.7
26/01/2026 21:35:00 | 187.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 363.7
26/01/2026 21:40:00 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.7 | 365.1
26/01/2026 21:45:00 | 194.1 | 19 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 21:50:00 | 184.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 21:55:00 | 185.3 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 22:00:00 | 196 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 22:05:00 | 190.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 419.7
26/01/2026 22:10:00 | 194.5 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 416.6
26/01/2026 22:15:00 | 192.9 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 410.3
26/01/2026 22:20:00 | 194.1 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 411.7
26/01/2026 22:25:00 | 186.4 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 403.7
26/01/2026 22:30:00 | 198.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 407
26/01/2026 22:35:00 | 199 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 404
26/01/2026 22:40:00 | 193.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 22:45:00 | 199.8 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 22:50:00 | 186.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 22:55:00 | 185.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 23:00:00 | 197.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 23:05:00 | 194.1 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
26/01/2026 23:10:00 | 194.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 413.9
26/01/2026 23:15:00 | 191.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 413.1
26/01/2026 23:20:00 | 191.4 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 408.9
26/01/2026 23:25:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.7 | 408.1
26/01/2026 23:30:00 | 186.1 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 406.2
26/01/2026 23:35:00 | 191 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 23:40:00 | 190.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 23:45:00 | 196.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 23:50:00 | 189.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
26/01/2026 23:55:00 | 201.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0

## 25.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
25/01/2026 00:00:00 | 224.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0 | 5522.4083 | 17.8694 | 13.4941 | 0 | 7.5038 | 29.4965 | 4756.1167
25/01/2026 00:05:00 | 229.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 00:10:00 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 00:15:00 | 223.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 00:20:00 | 220.7 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 00:25:00 | 215.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 00:30:00 | 226.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 00:35:00 | 213.9 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 00:40:00 | 218.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.5 | 373.4
25/01/2026 00:45:00 | 213.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.4 | 368.7
25/01/2026 00:50:00 | 213.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.4 | 368.1
25/01/2026 00:55:00 | 228.4 | 18.7 | 13.5 | 0 | 7.5 | 29.4 | 368.7
25/01/2026 01:00:00 | 232.9 | 18.7 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 367.3
25/01/2026 01:05:00 | 229.1 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.5 | 367
25/01/2026 01:10:00 | 220.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 365.7
25/01/2026 01:15:00 | 234.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.4 | 364.6
25/01/2026 01:20:00 | 237.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 364.3
25/01/2026 01:25:00 | 226.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.3 | 361.5
25/01/2026 01:30:00 | 233.3 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 01:35:00 | 242.1 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 01:40:00 | 231 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 01:45:00 | 230.3 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 01:50:00 | 227.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 01:55:00 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 02:00:00 | 241.7 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 02:05:00 | 239.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 02:10:00 | 228.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.3 | 372.3
25/01/2026 02:15:00 | 227.2 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 368.4
25/01/2026 02:20:00 | 223 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 367.3
25/01/2026 02:25:00 | 231 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 366.8
25/01/2026 02:30:00 | 245.2 | 18.8 | 15 | 0 | 7.5 | 29.3 | 367
25/01/2026 02:35:00 | 228.7 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 366.8
25/01/2026 02:40:00 | 239.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.3 | 364
25/01/2026 02:45:00 | 228.7 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 362.6
25/01/2026 02:50:00 | 228 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 363.2
25/01/2026 02:55:00 | 238.7 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 359.1
25/01/2026 03:00:00 | 233.3 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 03:05:00 | 239.8 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 03:10:00 | 241.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 03:15:00 | 240.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 03:20:00 | 232.6 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 03:25:00 | 224.6 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 03:30:00 | 226.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 354.4
25/01/2026 03:35:00 | 227.2 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 370.9
25/01/2026 03:40:00 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.2 | 367.3
25/01/2026 03:45:00 | 227.6 | 18.7 | 13.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 362.1
25/01/2026 03:50:00 | 224.6 | 18.7 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 364.3
25/01/2026 03:55:00 | 234.5 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 365.1
25/01/2026 04:00:00 | 247.4 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.2 | 364.8
25/01/2026 04:05:00 | 226.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 361.8
25/01/2026 04:10:00 | 229.5 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 362.4
25/01/2026 04:15:00 | 229.5 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 361.8
25/01/2026 04:20:00 | 237.1 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 04:25:00 | 249.7 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 04:30:00 | 241.7 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 04:35:00 | 243.2 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 04:40:00 | 215.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 04:45:00 | 236 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 04:50:00 | 212.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 04:55:00 | 211.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 05:00:00 | 218.8 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.2 | 372
25/01/2026 05:05:00 | 212 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 369.2
25/01/2026 05:10:00 | 208.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 366.8
25/01/2026 05:15:00 | 224.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 364.6
25/01/2026 05:20:00 | 228.4 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 362.9
25/01/2026 05:25:00 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.2 | 364.6
25/01/2026 05:30:00 | 231.4 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.2 | 362.6
25/01/2026 05:35:00 | 231.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 05:40:00 | 230.3 | 18.7 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 05:45:00 | 245.5 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 05:50:00 | 241.7 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 05:55:00 | 231.8 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 06:00:00 | 236.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 06:05:00 | 245.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 06:10:00 | 229.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 06:15:00 | 237.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 06:20:00 | 239.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 06:25:00 | 244 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 370.9
25/01/2026 06:30:00 | 230.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 368.4
25/01/2026 06:35:00 | 230.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 369
25/01/2026 06:40:00 | 242.5 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.2 | 367.6
25/01/2026 06:45:00 | 235.6 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.2 | 364.6
25/01/2026 06:50:00 | 242.1 | 19 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.1 | 367.3
25/01/2026 06:55:00 | 214.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 420.2
25/01/2026 07:00:00 | 231.8 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.1 | 0
25/01/2026 07:05:00 | 206.7 | 18.7 | 13.5 | 0 | 7.5 | 29.1 | 0
25/01/2026 07:10:00 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.1 | 0
25/01/2026 07:15:00 | 208.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.1 | 0
25/01/2026 07:20:00 | 227.2 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.1 | 0
25/01/2026 07:25:00 | 228.7 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 07:30:00 | 222.3 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 07:35:00 | 228.4 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 07:40:00 | 225.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 07:45:00 | 236 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 414.2
25/01/2026 07:50:00 | 234.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 412.2
25/01/2026 07:55:00 | 243.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 410.9
25/01/2026 08:00:00 | 235.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 408.1
25/01/2026 08:05:00 | 242.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 408.7
25/01/2026 08:10:00 | 231.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 406.5
25/01/2026 08:15:00 | 230.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 405.6
25/01/2026 08:20:00 | 240.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
25/01/2026 08:25:00 | 244.8 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
25/01/2026 08:30:00 | 230.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
25/01/2026 08:35:00 | 238.3 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
25/01/2026 08:40:00 | 230.3 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
25/01/2026 08:45:00 | 245.9 | 19 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
25/01/2026 08:50:00 | 236.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 08:55:00 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.2 | 415
25/01/2026 09:00:00 | 240.6 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 413.3
25/01/2026 09:05:00 | 239.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 411.1
25/01/2026 09:10:00 | 239.4 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.2 | 409.5
25/01/2026 09:15:00 | 234.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 406.7
25/01/2026 09:20:00 | 245.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 406.5
25/01/2026 09:25:00 | 237.9 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.2 | 405.6
25/01/2026 09:30:00 | 246.7 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 09:35:00 | 238.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
25/01/2026 09:40:00 | 246.3 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 09:45:00 | 248.6 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 09:50:00 | 235.2 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
25/01/2026 09:55:00 | 247.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 342
25/01/2026 10:00:00 | 247.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 412.2
25/01/2026 10:05:00 | 241 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.4 | 413.1
25/01/2026 10:10:00 | 239.8 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 407
25/01/2026 10:15:00 | 227.6 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 407.6
25/01/2026 10:20:00 | 239.4 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 408.4
25/01/2026 10:25:00 | 247.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.4 | 405.4
25/01/2026 10:30:00 | 240.6 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 10:35:00 | 249.7 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 10:40:00 | 252 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 10:45:00 | 235.2 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 10:50:00 | 249.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
25/01/2026 10:55:00 | 245.9 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.5 | 414.4
25/01/2026 11:00:00 | 242.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.5 | 413.9
25/01/2026 11:05:00 | 234.9 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.6 | 412.5
25/01/2026 11:10:00 | 236 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.6 | 407.3
25/01/2026 11:15:00 | 232.9 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 409.5
25/01/2026 11:20:00 | 249.7 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.6 | 407.8
25/01/2026 11:25:00 | 245.5 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.6 | 409.2
25/01/2026 11:30:00 | 226.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
25/01/2026 11:35:00 | 229.1 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
25/01/2026 11:40:00 | 244 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
25/01/2026 11:45:00 | 237.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 11:50:00 | 239.8 | 18.7 | 13.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 11:55:00 | 242.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 12:00:00 | 244.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 12:05:00 | 228.7 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 417.2
25/01/2026 12:10:00 | 234.1 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 413.1
25/01/2026 12:15:00 | 233.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 411.4
25/01/2026 12:20:00 | 250.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 408.9
25/01/2026 12:25:00 | 233.7 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.7 | 408.4
25/01/2026 12:30:00 | 239 | 18.7 | 13.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 406.7
25/01/2026 12:35:00 | 253.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 408.9
25/01/2026 12:40:00 | 253.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 408.7
25/01/2026 12:45:00 | 241.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 12:50:00 | 247.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 12:55:00 | 247.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 13:00:00 | 240.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 13:05:00 | 242.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 13:10:00 | 249.3 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 13:15:00 | 246.7 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 415.8
25/01/2026 13:20:00 | 239.8 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 412
25/01/2026 13:25:00 | 242.9 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 411.1
25/01/2026 13:30:00 | 223.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 407.8
25/01/2026 13:35:00 | 234.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 407.8
25/01/2026 13:40:00 | 244.8 | 19 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 405.9
25/01/2026 13:45:00 | 246.7 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 13:50:00 | 243.6 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 13:55:00 | 234.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 14:00:00 | 229.1 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
25/01/2026 14:05:00 | 237.1 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
25/01/2026 14:10:00 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
25/01/2026 14:15:00 | 216.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 423.5
25/01/2026 14:20:00 | 203.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 413.9
25/01/2026 14:25:00 | 207.4 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 413.6
25/01/2026 14:30:00 | 223 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 371.4
25/01/2026 14:35:00 | 208.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 368.7
25/01/2026 14:40:00 | 198.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 370.1
25/01/2026 14:45:00 | 180.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 367
25/01/2026 14:50:00 | 196.7 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 368.7
25/01/2026 14:55:00 | 191.4 | 19 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 367
25/01/2026 15:00:00 | 204 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 367
25/01/2026 15:05:00 | 197.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 365.1
25/01/2026 15:10:00 | 208.9 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 364
25/01/2026 15:15:00 | 185.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 15:20:00 | 193.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 15:25:00 | 187.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 15:30:00 | 191 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 15:35:00 | 196.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 15:40:00 | 194.5 | 19 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 15:45:00 | 199 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 15:50:00 | 198.6 | 19 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 15:55:00 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 16:00:00 | 196.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 374.5
25/01/2026 16:05:00 | 196.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 372.6
25/01/2026 16:10:00 | 186.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 368.4
25/01/2026 16:15:00 | 178.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 370.3
25/01/2026 16:20:00 | 201.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 368.1
25/01/2026 16:25:00 | 176.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 365.1
25/01/2026 16:30:00 | 190.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 365.7
25/01/2026 16:35:00 | 195.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 366.2
25/01/2026 16:40:00 | 198.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 366.8
25/01/2026 16:45:00 | 186.1 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 16:50:00 | 186.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 16:55:00 | 196 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 17:00:00 | 206.3 | 19 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 17:05:00 | 200.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 17:10:00 | 218.1 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 17:15:00 | 223.8 | 19 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 17:20:00 | 210.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 375.6
25/01/2026 17:25:00 | 223.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 374.2
25/01/2026 17:30:00 | 220.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 370.6
25/01/2026 17:35:00 | 217.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 369.8
25/01/2026 17:40:00 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.7 | 369
25/01/2026 17:45:00 | 214.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 367.9
25/01/2026 17:50:00 | 216.2 | 19 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 364.6
25/01/2026 17:55:00 | 216.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 363.5
25/01/2026 18:00:00 | 205.5 | 19 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 364.3
25/01/2026 18:05:00 | 206.3 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 18:10:00 | 215.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 18:15:00 | 218.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 18:20:00 | 232.6 | 19 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 18:25:00 | 228.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 18:30:00 | 244.4 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 18:35:00 | 239 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 18:40:00 | 222.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 18:45:00 | 226.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 372
25/01/2026 18:50:00 | 234.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 372.8
25/01/2026 18:55:00 | 236.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 370.9
25/01/2026 19:00:00 | 220.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 367.3
25/01/2026 19:05:00 | 220 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 367.6
25/01/2026 19:10:00 | 230.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 367.9
25/01/2026 19:15:00 | 237.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 364.8
25/01/2026 19:20:00 | 224.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 362.6
25/01/2026 19:25:00 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.7 | 364.8
25/01/2026 19:30:00 | 228.4 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 19:35:00 | 228.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
25/01/2026 19:40:00 | 240.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 19:45:00 | 233.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 19:50:00 | 246.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
25/01/2026 19:55:00 | 234.9 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 20:00:00 | 240.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 20:05:00 | 248.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 20:10:00 | 251.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 20:15:00 | 247.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 375.9
25/01/2026 20:20:00 | 253.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 374.5
25/01/2026 20:25:00 | 236.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 372.8
25/01/2026 20:30:00 | 249.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 369.2
25/01/2026 20:35:00 | 249.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 370.3
25/01/2026 20:40:00 | 245.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 370.3
25/01/2026 20:45:00 | 242.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 368.1
25/01/2026 20:50:00 | 230.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 366.5
25/01/2026 20:55:00 | 234.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 364
25/01/2026 21:00:00 | 232.9 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 364.3
25/01/2026 21:05:00 | 229.5 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 21:10:00 | 245.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 21:15:00 | 244 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 21:20:00 | 240.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 21:25:00 | 234.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 21:30:00 | 235.6 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 21:35:00 | 253.9 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 21:40:00 | 249.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 21:45:00 | 236.8 | 18.8 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
25/01/2026 21:50:00 | 253.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 376.7
25/01/2026 21:55:00 | 252.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 373.1
25/01/2026 22:00:00 | 252.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 373.4
25/01/2026 22:05:00 | 242.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 369.8
25/01/2026 22:10:00 | 253.5 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 371.4
25/01/2026 22:15:00 | 251.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 369.2
25/01/2026 22:20:00 | 256.2 | 19 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 367.9
25/01/2026 22:25:00 | 250.1 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 367.9
25/01/2026 22:30:00 | 236.4 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.7 | 367.6
25/01/2026 22:35:00 | 237.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
25/01/2026 22:40:00 | 249.3 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.7 | 0
25/01/2026 22:45:00 | 252.4 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.7 | 0
25/01/2026 22:50:00 | 239.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.7 | 0
25/01/2026 22:55:00 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
25/01/2026 23:00:00 | 253.9 | 18.7 | 14 | 0 | 7.6 | 29.7 | 0
25/01/2026 23:05:00 | 253.5 | 18.7 | 13.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
25/01/2026 23:10:00 | 242.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
25/01/2026 23:15:00 | 241.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
25/01/2026 23:20:00 | 235.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
25/01/2026 23:25:00 | 234.5 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.6 | 29.6 | 0
25/01/2026 23:30:00 | 228 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.6 | 376.7
25/01/2026 23:35:00 | 224.2 | 18.8 | 14 | 0 | 7.6 | 29.6 | 377.8
25/01/2026 23:40:00 | 229.5 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.6 | 370.6
25/01/2026 23:45:00 | 226.5 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.6 | 29.7 | 372.3
25/01/2026 23:50:00 | 230.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.6 | 369.8
25/01/2026 23:55:00 | 216.2 | 18.8 | 15 | 0 | 7.6 | 29.6 | 365.1

## 24.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
24/01/2026 00:00:00 | 246.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.6 | 5489.9083 | 17.9368 | 13.6208 | 0 | 7.4208 | 29.4479 | 5898.2167
24/01/2026 00:05:00 | 240.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.8
24/01/2026 00:10:00 | 242.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 361.3
24/01/2026 00:15:00 | 224.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 360.4
24/01/2026 00:20:00 | 230.3 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 357.4
24/01/2026 00:25:00 | 245.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
24/01/2026 00:30:00 | 249.3 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
24/01/2026 00:35:00 | 239.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
24/01/2026 00:40:00 | 245.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
24/01/2026 00:45:00 | 244.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
24/01/2026 00:50:00 | 236 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
24/01/2026 00:55:00 | 232.9 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
24/01/2026 01:00:00 | 247.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 374.5
24/01/2026 01:05:00 | 247.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 370.3
24/01/2026 01:10:00 | 247.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 367.6
24/01/2026 01:15:00 | 231.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 367
24/01/2026 01:20:00 | 251.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 367.3
24/01/2026 01:25:00 | 236.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364
24/01/2026 01:30:00 | 228.4 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 361.8
24/01/2026 01:35:00 | 241 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 361.3
24/01/2026 01:40:00 | 230.3 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 358.2
24/01/2026 01:45:00 | 230.3 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.3 | 361
24/01/2026 01:50:00 | 238.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
24/01/2026 01:55:00 | 253.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
24/01/2026 02:00:00 | 238.3 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
24/01/2026 02:05:00 | 245.5 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
24/01/2026 02:10:00 | 232.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
24/01/2026 02:15:00 | 245.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
24/01/2026 02:20:00 | 234.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
24/01/2026 02:25:00 | 238.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
24/01/2026 02:30:00 | 249.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 370.6
24/01/2026 02:35:00 | 241 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 367.3
24/01/2026 02:40:00 | 232.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.1
24/01/2026 02:45:00 | 251.3 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 361.3
24/01/2026 02:50:00 | 233.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.6
24/01/2026 02:55:00 | 244 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.4
24/01/2026 03:00:00 | 245.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 363.2
24/01/2026 03:05:00 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 359.9
24/01/2026 03:10:00 | 245.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 360.7
24/01/2026 03:15:00 | 234.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.1
24/01/2026 03:20:00 | 228.4 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 361.5
24/01/2026 03:25:00 | 225.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 03:30:00 | 217.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 03:35:00 | 224.6 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 03:40:00 | 241 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 03:45:00 | 230.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 03:50:00 | 223.8 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 03:55:00 | 244.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 04:00:00 | 237.5 | 18.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 370.1
24/01/2026 04:05:00 | 253.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367.9
24/01/2026 04:10:00 | 252.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364.6
24/01/2026 04:15:00 | 237.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 361.8
24/01/2026 04:20:00 | 256.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 363.5
24/01/2026 04:25:00 | 236.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.6
24/01/2026 04:30:00 | 226.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 359.1
24/01/2026 04:35:00 | 243.6 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 361.8
24/01/2026 04:40:00 | 234.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 419.7
24/01/2026 04:45:00 | 234.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 04:50:00 | 249 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 04:55:00 | 243.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 05:00:00 | 237.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 05:05:00 | 229.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 05:10:00 | 222.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 05:15:00 | 229.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 414.7
24/01/2026 05:20:00 | 226.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 411.4
24/01/2026 05:25:00 | 236.8 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 408.1
24/01/2026 05:30:00 | 243.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 404
24/01/2026 05:35:00 | 235.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 406.7
24/01/2026 05:40:00 | 235.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 401.5
24/01/2026 05:45:00 | 227.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 400.9
24/01/2026 05:50:00 | 223.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 399.8
24/01/2026 05:55:00 | 247.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 399.6
24/01/2026 06:00:00 | 239.4 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 06:05:00 | 222.3 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 06:10:00 | 217.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 06:15:00 | 231.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 06:20:00 | 233.3 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 06:25:00 | 209.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 06:30:00 | 208.9 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 413.9
24/01/2026 06:35:00 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 408.1
24/01/2026 06:40:00 | 205.9 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 406.7
24/01/2026 06:45:00 | 214.6 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 406.2
24/01/2026 06:50:00 | 210.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 402.9
24/01/2026 06:55:00 | 212.7 | 19 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 402.9
24/01/2026 07:00:00 | 209.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 402.6
24/01/2026 07:05:00 | 214.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 399.8
24/01/2026 07:10:00 | 213.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 07:15:00 | 196.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 07:20:00 | 210.5 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 07:25:00 | 188.7 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 07:30:00 | 212.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 07:35:00 | 200.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 07:40:00 | 202.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 412.8
24/01/2026 07:45:00 | 202.8 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 409.2
24/01/2026 07:50:00 | 217.7 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 408.1
24/01/2026 07:55:00 | 195.2 | 18.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 405.4
24/01/2026 08:00:00 | 212.7 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 403.2
24/01/2026 08:05:00 | 187.6 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 401.5
24/01/2026 08:10:00 | 191.8 | 18.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 401.8
24/01/2026 08:15:00 | 192.9 | 18.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 08:20:00 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 08:25:00 | 207.8 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 08:30:00 | 210.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 08:35:00 | 204 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 08:40:00 | 202.1 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 08:45:00 | 183.4 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 08:50:00 | 210.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 08:55:00 | 216.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:00:00 | 203.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:05:00 | 212.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:10:00 | 207 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:15:00 | 224.2 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:20:00 | 223.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:25:00 | 222.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:30:00 | 231.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:35:00 | 235.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:40:00 | 231 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:45:00 | 245.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:50:00 | 232.2 | 18.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 09:55:00 | 236.8 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
24/01/2026 10:00:00 | 243.2 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 10:05:00 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 10:10:00 | 229.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
24/01/2026 10:15:00 | 236.8 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 428.5
24/01/2026 10:20:00 | 238.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 428.8
24/01/2026 10:25:00 | 241 | 18.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 424.9
24/01/2026 10:30:00 | 223.4 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 427.4
24/01/2026 10:35:00 | 231.4 | 19 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 421.9
24/01/2026 10:40:00 | 217.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 417.2
24/01/2026 10:45:00 | 217.3 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 418.9
24/01/2026 10:50:00 | 199 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 416.4
24/01/2026 10:55:00 | 216.2 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 417.2
24/01/2026 11:00:00 | 209.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 417.5
24/01/2026 11:05:00 | 193.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 415.8
24/01/2026 11:10:00 | 205.5 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 375.6
24/01/2026 11:15:00 | 194.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 374.2
24/01/2026 11:20:00 | 192.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 375.6
24/01/2026 11:25:00 | 194.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 374.8
24/01/2026 11:30:00 | 191 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 370.1
24/01/2026 11:35:00 | 212 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 367.9
24/01/2026 11:40:00 | 206.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 374.5
24/01/2026 11:45:00 | 216.2 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 373.4
24/01/2026 11:50:00 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.4 | 373.9
24/01/2026 11:55:00 | 200.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 371.2
24/01/2026 12:00:00 | 205.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.4 | 371.7
24/01/2026 12:05:00 | 213.9 | 19 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 373.4
24/01/2026 12:10:00 | 205.9 | 19 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 369.5
24/01/2026 12:15:00 | 202.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 372.3
24/01/2026 12:20:00 | 206.7 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 370.6
24/01/2026 12:25:00 | 213.1 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 368.7
24/01/2026 12:30:00 | 208.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 367.6
24/01/2026 12:35:00 | 212.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.5 | 365.4
24/01/2026 12:40:00 | 208.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 370.1
24/01/2026 12:45:00 | 210.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.8
24/01/2026 12:50:00 | 210.9 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.5
24/01/2026 12:55:00 | 199.8 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.3
24/01/2026 13:00:00 | 207 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.7
24/01/2026 13:05:00 | 208.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.8
24/01/2026 13:10:00 | 204.4 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.4
24/01/2026 13:15:00 | 207 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364
24/01/2026 13:20:00 | 208.2 | 18.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 363.7
24/01/2026 13:25:00 | 197.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 363.5
24/01/2026 13:30:00 | 188.3 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.9
24/01/2026 13:35:00 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.9
24/01/2026 13:40:00 | 219.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.1
24/01/2026 13:45:00 | 215.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 360.4
24/01/2026 13:50:00 | 235.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
24/01/2026 13:55:00 | 228.4 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
24/01/2026 14:00:00 | 244.4 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
24/01/2026 14:05:00 | 242.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
24/01/2026 14:10:00 | 245.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
24/01/2026 14:15:00 | 230.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
24/01/2026 14:20:00 | 246.7 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
24/01/2026 14:25:00 | 246.3 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 371.4
24/01/2026 14:30:00 | 229.9 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.3
24/01/2026 14:35:00 | 228.4 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 368.7
24/01/2026 14:40:00 | 234.1 | 18.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.1
24/01/2026 14:45:00 | 228.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.9
24/01/2026 14:50:00 | 218.8 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.3
24/01/2026 14:55:00 | 233.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.3
24/01/2026 15:00:00 | 240.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.7
24/01/2026 15:05:00 | 243.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.4
24/01/2026 15:10:00 | 245.9 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 366.5
24/01/2026 15:15:00 | 245.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 366.5
24/01/2026 15:20:00 | 243.2 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.4
24/01/2026 15:25:00 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.9
24/01/2026 15:30:00 | 244.8 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364
24/01/2026 15:35:00 | 241 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 361.8
24/01/2026 15:40:00 | 244.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.4
24/01/2026 15:45:00 | 244 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 363.7
24/01/2026 15:50:00 | 231.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.9
24/01/2026 15:55:00 | 243.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 363.5
24/01/2026 16:00:00 | 245.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
24/01/2026 16:05:00 | 231.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 16:10:00 | 229.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 16:15:00 | 241.3 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 16:20:00 | 247.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 16:25:00 | 244 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 16:30:00 | 247.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
24/01/2026 16:35:00 | 243.6 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 16:40:00 | 233.7 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
24/01/2026 16:45:00 | 234.1 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 16:50:00 | 232.9 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 16:55:00 | 241 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 17:00:00 | 239.4 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 17:05:00 | 243.6 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 17:10:00 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 17:15:00 | 232.6 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
24/01/2026 17:20:00 | 231.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 435.1
24/01/2026 17:25:00 | 245.9 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 432.3
24/01/2026 17:30:00 | 245.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 428.2
24/01/2026 17:35:00 | 228.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 428.8
24/01/2026 17:40:00 | 243.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 426.6
24/01/2026 17:45:00 | 236 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 423.3
24/01/2026 17:50:00 | 239.4 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 423.8
24/01/2026 17:55:00 | 241.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 421.3
24/01/2026 18:00:00 | 245.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 422.7
24/01/2026 18:05:00 | 234.5 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 421.3
24/01/2026 18:10:00 | 243.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 420.2
24/01/2026 18:15:00 | 231.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 421.1
24/01/2026 18:20:00 | 246.7 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 416.9
24/01/2026 18:25:00 | 238.3 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 417.5
24/01/2026 18:30:00 | 245.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 416.1
24/01/2026 18:35:00 | 242.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 417.7
24/01/2026 18:40:00 | 240.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 415.8
24/01/2026 18:45:00 | 234.9 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 416.1
24/01/2026 18:50:00 | 232.9 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 415.8
24/01/2026 18:55:00 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 415.3
24/01/2026 19:00:00 | 236 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 418.3
24/01/2026 19:05:00 | 231.4 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 419.4
24/01/2026 19:10:00 | 245.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 420
24/01/2026 19:15:00 | 245.5 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 423.8
24/01/2026 19:20:00 | 242.5 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 423.5
24/01/2026 19:25:00 | 237.9 | 18.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 424.9
24/01/2026 19:30:00 | 231.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 423
24/01/2026 19:35:00 | 245.9 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 423.5
24/01/2026 19:40:00 | 250.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 421.1
24/01/2026 19:45:00 | 247.4 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 420.8
24/01/2026 19:50:00 | 239.4 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 420.5
24/01/2026 19:55:00 | 241 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 419.7
24/01/2026 20:00:00 | 239.4 | 18.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 419.4
24/01/2026 20:05:00 | 237.1 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
24/01/2026 20:10:00 | 247.4 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
24/01/2026 20:15:00 | 246.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
24/01/2026 20:20:00 | 244 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
24/01/2026 20:25:00 | 229.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
24/01/2026 20:30:00 | 237.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
24/01/2026 20:35:00 | 228.7 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.7 | 415.8
24/01/2026 20:40:00 | 246.7 | 18.7 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 410.6
24/01/2026 20:45:00 | 232.9 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 411.4
24/01/2026 20:50:00 | 244.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 409.8
24/01/2026 20:55:00 | 229.1 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.6 | 407
24/01/2026 21:00:00 | 246.3 | 18.7 | 13.6 | 0 | 7.5 | 29.6 | 407.3
24/01/2026 21:05:00 | 242.1 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.6 | 406.7
24/01/2026 21:10:00 | 242.9 | 18.7 | 13.5 | 0 | 7.5 | 29.6 | 405.4
24/01/2026 21:15:00 | 233.7 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.6 | 350.5
24/01/2026 21:20:00 | 242.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
24/01/2026 21:25:00 | 228.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
24/01/2026 21:30:00 | 236.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
24/01/2026 21:35:00 | 218.4 | 18.8 | 15 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
24/01/2026 21:40:00 | 224.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
24/01/2026 21:45:00 | 225.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 370.9
24/01/2026 21:50:00 | 211.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 372.6
24/01/2026 21:55:00 | 222.3 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 371.2
24/01/2026 22:00:00 | 226.8 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 370.6
24/01/2026 22:05:00 | 230.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.6 | 368.1
24/01/2026 22:10:00 | 231 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 365.9
24/01/2026 22:15:00 | 216.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.6 | 363.2
24/01/2026 22:20:00 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.6 | 364
24/01/2026 22:25:00 | 221.9 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 364
24/01/2026 22:30:00 | 237.5 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 364.8
24/01/2026 22:35:00 | 229.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 364
24/01/2026 22:40:00 | 240.2 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
24/01/2026 22:45:00 | 228.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
24/01/2026 22:50:00 | 232.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
24/01/2026 22:55:00 | 244.8 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
24/01/2026 23:00:00 | 236.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
24/01/2026 23:05:00 | 237.9 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
24/01/2026 23:10:00 | 211.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
24/01/2026 23:15:00 | 218.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 372.6
24/01/2026 23:20:00 | 227.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 371.7
24/01/2026 23:25:00 | 218.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 369.5
24/01/2026 23:30:00 | 232.2 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 367
24/01/2026 23:35:00 | 239.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 365.4
24/01/2026 23:40:00 | 227.6 | 18.7 | 14 | 0 | 7.5 | 29.5 | 364.3
24/01/2026 23:45:00 | 223.8 | 18.7 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 364.6
24/01/2026 23:50:00 | 219.2 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.5 | 363.2
24/01/2026 23:55:00 | 222.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 362.9

## 23.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
23/01/2026 00:00:00 | 236.4 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 357.1 | 5639.6167 | 17.2198 | 13.6747 | 0 | 7.4 | 29.4434 | 5908.8
23/01/2026 00:05:00 | 235.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 358
23/01/2026 00:10:00 | 237.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 354.4
23/01/2026 00:15:00 | 252.8 | 17.7 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
23/01/2026 00:20:00 | 243.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
23/01/2026 00:25:00 | 246.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
23/01/2026 00:30:00 | 239 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
23/01/2026 00:35:00 | 242.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
23/01/2026 00:40:00 | 251.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 00:45:00 | 249.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
23/01/2026 00:50:00 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.4 | 368.4
23/01/2026 00:55:00 | 234.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 366.8
23/01/2026 01:00:00 | 230.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364.6
23/01/2026 01:05:00 | 242.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 361
23/01/2026 01:10:00 | 223.8 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.7
23/01/2026 01:15:00 | 237.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 362.9
23/01/2026 01:20:00 | 242.1 | 17.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 361
23/01/2026 01:25:00 | 239.8 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 361.5
23/01/2026 01:30:00 | 248.6 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 360.7
23/01/2026 01:35:00 | 244.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 359.3
23/01/2026 01:40:00 | 247.1 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 360.2
23/01/2026 01:45:00 | 236.8 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 358.8
23/01/2026 01:50:00 | 246.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
23/01/2026 01:55:00 | 229.9 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 02:00:00 | 249.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 02:05:00 | 249.7 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 02:10:00 | 235.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 02:15:00 | 227.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 02:20:00 | 228.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
23/01/2026 02:25:00 | 227.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 368.4
23/01/2026 02:30:00 | 230.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 366.2
23/01/2026 02:35:00 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 362.6
23/01/2026 02:40:00 | 229.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 361.8
23/01/2026 02:45:00 | 245.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.5
23/01/2026 02:50:00 | 240.6 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 362.9
23/01/2026 02:55:00 | 240.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 362.6
23/01/2026 03:00:00 | 244 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 412
23/01/2026 03:05:00 | 221.1 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 414.7
23/01/2026 03:10:00 | 239.8 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 03:15:00 | 241 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 03:20:00 | 236.4 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 03:25:00 | 239.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 03:30:00 | 238.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 03:35:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 03:40:00 | 233.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 03:45:00 | 235.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 408.4
23/01/2026 03:50:00 | 250.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 408.1
23/01/2026 03:55:00 | 241.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 405.6
23/01/2026 04:00:00 | 247.4 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 405.9
23/01/2026 04:05:00 | 241.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 405.1
23/01/2026 04:10:00 | 236 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 404.3
23/01/2026 04:15:00 | 237.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 401.2
23/01/2026 04:20:00 | 238.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 401.2
23/01/2026 04:25:00 | 237.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 04:30:00 | 246.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 04:35:00 | 248.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 04:40:00 | 254.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 04:45:00 | 234.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 04:50:00 | 257 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 04:55:00 | 237.1 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 411.7
23/01/2026 05:00:00 | 231 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 410.3
23/01/2026 05:05:00 | 243.6 | 17.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 406.5
23/01/2026 05:10:00 | 236.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 405.1
23/01/2026 05:15:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 403.7
23/01/2026 05:20:00 | 249.3 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 402.6
23/01/2026 05:25:00 | 238.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 402
23/01/2026 05:30:00 | 245.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 05:35:00 | 248.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 05:40:00 | 237.1 | 17.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 05:45:00 | 237.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 05:50:00 | 251.6 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 05:55:00 | 254.3 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 415.3
23/01/2026 06:00:00 | 249.3 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 407
23/01/2026 06:05:00 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 408.7
23/01/2026 06:10:00 | 230.7 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 402.6
23/01/2026 06:15:00 | 220 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 405.9
23/01/2026 06:20:00 | 229.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 405.4
23/01/2026 06:25:00 | 226.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 400.4
23/01/2026 06:30:00 | 220.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 403.4
23/01/2026 06:35:00 | 222.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 403.7
23/01/2026 06:40:00 | 226.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 401.5
23/01/2026 06:45:00 | 224.2 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
23/01/2026 06:50:00 | 237.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 06:55:00 | 228 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 07:00:00 | 228.7 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 07:05:00 | 241.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 07:10:00 | 220 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 07:15:00 | 228.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 415.3
23/01/2026 07:20:00 | 235.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 409.5
23/01/2026 07:25:00 | 238.3 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 406.5
23/01/2026 07:30:00 | 245.5 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 404.8
23/01/2026 07:35:00 | 239.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 406.2
23/01/2026 07:40:00 | 249 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 404.8
23/01/2026 07:45:00 | 246.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 404.5
23/01/2026 07:50:00 | 236 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 404.5
23/01/2026 07:55:00 | 239 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
23/01/2026 08:00:00 | 238.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
23/01/2026 08:05:00 | 250.1 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
23/01/2026 08:10:00 | 253.5 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
23/01/2026 08:15:00 | 237.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
23/01/2026 08:20:00 | 232.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
23/01/2026 08:25:00 | 240.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 413.6
23/01/2026 08:30:00 | 227.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 409.2
23/01/2026 08:35:00 | 239 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 409.2
23/01/2026 08:40:00 | 247.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 404.5
23/01/2026 08:45:00 | 247.4 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 405.6
23/01/2026 08:50:00 | 249.3 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 404.5
23/01/2026 08:55:00 | 247.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 401.8
23/01/2026 09:00:00 | 247.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 403.7
23/01/2026 09:05:00 | 249.3 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
23/01/2026 09:10:00 | 246.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
23/01/2026 09:15:00 | 248.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 09:20:00 | 250.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 09:25:00 | 240.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
23/01/2026 09:30:00 | 252 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 412.5
23/01/2026 09:35:00 | 250.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 412.8
23/01/2026 09:40:00 | 241 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 410.9
23/01/2026 09:45:00 | 234.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 406.5
23/01/2026 09:50:00 | 254.7 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 408.9
23/01/2026 09:55:00 | 245.9 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 406.7
23/01/2026 10:00:00 | 239 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 405.4
23/01/2026 10:05:00 | 250.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 406.2
23/01/2026 10:10:00 | 245.2 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 404.5
23/01/2026 10:15:00 | 239.8 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 10:20:00 | 236.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 10:25:00 | 238.7 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 10:30:00 | 235.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 10:35:00 | 229.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
23/01/2026 10:40:00 | 224.9 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 10:45:00 | 231.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 414.4
23/01/2026 10:50:00 | 225.7 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 413.1
23/01/2026 10:55:00 | 199.8 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.3 | 408.7
23/01/2026 11:00:00 | 218.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 408.9
23/01/2026 11:05:00 | 202.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 408.4
23/01/2026 11:10:00 | 200.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 406.2
23/01/2026 11:15:00 | 209.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 405.9
23/01/2026 11:20:00 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367
23/01/2026 11:25:00 | 213.9 | 17.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367.6
23/01/2026 11:30:00 | 202.5 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364.8
23/01/2026 11:35:00 | 204.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 363.2
23/01/2026 11:40:00 | 210.5 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 11:45:00 | 215.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 11:50:00 | 212 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 11:55:00 | 204.8 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 12:00:00 | 205.1 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
23/01/2026 12:05:00 | 207 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 82.5
23/01/2026 12:10:00 | 215.4 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 372
23/01/2026 12:15:00 | 203.2 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 372.3
23/01/2026 12:20:00 | 221.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 371.2
23/01/2026 12:25:00 | 203.6 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.9
23/01/2026 12:30:00 | 225.3 | 17.7 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 366.2
23/01/2026 12:35:00 | 226.5 | 17.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.8
23/01/2026 12:40:00 | 216.9 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.6
23/01/2026 12:45:00 | 204.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 369.2
23/01/2026 12:50:00 | 218.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.6
23/01/2026 12:55:00 | 207.8 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364
23/01/2026 13:00:00 | 218.1 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.4
23/01/2026 13:05:00 | 209.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364
23/01/2026 13:10:00 | 213.5 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.6
23/01/2026 13:15:00 | 221.9 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.6
23/01/2026 13:20:00 | 221.1 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 360.7
23/01/2026 13:25:00 | 209.7 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 359.9
23/01/2026 13:30:00 | 208.6 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.9
23/01/2026 13:35:00 | 205.1 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
23/01/2026 13:40:00 | 216.2 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
23/01/2026 13:45:00 | 197.5 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
23/01/2026 13:50:00 | 208.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 13:55:00 | 201.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 14:00:00 | 198.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 14:05:00 | 208.2 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.1
23/01/2026 14:10:00 | 206.3 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.8
23/01/2026 14:15:00 | 218.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 368.4
23/01/2026 14:20:00 | 204.8 | 17.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367
23/01/2026 14:25:00 | 216.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
23/01/2026 14:30:00 | 215 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.6
23/01/2026 14:35:00 | 236.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364
23/01/2026 14:40:00 | 245.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.6
23/01/2026 14:45:00 | 245.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364
23/01/2026 14:50:00 | 237.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.6
23/01/2026 14:55:00 | 243.6 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.7
23/01/2026 15:00:00 | 232.6 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.6
23/01/2026 15:05:00 | 228.4 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.6
23/01/2026 15:10:00 | 238.7 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.9
23/01/2026 15:15:00 | 242.9 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 360.7
23/01/2026 15:20:00 | 244 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 358.5
23/01/2026 15:25:00 | 243.2 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 15:30:00 | 244 | 17.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 15:35:00 | 237.1 | 17.8 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 15:40:00 | 241.3 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 15:45:00 | 242.5 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 15:50:00 | 244.4 | 19 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 15:55:00 | 249 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.1
23/01/2026 16:00:00 | 245.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.8
23/01/2026 16:05:00 | 248.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.8
23/01/2026 16:10:00 | 247.8 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.9
23/01/2026 16:15:00 | 236.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 363.5
23/01/2026 16:20:00 | 243.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.6
23/01/2026 16:25:00 | 245.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.1
23/01/2026 16:30:00 | 249 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 366.5
23/01/2026 16:35:00 | 237.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.6
23/01/2026 16:40:00 | 240.2 | 18.8 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 417.2
23/01/2026 16:45:00 | 231.8 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 413.3
23/01/2026 16:50:00 | 230.3 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 417.5
23/01/2026 16:55:00 | 243.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
23/01/2026 17:00:00 | 231.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
23/01/2026 17:05:00 | 249 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
23/01/2026 17:10:00 | 234.9 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
23/01/2026 17:15:00 | 237.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
23/01/2026 17:20:00 | 235.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 413.1
23/01/2026 17:25:00 | 248.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 413.1
23/01/2026 17:30:00 | 244.8 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 406.2
23/01/2026 17:35:00 | 249.7 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 407.8
23/01/2026 17:40:00 | 247.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 404.3
23/01/2026 17:45:00 | 238.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 405.6
23/01/2026 17:50:00 | 237.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 404.5
23/01/2026 17:55:00 | 239.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 405.1
23/01/2026 18:00:00 | 237.9 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 406.2
23/01/2026 18:05:00 | 233.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404
23/01/2026 18:10:00 | 237.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 18:15:00 | 225.7 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 18:20:00 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 18:25:00 | 234.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 18:30:00 | 226.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 18:35:00 | 228.4 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 415.3
23/01/2026 18:40:00 | 225.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 410.3
23/01/2026 18:45:00 | 244.4 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 410
23/01/2026 18:50:00 | 227.2 | 18.8 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 406.7
23/01/2026 18:55:00 | 226.1 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404.8
23/01/2026 19:00:00 | 238.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 406.2
23/01/2026 19:05:00 | 242.5 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 402
23/01/2026 19:10:00 | 240.6 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 401.8
23/01/2026 19:15:00 | 233.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 401.8
23/01/2026 19:20:00 | 249.3 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 400.9
23/01/2026 19:25:00 | 241.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 19:30:00 | 231.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 19:35:00 | 243.2 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 19:40:00 | 228 | 18.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 19:45:00 | 229.9 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 19:50:00 | 226.5 | 18.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 413.1
23/01/2026 19:55:00 | 221.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 410.6
23/01/2026 20:00:00 | 232.6 | 18.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 407.3
23/01/2026 20:05:00 | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 401.2
23/01/2026 20:10:00 | 241 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 402
23/01/2026 20:15:00 | 253.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 400.9
23/01/2026 20:20:00 | 244.4 | 19 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 400.7
23/01/2026 20:25:00 | 253.5 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404.3
23/01/2026 20:30:00 | 231 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 402
23/01/2026 20:35:00 | 252.8 | 18.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 20:40:00 | 254.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 20:45:00 | 253.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 20:50:00 | 235.6 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
23/01/2026 20:55:00 | 248.2 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
23/01/2026 21:00:00 | 251.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 82.2
23/01/2026 21:05:00 | 241.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 410.3
23/01/2026 21:10:00 | 237.1 | 18.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 409.5
23/01/2026 21:15:00 | 236.8 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 408.7
23/01/2026 21:20:00 | 232.2 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 405.9
23/01/2026 21:25:00 | 235.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 404.8
23/01/2026 21:30:00 | 236 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404
23/01/2026 21:35:00 | 243.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 402.6
23/01/2026 21:40:00 | 233.3 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 400.9
23/01/2026 21:45:00 | 239 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
23/01/2026 21:50:00 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
23/01/2026 21:55:00 | 234.1 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
23/01/2026 22:00:00 | 228.4 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
23/01/2026 22:05:00 | 236.8 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
23/01/2026 22:10:00 | 218.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 241.4
23/01/2026 22:15:00 | 229.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 413.3
23/01/2026 22:20:00 | 229.9 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 408.1
23/01/2026 22:25:00 | 236.8 | 18.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 411.1
23/01/2026 22:30:00 | 256.2 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 407.6
23/01/2026 22:35:00 | 245.2 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 407.6
23/01/2026 22:40:00 | 251.3 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 407.8
23/01/2026 22:45:00 | 230.7 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 402.6
23/01/2026 22:50:00 | 237.9 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.6
23/01/2026 22:55:00 | 244.8 | 18.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364
23/01/2026 23:00:00 | 232.6 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 30.1
23/01/2026 23:05:00 | 241.7 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
23/01/2026 23:10:00 | 239.4 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
23/01/2026 23:15:00 | 232.9 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
23/01/2026 23:20:00 | 254.3 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
23/01/2026 23:25:00 | 233.7 | 18.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
23/01/2026 23:30:00 | 247.1 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
23/01/2026 23:35:00 | 242.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 373.9
23/01/2026 23:40:00 | 240.6 | 18.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.4
23/01/2026 23:45:00 | 240.6 | 18.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.9
23/01/2026 23:50:00 | 240.6 | 18.8 | 14 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.8
23/01/2026 23:55:00 | 250.5 | 18.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 363.5

## 22.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
22/01/2026 00:00:00 | 245.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0 | 5506.1333 | 16.8493 | 13.6771 | 0 | 7.3958 | 29.4354 | 6105.6667
22/01/2026 00:05:00 | 234.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 00:10:00 | 236.8 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 180
22/01/2026 00:15:00 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 409.5
22/01/2026 00:20:00 | 231 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 409.2
22/01/2026 00:25:00 | 251.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 410.9
22/01/2026 00:30:00 | 231.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 408.9
22/01/2026 00:35:00 | 246.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 406.7
22/01/2026 00:40:00 | 244.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 407.8
22/01/2026 00:45:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 406.5
22/01/2026 00:50:00 | 253.9 | 17.7 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 405.6
22/01/2026 00:55:00 | 239 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 01:00:00 | 232.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 01:05:00 | 238.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 01:10:00 | 242.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 01:15:00 | 237.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 01:20:00 | 251.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 01:25:00 | 250.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 435.7
22/01/2026 01:30:00 | 247.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 435.7
22/01/2026 01:35:00 | 240.6 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 433.7
22/01/2026 01:40:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 434
22/01/2026 01:45:00 | 231.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 431.2
22/01/2026 01:50:00 | 248.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 429.6
22/01/2026 01:55:00 | 247.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 02:00:00 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 02:05:00 | 226.5 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 02:10:00 | 234.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 02:15:00 | 231 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 02:20:00 | 225.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 02:25:00 | 233.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 420.5
22/01/2026 02:30:00 | 244.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 416.9
22/01/2026 02:35:00 | 235.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 416.6
22/01/2026 02:40:00 | 243.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 412.8
22/01/2026 02:45:00 | 238.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 413.9
22/01/2026 02:50:00 | 253.2 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 413.1
22/01/2026 02:55:00 | 244 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 411.7
22/01/2026 03:00:00 | 246.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 03:05:00 | 248.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 03:10:00 | 249 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 03:15:00 | 240.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 03:20:00 | 231 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 03:25:00 | 245.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 03:30:00 | 226.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 407.6
22/01/2026 03:35:00 | 237.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 414.4
22/01/2026 03:40:00 | 247.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 414.7
22/01/2026 03:45:00 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 410
22/01/2026 03:50:00 | 246.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 410.9
22/01/2026 03:55:00 | 244.4 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 409.8
22/01/2026 04:00:00 | 243.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 407.6
22/01/2026 04:05:00 | 246.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 04:10:00 | 248.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 04:15:00 | 233.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 04:20:00 | 243.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 04:25:00 | 231.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 04:30:00 | 225.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 04:35:00 | 237.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 439.5
22/01/2026 04:40:00 | 238.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 437
22/01/2026 04:45:00 | 243.2 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 433.2
22/01/2026 04:50:00 | 235.6 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 435.1
22/01/2026 04:55:00 | 232.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 430.4
22/01/2026 05:00:00 | 242.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 429.6
22/01/2026 05:05:00 | 248.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 430.7
22/01/2026 05:10:00 | 227.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 05:15:00 | 236.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 05:20:00 | 222.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 05:25:00 | 216.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 05:30:00 | 232.6 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 05:35:00 | 242.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 05:40:00 | 238.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 375.6
22/01/2026 05:45:00 | 254.3 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 373.4
22/01/2026 05:50:00 | 237.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 371.2
22/01/2026 05:55:00 | 240.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 368.7
22/01/2026 06:00:00 | 246.7 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 366.8
22/01/2026 06:05:00 | 236.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.1
22/01/2026 06:10:00 | 227.6 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.7
22/01/2026 06:15:00 | 236 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367.3
22/01/2026 06:20:00 | 235.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364.6
22/01/2026 06:25:00 | 247.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364.3
22/01/2026 06:30:00 | 233.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.6
22/01/2026 06:35:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 06:40:00 | 245.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 06:45:00 | 247.4 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 06:50:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 06:55:00 | 250.5 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 07:00:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 07:05:00 | 243.6 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 07:10:00 | 240.2 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.1 | 388
22/01/2026 07:15:00 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 385.5
22/01/2026 07:20:00 | 246.7 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 386.1
22/01/2026 07:25:00 | 244 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 433.7
22/01/2026 07:30:00 | 252.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 430.7
22/01/2026 07:35:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 428.2
22/01/2026 07:40:00 | 232.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 433.2
22/01/2026 07:45:00 | 232.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 427.9
22/01/2026 07:50:00 | 237.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 07:55:00 | 252 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 08:00:00 | 244 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 08:05:00 | 236.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 08:10:00 | 225.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 08:15:00 | 237.1 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 374.8
22/01/2026 08:20:00 | 232.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 371.7
22/01/2026 08:25:00 | 242.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 372
22/01/2026 08:30:00 | 242.5 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367.3
22/01/2026 08:35:00 | 237.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 369.5
22/01/2026 08:40:00 | 231.8 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 370.1
22/01/2026 08:45:00 | 242.5 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 369.5
22/01/2026 08:50:00 | 229.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367.6
22/01/2026 08:55:00 | 249.7 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 368.7
22/01/2026 09:00:00 | 249.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 368.1
22/01/2026 09:05:00 | 230.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367.6
22/01/2026 09:10:00 | 245.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 203.7
22/01/2026 09:15:00 | 224.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 365.1
22/01/2026 09:20:00 | 223.8 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.1 | 362.6
22/01/2026 09:25:00 | 237.9 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 364
22/01/2026 09:30:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 09:35:00 | 226.8 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 09:40:00 | 229.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 09:45:00 | 240.2 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 09:50:00 | 254.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 09:55:00 | 240.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
22/01/2026 10:00:00 | 242.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 383
22/01/2026 10:05:00 | 241.3 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 383.3
22/01/2026 10:10:00 | 233.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 10:15:00 | 237.9 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 10:20:00 | 231 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 10:25:00 | 242.1 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 10:30:00 | 229.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
22/01/2026 10:35:00 | 240.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 10:40:00 | 220.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 10:45:00 | 231 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 10:50:00 | 218.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
22/01/2026 10:55:00 | 222.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
22/01/2026 11:00:00 | 234.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 11:05:00 | 236.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 11:10:00 | 238.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 11:15:00 | 221.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 11:20:00 | 223.4 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
22/01/2026 11:25:00 | 227.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 11:30:00 | 224.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
22/01/2026 11:35:00 | 218.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 413.1
22/01/2026 11:40:00 | 208.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 423.8
22/01/2026 11:45:00 | 208.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 423.5
22/01/2026 11:50:00 | 213.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 386.1
22/01/2026 11:55:00 | 204 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 385.8
22/01/2026 12:00:00 | 218.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 384.4
22/01/2026 12:05:00 | 210.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 383.3
22/01/2026 12:10:00 | 206.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 381.7
22/01/2026 12:15:00 | 216.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 382.2
22/01/2026 12:20:00 | 210.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 384.7
22/01/2026 12:25:00 | 204.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 380.5
22/01/2026 12:30:00 | 219.6 | 17.7 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 380
22/01/2026 12:35:00 | 208.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 380
22/01/2026 12:40:00 | 215 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 380.5
22/01/2026 12:45:00 | 215 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 379.7
22/01/2026 12:50:00 | 205.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 380.3
22/01/2026 12:55:00 | 221.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 377
22/01/2026 13:00:00 | 209.3 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 378.1
22/01/2026 13:05:00 | 210.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 376.7
22/01/2026 13:10:00 | 216.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 377.2
22/01/2026 13:15:00 | 218.4 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.4
22/01/2026 13:20:00 | 203.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 377
22/01/2026 13:25:00 | 213.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372.8
22/01/2026 13:30:00 | 219.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.9
22/01/2026 13:35:00 | 221.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 371.7
22/01/2026 13:40:00 | 205.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.4
22/01/2026 13:45:00 | 209.3 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.1
22/01/2026 13:50:00 | 216.2 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.6
22/01/2026 13:55:00 | 208.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 371.4
22/01/2026 14:00:00 | 208.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372.6
22/01/2026 14:05:00 | 220.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
22/01/2026 14:10:00 | 207.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
22/01/2026 14:15:00 | 218.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
22/01/2026 14:20:00 | 218.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
22/01/2026 14:25:00 | 210.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
22/01/2026 14:30:00 | 205.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
22/01/2026 14:35:00 | 225.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
22/01/2026 14:40:00 | 216.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
22/01/2026 14:45:00 | 202.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
22/01/2026 14:50:00 | 208.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
22/01/2026 14:55:00 | 217.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
22/01/2026 15:00:00 | 219.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
22/01/2026 15:05:00 | 206.3 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 201.8
22/01/2026 15:10:00 | 221.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
22/01/2026 15:15:00 | 211.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
22/01/2026 15:20:00 | 220.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
22/01/2026 15:25:00 | 216.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 435.7
22/01/2026 15:30:00 | 216.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 435.7
22/01/2026 15:35:00 | 217.3 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 30 | 380.8
22/01/2026 15:40:00 | 204 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 378.3
22/01/2026 15:45:00 | 214.3 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 375.9
22/01/2026 15:50:00 | 210.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 378.9
22/01/2026 15:55:00 | 205.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 378.9
22/01/2026 16:00:00 | 215.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 375.3
22/01/2026 16:05:00 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 375.6
22/01/2026 16:10:00 | 203.6 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 373.7
22/01/2026 16:15:00 | 208.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 374.8
22/01/2026 16:20:00 | 207.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 375
22/01/2026 16:25:00 | 218.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 373.4
22/01/2026 16:30:00 | 204 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 374.5
22/01/2026 16:35:00 | 208.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 373.9
22/01/2026 16:40:00 | 205.9 | 17.7 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 372
22/01/2026 16:45:00 | 216.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.9 | 370.3
22/01/2026 16:50:00 | 207.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 370.1
22/01/2026 16:55:00 | 219.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 370.9
22/01/2026 17:00:00 | 205.9 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 372.6
22/01/2026 17:05:00 | 202.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 371.7
22/01/2026 17:10:00 | 213.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 372.6
22/01/2026 17:15:00 | 215.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 370.1
22/01/2026 17:20:00 | 213.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 369
22/01/2026 17:25:00 | 205.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 366.8
22/01/2026 17:30:00 | 200.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 295.7
22/01/2026 17:35:00 | 214.3 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 411.7
22/01/2026 17:40:00 | 210.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 410.6
22/01/2026 17:45:00 | 197.9 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 411.1
22/01/2026 17:50:00 | 196 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 409.2
22/01/2026 17:55:00 | 206.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 409.5
22/01/2026 18:00:00 | 200.9 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.8 | 407.6
22/01/2026 18:05:00 | 208.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 405.1
22/01/2026 18:10:00 | 212.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 407.6
22/01/2026 18:15:00 | 201.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 406.7
22/01/2026 18:20:00 | 211.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 407.3
22/01/2026 18:25:00 | 200.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 408.1
22/01/2026 18:30:00 | 209.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 408.7
22/01/2026 18:35:00 | 210.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 405.1
22/01/2026 18:40:00 | 194.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 402.9
22/01/2026 18:45:00 | 211.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404
22/01/2026 18:50:00 | 205.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 405.9
22/01/2026 18:55:00 | 210.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 405.6
22/01/2026 19:00:00 | 208.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 403.7
22/01/2026 19:05:00 | 218.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 404.5
22/01/2026 19:10:00 | 216.9 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 401.8
22/01/2026 19:15:00 | 220 | 17.7 | 14 | 0 | 7.3 | 29.7 | 402.6
22/01/2026 19:20:00 | 223.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 401.8
22/01/2026 19:25:00 | 212.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 401.8
22/01/2026 19:30:00 | 215.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 402.6
22/01/2026 19:35:00 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.7 | 400.9
22/01/2026 19:40:00 | 222.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
22/01/2026 19:45:00 | 220.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
22/01/2026 19:50:00 | 212.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
22/01/2026 19:55:00 | 241.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
22/01/2026 20:00:00 | 242.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
22/01/2026 20:05:00 | 245.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 408.9
22/01/2026 20:10:00 | 247.1 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 408.9
22/01/2026 20:15:00 | 237.5 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 408.4
22/01/2026 20:20:00 | 252.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 405.4
22/01/2026 20:25:00 | 236.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 406.2
22/01/2026 20:30:00 | 229.5 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 405.6
22/01/2026 20:35:00 | 246.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 403.2
22/01/2026 20:40:00 | 234.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 405.1
22/01/2026 20:45:00 | 237.5 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 401.2
22/01/2026 20:50:00 | 253.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 416.1
22/01/2026 20:55:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 416.1
22/01/2026 21:00:00 | 237.1 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
22/01/2026 21:05:00 | 241.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
22/01/2026 21:10:00 | 244.4 | 17.7 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
22/01/2026 21:15:00 | 233.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
22/01/2026 21:20:00 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
22/01/2026 21:25:00 | 232.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 413.9
22/01/2026 21:30:00 | 245.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 409.5
22/01/2026 21:35:00 | 238.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 407.8
22/01/2026 21:40:00 | 232.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 394.9
22/01/2026 21:45:00 | 239 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.6
22/01/2026 21:50:00 | 237.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 363.2
22/01/2026 21:55:00 | 248.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 360.7
22/01/2026 22:00:00 | 247.4 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.4
22/01/2026 22:05:00 | 248.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 360.4
22/01/2026 22:10:00 | 254.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.9
22/01/2026 22:15:00 | 239 | 17.7 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 359.3
22/01/2026 22:20:00 | 236.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 359.3
22/01/2026 22:25:00 | 244.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 358
22/01/2026 22:30:00 | 241.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 358
22/01/2026 22:35:00 | 240.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 360.2
22/01/2026 22:40:00 | 236 | 17.7 | 13.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
22/01/2026 22:45:00 | 245.2 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
22/01/2026 22:50:00 | 245.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
22/01/2026 22:55:00 | 231.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
22/01/2026 23:00:00 | 241.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
22/01/2026 23:05:00 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
22/01/2026 23:10:00 | 248.2 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
22/01/2026 23:15:00 | 251.3 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.9
22/01/2026 23:20:00 | 241 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.6
22/01/2026 23:25:00 | 237.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.8
22/01/2026 23:30:00 | 236 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 362.9
22/01/2026 23:35:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.1
22/01/2026 23:40:00 | 252 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 361
22/01/2026 23:45:00 | 242.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 359.9
22/01/2026 23:50:00 | 246.3 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 361
22/01/2026 23:55:00 | 231 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 358.5

## 21.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
21/01/2026 00:00:00 | 251.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0 | 5581.5917 | 16.9705 | 13.8962 | 0 | 7.4 | 29.4799 | 5991.3
21/01/2026 00:05:00 | 243.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 00:10:00 | 239.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 00:15:00 | 234.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 00:20:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 341.7
21/01/2026 00:25:00 | 242.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.2
21/01/2026 00:30:00 | 253.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.4
21/01/2026 00:35:00 | 249 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 334.3
21/01/2026 00:40:00 | 241 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.3
21/01/2026 00:45:00 | 240.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.3
21/01/2026 00:50:00 | 250.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.5
21/01/2026 00:55:00 | 248.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331
21/01/2026 01:00:00 | 240.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 330.4
21/01/2026 01:05:00 | 242.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 329
21/01/2026 01:10:00 | 250.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329
21/01/2026 01:15:00 | 236.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 328.8
21/01/2026 01:20:00 | 249.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 328.8
21/01/2026 01:25:00 | 252 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329
21/01/2026 01:30:00 | 238.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 327.1
21/01/2026 01:35:00 | 239 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
21/01/2026 01:40:00 | 250.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 01:45:00 | 252.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 01:50:00 | 232.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 01:55:00 | 227.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
21/01/2026 02:00:00 | 234.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 02:05:00 | 242.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
21/01/2026 02:10:00 | 220.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 02:15:00 | 221.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 339.2
21/01/2026 02:20:00 | 209.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 337.8
21/01/2026 02:25:00 | 226.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 337.8
21/01/2026 02:30:00 | 222.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.7
21/01/2026 02:35:00 | 218.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.9
21/01/2026 02:40:00 | 211.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 330.7
21/01/2026 02:45:00 | 224.6 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.1
21/01/2026 02:50:00 | 218.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.9
21/01/2026 02:55:00 | 222.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 330.1
21/01/2026 03:00:00 | 242.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.2
21/01/2026 03:05:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 330.4
21/01/2026 03:10:00 | 229.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 328.8
21/01/2026 03:15:00 | 234.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 328.8
21/01/2026 03:20:00 | 224.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 329.9
21/01/2026 03:25:00 | 221.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 327.1
21/01/2026 03:30:00 | 245.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 03:35:00 | 221.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 03:40:00 | 225.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 03:45:00 | 236 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 03:50:00 | 223.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 03:55:00 | 236.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 04:00:00 | 238.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 04:05:00 | 235.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 04:10:00 | 243.6 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 04:15:00 | 233.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 04:20:00 | 223.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
21/01/2026 04:25:00 | 223.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 04:30:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 04:35:00 | 240.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 04:40:00 | 219.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 04:45:00 | 240.2 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 04:50:00 | 210.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 04:55:00 | 225.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 05:00:00 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 05:05:00 | 209.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 05:10:00 | 226.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 05:15:00 | 222.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 05:20:00 | 208.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 05:25:00 | 206.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 05:30:00 | 226.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 05:35:00 | 229.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 387.2
21/01/2026 05:40:00 | 220.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 386.1
21/01/2026 05:45:00 | 210.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 383.3
21/01/2026 05:50:00 | 212.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 380.8
21/01/2026 05:55:00 | 218.1 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 381.1
21/01/2026 06:00:00 | 221.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 380.3
21/01/2026 06:05:00 | 217.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 378.9
21/01/2026 06:10:00 | 210.5 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.3 | 376.4
21/01/2026 06:15:00 | 223.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 375
21/01/2026 06:20:00 | 217.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 376.1
21/01/2026 06:25:00 | 219.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 379.2
21/01/2026 06:30:00 | 215.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 379.7
21/01/2026 06:35:00 | 218.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 378.6
21/01/2026 06:40:00 | 221.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 377.8
21/01/2026 06:45:00 | 213.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 379.2
21/01/2026 06:50:00 | 202.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 379.2
21/01/2026 06:55:00 | 223.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 378.6
21/01/2026 07:00:00 | 205.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 377.8
21/01/2026 07:05:00 | 217.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 377.8
21/01/2026 07:10:00 | 210.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 377.5
21/01/2026 07:15:00 | 215 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 378.9
21/01/2026 07:20:00 | 218.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 377.5
21/01/2026 07:25:00 | 226.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 377
21/01/2026 07:30:00 | 226.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 380.3
21/01/2026 07:35:00 | 224.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 375.3
21/01/2026 07:40:00 | 221.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 374.5
21/01/2026 07:45:00 | 220.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 376.7
21/01/2026 07:50:00 | 211.2 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.3 | 373.7
21/01/2026 07:55:00 | 216.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 373.9
21/01/2026 08:00:00 | 207.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 331
21/01/2026 08:05:00 | 218.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.1
21/01/2026 08:10:00 | 212.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 329.9
21/01/2026 08:15:00 | 213.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 330.1
21/01/2026 08:20:00 | 226.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 330.4
21/01/2026 08:25:00 | 205.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 321.6
21/01/2026 08:30:00 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 330.7
21/01/2026 08:35:00 | 207 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 328.5
21/01/2026 08:40:00 | 212.4 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.3 | 331.2
21/01/2026 08:45:00 | 218.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 330.4
21/01/2026 08:50:00 | 218.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 329
21/01/2026 08:55:00 | 210.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 330.4
21/01/2026 09:00:00 | 221.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 329.9
21/01/2026 09:05:00 | 206.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 330.7
21/01/2026 09:10:00 | 207 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 329.3
21/01/2026 09:15:00 | 212 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 327.4
21/01/2026 09:20:00 | 221.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 329
21/01/2026 09:25:00 | 205.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 329
21/01/2026 09:30:00 | 212 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 331
21/01/2026 09:35:00 | 207.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 331.5
21/01/2026 09:40:00 | 215.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 331.8
21/01/2026 09:45:00 | 208.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 330.1
21/01/2026 09:50:00 | 229.9 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 330.1
21/01/2026 09:55:00 | 234.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 331
21/01/2026 10:00:00 | 235.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 330.4
21/01/2026 10:05:00 | 223 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 326.3
21/01/2026 10:10:00 | 220.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 330.1
21/01/2026 10:15:00 | 234.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 328.2
21/01/2026 10:20:00 | 232.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 329
21/01/2026 10:25:00 | 231.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 330.1
21/01/2026 10:30:00 | 232.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.1
21/01/2026 10:35:00 | 219.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 328.8
21/01/2026 10:40:00 | 226.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 330.4
21/01/2026 10:45:00 | 233.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 329.6
21/01/2026 10:50:00 | 241 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 328.5
21/01/2026 10:55:00 | 247.8 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 330.7
21/01/2026 11:00:00 | 237.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 331.8
21/01/2026 11:05:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 328.5
21/01/2026 11:10:00 | 233.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
21/01/2026 11:15:00 | 232.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
21/01/2026 11:20:00 | 247.8 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
21/01/2026 11:25:00 | 230.3 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 11:30:00 | 243.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 11:35:00 | 247.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.4 | 371.7
21/01/2026 11:40:00 | 245.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 369
21/01/2026 11:45:00 | 247.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.3
21/01/2026 11:50:00 | 248.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.3
21/01/2026 11:55:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.1
21/01/2026 12:00:00 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.9
21/01/2026 12:05:00 | 249.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 367.3
21/01/2026 12:10:00 | 249 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.8
21/01/2026 12:15:00 | 245.2 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.4
21/01/2026 12:20:00 | 245.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.9
21/01/2026 12:25:00 | 242.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364
21/01/2026 12:30:00 | 247.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.4
21/01/2026 12:35:00 | 244.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 361.3
21/01/2026 12:40:00 | 235.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.2
21/01/2026 12:45:00 | 227.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.1
21/01/2026 12:50:00 | 221.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 361
21/01/2026 12:55:00 | 217.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 13:00:00 | 231 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 13:05:00 | 220.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 13:10:00 | 234.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 13:15:00 | 232.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 13:20:00 | 229.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 13:25:00 | 243.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.1
21/01/2026 13:30:00 | 239 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.3
21/01/2026 13:35:00 | 239.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.2
21/01/2026 13:40:00 | 229.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369
21/01/2026 13:45:00 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.6
21/01/2026 13:50:00 | 231.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.5
21/01/2026 13:55:00 | 231 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.5
21/01/2026 14:00:00 | 230.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.2
21/01/2026 14:05:00 | 230.3 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.2
21/01/2026 14:10:00 | 240.6 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.9
21/01/2026 14:15:00 | 232.6 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.2
21/01/2026 14:20:00 | 245.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.3
21/01/2026 14:25:00 | 233.3 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 363.5
21/01/2026 14:30:00 | 247.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 361.3
21/01/2026 14:35:00 | 241.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.8
21/01/2026 14:40:00 | 232.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.1
21/01/2026 14:45:00 | 245.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
21/01/2026 14:50:00 | 230.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
21/01/2026 14:55:00 | 247.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
21/01/2026 15:00:00 | 242.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
21/01/2026 15:05:00 | 245.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
21/01/2026 15:10:00 | 246.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 374.2
21/01/2026 15:15:00 | 246.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 374.5
21/01/2026 15:20:00 | 245.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 372.6
21/01/2026 15:25:00 | 243.6 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 369.5
21/01/2026 15:30:00 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.7
21/01/2026 15:35:00 | 235.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.4
21/01/2026 15:40:00 | 244.8 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.6
21/01/2026 15:45:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 367.3
21/01/2026 15:50:00 | 237.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 336.5
21/01/2026 15:55:00 | 241 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.6
21/01/2026 16:00:00 | 252 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.8
21/01/2026 16:05:00 | 234.9 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.6
21/01/2026 16:10:00 | 247.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.1
21/01/2026 16:15:00 | 235.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 333.2
21/01/2026 16:20:00 | 235.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 326.3
21/01/2026 16:25:00 | 231.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 327.9
21/01/2026 16:30:00 | 245.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 330.1
21/01/2026 16:35:00 | 244.8 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 326.8
21/01/2026 16:40:00 | 230.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 330.1
21/01/2026 16:45:00 | 245.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 327.9
21/01/2026 16:50:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 326.8
21/01/2026 16:55:00 | 239.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
21/01/2026 17:00:00 | 240.6 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
21/01/2026 17:05:00 | 226.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 17:10:00 | 235.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 17:15:00 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 17:20:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 17:25:00 | 244.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 17:30:00 | 238.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 17:35:00 | 237.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 17:40:00 | 246.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 17:45:00 | 240.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 17:50:00 | 235.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 17:55:00 | 240.2 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 18:00:00 | 236.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 18:05:00 | 249 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 18:10:00 | 248.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 18:15:00 | 232.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 18:20:00 | 235.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 18:25:00 | 249.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
21/01/2026 18:30:00 | 247.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 18:35:00 | 246.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 18:40:00 | 224.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
21/01/2026 18:45:00 | 237.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
21/01/2026 18:50:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
21/01/2026 18:55:00 | 246.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
21/01/2026 19:00:00 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
21/01/2026 19:05:00 | 243.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 19:10:00 | 245.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
21/01/2026 19:15:00 | 239 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 375
21/01/2026 19:20:00 | 234.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 403.2
21/01/2026 19:25:00 | 240.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 402
21/01/2026 19:30:00 | 246.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 400.7
21/01/2026 19:35:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 399.8
21/01/2026 19:40:00 | 243.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 397.9
21/01/2026 19:45:00 | 241.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 398.2
21/01/2026 19:50:00 | 238.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 394.9
21/01/2026 19:55:00 | 241.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 393.8
21/01/2026 20:00:00 | 241.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 393.8
21/01/2026 20:05:00 | 235.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 394.1
21/01/2026 20:10:00 | 245.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 394.1
21/01/2026 20:15:00 | 250.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 393
21/01/2026 20:20:00 | 247.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 390.8
21/01/2026 20:25:00 | 250.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 391
21/01/2026 20:30:00 | 241 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 390.8
21/01/2026 20:35:00 | 239.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 388.3
21/01/2026 20:40:00 | 234.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 386.6
21/01/2026 20:45:00 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 387.7
21/01/2026 20:50:00 | 244 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 387.2
21/01/2026 20:55:00 | 225.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 388.8
21/01/2026 21:00:00 | 228.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 386.9
21/01/2026 21:05:00 | 221.5 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 388.3
21/01/2026 21:10:00 | 228.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 386.6
21/01/2026 21:15:00 | 218.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 431.5
21/01/2026 21:20:00 | 233.7 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 432.9
21/01/2026 21:25:00 | 220.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 436.8
21/01/2026 21:30:00 | 216.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 436.5
21/01/2026 21:35:00 | 218.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 431
21/01/2026 21:40:00 | 240.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 434
21/01/2026 21:45:00 | 242.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 430.7
21/01/2026 21:50:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 428.8
21/01/2026 21:55:00 | 224.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 430.4
21/01/2026 22:00:00 | 236 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 432.6
21/01/2026 22:05:00 | 239 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 431
21/01/2026 22:10:00 | 236 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.6 | 428.8
21/01/2026 22:15:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 427.9
21/01/2026 22:20:00 | 240.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 22:25:00 | 242.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 22:30:00 | 242.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 22:35:00 | 238.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 22:40:00 | 227.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
21/01/2026 22:45:00 | 223 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 246.1
21/01/2026 22:50:00 | 240.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 245.3
21/01/2026 22:55:00 | 234.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 255.5
21/01/2026 23:00:00 | 229.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 412.2
21/01/2026 23:05:00 | 216.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 412.5
21/01/2026 23:10:00 | 232.9 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.4 | 411.1
21/01/2026 23:15:00 | 242.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 409.8
21/01/2026 23:20:00 | 248.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 408.9
21/01/2026 23:25:00 | 233.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 409.5
21/01/2026 23:30:00 | 248.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 408.1
21/01/2026 23:35:00 | 255.5 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 406.5
21/01/2026 23:40:00 | 236.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 407.6
21/01/2026 23:45:00 | 252.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 23:50:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
21/01/2026 23:55:00 | 247.4 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0

## 20.1.2025
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
20/01/2026 00:00:00 | 210.5 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.5 | 5683.0917 | 17.2191 | 14.2083 | 0 | 7.4014 | 29.4993 | 6239.3417
20/01/2026 00:05:00 | 204.4 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.1
20/01/2026 00:10:00 | 226.8 | 17.8 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.1
20/01/2026 00:15:00 | 234.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.2
20/01/2026 00:20:00 | 235.2 | 18 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.7
20/01/2026 00:25:00 | 226.5 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.7
20/01/2026 00:30:00 | 236.4 | 17.8 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 360.7
20/01/2026 00:35:00 | 229.1 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
20/01/2026 00:40:00 | 242.1 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
20/01/2026 00:45:00 | 240.2 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
20/01/2026 00:50:00 | 232.9 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
20/01/2026 00:55:00 | 237.9 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
20/01/2026 01:00:00 | 229.9 | 18 | 15.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
20/01/2026 01:05:00 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 374.8
20/01/2026 01:10:00 | 244.8 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 372.6
20/01/2026 01:15:00 | 235.2 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.6
20/01/2026 01:20:00 | 231 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.4
20/01/2026 01:25:00 | 239.4 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.3
20/01/2026 01:30:00 | 231.4 | 18 | 15.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.6
20/01/2026 01:35:00 | 243.2 | 18 | 15.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 362.1
20/01/2026 01:40:00 | 229.5 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.6
20/01/2026 01:45:00 | 246.3 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.6
20/01/2026 01:50:00 | 228.7 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 01:55:00 | 224.9 | 18 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 02:00:00 | 218.4 | 18 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 02:05:00 | 211.2 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 02:10:00 | 234.1 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 02:15:00 | 212.4 | 18 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 02:20:00 | 217.7 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 02:25:00 | 228.7 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 373.7
20/01/2026 02:30:00 | 210.9 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 371.4
20/01/2026 02:35:00 | 231.4 | 18 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 370.3
20/01/2026 02:40:00 | 233.7 | 18 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 369.2
20/01/2026 02:45:00 | 221.9 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 366.5
20/01/2026 02:50:00 | 216.9 | 17.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 367
20/01/2026 02:55:00 | 243.6 | 17.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.6
20/01/2026 03:00:00 | 248.6 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 366.5
20/01/2026 03:05:00 | 220.4 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.8
20/01/2026 03:10:00 | 224.6 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 362.6
20/01/2026 03:15:00 | 237.1 | 18 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 363.2
20/01/2026 03:20:00 | 228.4 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.1
20/01/2026 03:25:00 | 216.5 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
20/01/2026 03:30:00 | 234.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 03:35:00 | 231.8 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 03:40:00 | 236 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
20/01/2026 03:45:00 | 223.4 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 03:50:00 | 245.9 | 18 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 03:55:00 | 220.4 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 04:00:00 | 244 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 04:05:00 | 243.6 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 04:10:00 | 241 | 18.1 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 342.8
20/01/2026 04:15:00 | 228 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 338.9
20/01/2026 04:20:00 | 240.6 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 337.3
20/01/2026 04:25:00 | 244.4 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 335.4
20/01/2026 04:30:00 | 247.8 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 334.5
20/01/2026 04:35:00 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 333.4
20/01/2026 04:40:00 | 241.3 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 334
20/01/2026 04:45:00 | 244.4 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 333.4
20/01/2026 04:50:00 | 237.5 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 333.4
20/01/2026 04:55:00 | 231.8 | 18 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 333.7
20/01/2026 05:00:00 | 236.8 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 331.8
20/01/2026 05:05:00 | 227.6 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.9
20/01/2026 05:10:00 | 212.4 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 330.1
20/01/2026 05:15:00 | 225.7 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 331
20/01/2026 05:20:00 | 246.3 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 330.1
20/01/2026 05:25:00 | 243.6 | 18 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 05:30:00 | 239.8 | 17.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 05:35:00 | 238.7 | 17.8 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 05:40:00 | 234.1 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 05:45:00 | 244 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 05:50:00 | 223.8 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 05:55:00 | 245.5 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 06:00:00 | 237.9 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 06:05:00 | 242.9 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
20/01/2026 06:10:00 | 247.4 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 340.6
20/01/2026 06:15:00 | 221.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 335.1
20/01/2026 06:20:00 | 240.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 334.3
20/01/2026 06:25:00 | 236.4 | 18 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 331
20/01/2026 06:30:00 | 219.6 | 18 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 335.4
20/01/2026 06:35:00 | 224.9 | 18 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 333.4
20/01/2026 06:40:00 | 228.7 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 331.5
20/01/2026 06:45:00 | 235.6 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.6
20/01/2026 06:50:00 | 241.3 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 331.8
20/01/2026 06:55:00 | 229.5 | 17.8 | 15 | 0 | 7.5 | 29.2 | 334.5
20/01/2026 07:00:00 | 223.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 334.8
20/01/2026 07:05:00 | 223.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.3
20/01/2026 07:10:00 | 213.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 331.5
20/01/2026 07:15:00 | 229.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 331
20/01/2026 07:20:00 | 204.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 330.4
20/01/2026 07:25:00 | 205.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 330.4
20/01/2026 07:30:00 | 206.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 333.2
20/01/2026 07:35:00 | 209.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 329.3
20/01/2026 07:40:00 | 220 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 329.6
20/01/2026 07:45:00 | 218.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 07:50:00 | 226.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 07:55:00 | 238.3 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 08:00:00 | 237.9 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 08:05:00 | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 08:10:00 | 242.1 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
20/01/2026 08:15:00 | 234.1 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
20/01/2026 08:20:00 | 231 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 340.3
20/01/2026 08:25:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 337.8
20/01/2026 08:30:00 | 235.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 336.5
20/01/2026 08:35:00 | 236.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 336.7
20/01/2026 08:40:00 | 253.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 337.6
20/01/2026 08:45:00 | 236 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 336.5
20/01/2026 08:50:00 | 248.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 333.4
20/01/2026 08:55:00 | 252.4 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 336.2
20/01/2026 09:00:00 | 241.7 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.3
20/01/2026 09:05:00 | 242.5 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.3
20/01/2026 09:10:00 | 242.1 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 331.8
20/01/2026 09:15:00 | 252 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 334
20/01/2026 09:20:00 | 241.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 334.5
20/01/2026 09:25:00 | 248.2 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 333.2
20/01/2026 09:30:00 | 234.5 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 15.2
20/01/2026 09:35:00 | 232.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 09:40:00 | 233.3 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 09:45:00 | 244 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 09:50:00 | 237.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
20/01/2026 09:55:00 | 228.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 337.8
20/01/2026 10:00:00 | 236.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 338.4
20/01/2026 10:05:00 | 239 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 336.7
20/01/2026 10:10:00 | 236 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.1
20/01/2026 10:15:00 | 239.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.5
20/01/2026 10:20:00 | 241 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 334.3
20/01/2026 10:25:00 | 225.3 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 381.4
20/01/2026 10:30:00 | 228 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 380.5
20/01/2026 10:35:00 | 214.6 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 379.4
20/01/2026 10:40:00 | 232.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.1
20/01/2026 10:45:00 | 225.7 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.2
20/01/2026 10:50:00 | 228.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.7
20/01/2026 10:55:00 | 218.8 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.7
20/01/2026 11:00:00 | 234.5 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.4
20/01/2026 11:05:00 | 242.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.5
20/01/2026 11:10:00 | 245.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.3
20/01/2026 11:15:00 | 245.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.2
20/01/2026 11:20:00 | 245.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.6
20/01/2026 11:25:00 | 252.8 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.3
20/01/2026 11:30:00 | 245.2 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.6 | 331.5
20/01/2026 11:35:00 | 244.4 | 17.8 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 335.6
20/01/2026 11:40:00 | 242.5 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 332.6
20/01/2026 11:45:00 | 244.4 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.2
20/01/2026 11:50:00 | 231.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331.5
20/01/2026 11:55:00 | 233.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.3
20/01/2026 12:00:00 | 242.1 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.6
20/01/2026 12:05:00 | 240.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 328.8
20/01/2026 12:10:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 378.3
20/01/2026 12:15:00 | 248.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 377.8
20/01/2026 12:20:00 | 241.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 374.2
20/01/2026 12:25:00 | 246.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 374.2
20/01/2026 12:30:00 | 246.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 374.5
20/01/2026 12:35:00 | 247.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 375.3
20/01/2026 12:40:00 | 245.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 374.8
20/01/2026 12:45:00 | 247.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.4
20/01/2026 12:50:00 | 247.4 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372.8
20/01/2026 12:55:00 | 252.8 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.9
20/01/2026 13:00:00 | 250.5 | 17.8 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.8
20/01/2026 13:05:00 | 237.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 13:10:00 | 233.3 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 13:15:00 | 244.8 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 13:20:00 | 231.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 13:25:00 | 241.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 13:30:00 | 247.8 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.6
20/01/2026 13:35:00 | 236.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 370.1
20/01/2026 13:40:00 | 236 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 369.8
20/01/2026 13:45:00 | 234.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 363.7
20/01/2026 13:50:00 | 247.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 368.1
20/01/2026 13:55:00 | 239.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.7
20/01/2026 14:00:00 | 236.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.9
20/01/2026 14:05:00 | 234.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.3
20/01/2026 14:10:00 | 228.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.6
20/01/2026 14:15:00 | 247.1 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 366.5
20/01/2026 14:20:00 | 247.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.8
20/01/2026 14:25:00 | 234.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.6
20/01/2026 14:30:00 | 237.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.7
20/01/2026 14:35:00 | 235.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.1
20/01/2026 14:40:00 | 231.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.1
20/01/2026 14:45:00 | 241.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
20/01/2026 14:50:00 | 244.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
20/01/2026 14:55:00 | 237.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
20/01/2026 15:00:00 | 244.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
20/01/2026 15:05:00 | 242.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
20/01/2026 15:10:00 | 230.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 373.9
20/01/2026 15:15:00 | 228.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 371.7
20/01/2026 15:20:00 | 232.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 368.4
20/01/2026 15:25:00 | 224.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 367.3
20/01/2026 15:30:00 | 224.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 369.2
20/01/2026 15:35:00 | 241.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 366.8
20/01/2026 15:40:00 | 235.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 366.2
20/01/2026 15:45:00 | 236 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 364.8
20/01/2026 15:50:00 | 241 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.6
20/01/2026 15:55:00 | 225.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.1
20/01/2026 16:00:00 | 218.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 363.5
20/01/2026 16:05:00 | 221.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 363.7
20/01/2026 16:10:00 | 235.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 361.3
20/01/2026 16:15:00 | 234.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 359.9
20/01/2026 16:20:00 | 226.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 360.4
20/01/2026 16:25:00 | 228.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 360.4
20/01/2026 16:30:00 | 224.2 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 360.7
20/01/2026 16:35:00 | 223.8 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 358.5
20/01/2026 16:40:00 | 225.7 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 360.4
20/01/2026 16:45:00 | 252 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 16:50:00 | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 16:55:00 | 232.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
20/01/2026 17:00:00 | 242.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 17:05:00 | 242.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 17:10:00 | 233.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372.8
20/01/2026 17:15:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.1
20/01/2026 17:20:00 | 244 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.6
20/01/2026 17:25:00 | 253.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 368.4
20/01/2026 17:30:00 | 241.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.3
20/01/2026 17:35:00 | 238.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.9
20/01/2026 17:40:00 | 246.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.5
20/01/2026 17:45:00 | 235.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.5
20/01/2026 17:50:00 | 244.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.1
20/01/2026 17:55:00 | 255.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.1
20/01/2026 18:00:00 | 249.3 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.2
20/01/2026 18:05:00 | 235.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
20/01/2026 18:10:00 | 241 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.2
20/01/2026 18:15:00 | 257.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364
20/01/2026 18:20:00 | 246.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.5
20/01/2026 18:25:00 | 251.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.7
20/01/2026 18:30:00 | 249.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364
20/01/2026 18:35:00 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.2
20/01/2026 18:40:00 | 250.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 361.8
20/01/2026 18:45:00 | 234.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 359.9
20/01/2026 18:50:00 | 236 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
20/01/2026 18:55:00 | 236 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 19:00:00 | 228.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 19:05:00 | 245.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 19:10:00 | 229.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 19:15:00 | 235.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
20/01/2026 19:20:00 | 245.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 340.3
20/01/2026 19:25:00 | 234.1 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 340.3
20/01/2026 19:30:00 | 252.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 339.5
20/01/2026 19:35:00 | 241 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 336.2
20/01/2026 19:40:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 337
20/01/2026 19:45:00 | 255.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 337.8
20/01/2026 19:50:00 | 244 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.6
20/01/2026 19:55:00 | 255.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 334.8
20/01/2026 20:00:00 | 234.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.7
20/01/2026 20:05:00 | 251.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331.5
20/01/2026 20:10:00 | 251.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.9
20/01/2026 20:15:00 | 251.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 330.4
20/01/2026 20:20:00 | 243.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.9
20/01/2026 20:25:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.2
20/01/2026 20:30:00 | 246.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331.8
20/01/2026 20:35:00 | 246.7 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331
20/01/2026 20:40:00 | 251.6 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331
20/01/2026 20:45:00 | 235.2 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 329.3
20/01/2026 20:50:00 | 235.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 328.5
20/01/2026 20:55:00 | 247.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 329.3
20/01/2026 21:00:00 | 230.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 330.1
20/01/2026 21:05:00 | 246.3 | 17.8 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.9
20/01/2026 21:10:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.9
20/01/2026 21:15:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 326
20/01/2026 21:20:00 | 232.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 326.6
20/01/2026 21:25:00 | 237.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 327.4
20/01/2026 21:30:00 | 244 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
20/01/2026 21:35:00 | 249 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
20/01/2026 21:40:00 | 235.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
20/01/2026 21:45:00 | 242.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
20/01/2026 21:50:00 | 242.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
20/01/2026 21:55:00 | 258.1 | 17.8 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
20/01/2026 22:00:00 | 235.2 | 17.8 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 340.6
20/01/2026 22:05:00 | 249 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.9
20/01/2026 22:10:00 | 232.6 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.7
20/01/2026 22:15:00 | 234.5 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.4 | 331.5
20/01/2026 22:20:00 | 244 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.3
20/01/2026 22:25:00 | 242.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334
20/01/2026 22:30:00 | 236.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.9
20/01/2026 22:35:00 | 242.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.2
20/01/2026 22:40:00 | 242.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.9
20/01/2026 22:45:00 | 243.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 330.1
20/01/2026 22:50:00 | 236 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331.2
20/01/2026 22:55:00 | 243.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 329.9
20/01/2026 23:00:00 | 251.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 330.7
20/01/2026 23:05:00 | 241 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.3
20/01/2026 23:10:00 | 253.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.3
20/01/2026 23:15:00 | 243.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.6
20/01/2026 23:20:00 | 242.5 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.2
20/01/2026 23:25:00 | 242.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.9
20/01/2026 23:30:00 | 236 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 328.5
20/01/2026 23:35:00 | 229.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 328.2
20/01/2026 23:40:00 | 241.7 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 327.4
20/01/2026 23:45:00 | 223.4 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
20/01/2026 23:50:00 | 241.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
20/01/2026 23:55:00 | 249.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0

## 19.1.2025
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
19/01/2026 00:00:00 | 210.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 340.9 | 5352.05 | 16.9396 | 14.0719 | 0 | 7.401 | 29.7424 | 6085.5833
19/01/2026 00:05:00 | 214.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 338.4
19/01/2026 00:10:00 | 216.2 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 336.7
19/01/2026 00:15:00 | 216.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 336.5
19/01/2026 00:20:00 | 209.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 334.5
19/01/2026 00:25:00 | 218.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.8 | 332.1
19/01/2026 00:30:00 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.8 | 333.4
19/01/2026 00:35:00 | 212.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 332.9
19/01/2026 00:40:00 | 225.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 332.3
19/01/2026 00:45:00 | 221.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 332.3
19/01/2026 00:50:00 | 205.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.5
19/01/2026 00:55:00 | 206.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.2
19/01/2026 01:00:00 | 220 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 01:05:00 | 214.3 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 01:10:00 | 220.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 01:15:00 | 208.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 01:20:00 | 231.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 01:25:00 | 227.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 01:30:00 | 224.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 01:35:00 | 227.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 01:40:00 | 231.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 01:45:00 | 227.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 01:50:00 | 219.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 01:55:00 | 216.9 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 02:00:00 | 208.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
19/01/2026 02:05:00 | 213.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 02:10:00 | 214.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
19/01/2026 02:15:00 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
19/01/2026 02:20:00 | 210.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
19/01/2026 02:25:00 | 215.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
19/01/2026 02:30:00 | 196.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
19/01/2026 02:35:00 | 196 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 3.1
19/01/2026 02:40:00 | 212.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
19/01/2026 02:45:00 | 201.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
19/01/2026 02:50:00 | 211.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
19/01/2026 02:55:00 | 212 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
19/01/2026 03:00:00 | 204 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
19/01/2026 03:05:00 | 194.8 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 03:10:00 | 210.9 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 03:15:00 | 192.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 03:20:00 | 194.1 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 03:25:00 | 197.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 03:30:00 | 202.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 03:35:00 | 200.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 388
19/01/2026 03:40:00 | 219.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 385.8
19/01/2026 03:45:00 | 200.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 384.4
19/01/2026 03:50:00 | 216.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 381.4
19/01/2026 03:55:00 | 224.2 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 380.8
19/01/2026 04:00:00 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 380
19/01/2026 04:05:00 | 220 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 378.3
19/01/2026 04:10:00 | 224.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 376.4
19/01/2026 04:15:00 | 207 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 375.3
19/01/2026 04:20:00 | 206.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372.8
19/01/2026 04:25:00 | 201.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 374.2
19/01/2026 04:30:00 | 223.4 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372
19/01/2026 04:35:00 | 222.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.6
19/01/2026 04:40:00 | 215.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.5
19/01/2026 04:45:00 | 219.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.9
19/01/2026 04:50:00 | 224.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369
19/01/2026 04:55:00 | 210.9 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.2
19/01/2026 05:00:00 | 219.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.9
19/01/2026 05:05:00 | 202.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.8
19/01/2026 05:10:00 | 203.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.6
19/01/2026 05:15:00 | 222.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.4
19/01/2026 05:20:00 | 207.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364
19/01/2026 05:25:00 | 221.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.4
19/01/2026 05:30:00 | 219.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.1
19/01/2026 05:35:00 | 223.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 05:40:00 | 215.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 05:45:00 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 05:50:00 | 217.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 05:55:00 | 218.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 06:00:00 | 225.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 06:05:00 | 215.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 06:10:00 | 223.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 06:15:00 | 201.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 06:20:00 | 218.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 341.2
19/01/2026 06:25:00 | 226.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 341.2
19/01/2026 06:30:00 | 227.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 339.8
19/01/2026 06:35:00 | 224.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 338.7
19/01/2026 06:40:00 | 225.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 338.4
19/01/2026 06:45:00 | 244 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 338.4
19/01/2026 06:50:00 | 244.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.5
19/01/2026 06:55:00 | 235.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.2
19/01/2026 07:00:00 | 245.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.1
19/01/2026 07:05:00 | 224.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 335.6
19/01/2026 07:10:00 | 237.1 | 18 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 333.4
19/01/2026 07:15:00 | 232.6 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 333.7
19/01/2026 07:20:00 | 251.3 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.3
19/01/2026 07:25:00 | 247.8 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.1
19/01/2026 07:30:00 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 331.8
19/01/2026 07:35:00 | 250.5 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.1
19/01/2026 07:40:00 | 235.2 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 329
19/01/2026 07:45:00 | 227.2 | 18 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
19/01/2026 07:50:00 | 233.3 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
19/01/2026 07:55:00 | 244.8 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
19/01/2026 08:00:00 | 244 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
19/01/2026 08:05:00 | 236 | 18 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
19/01/2026 08:10:00 | 249 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
19/01/2026 08:15:00 | 244.8 | 18 | 15.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
19/01/2026 08:20:00 | 235.6 | 18 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
19/01/2026 08:25:00 | 240.2 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 339.8
19/01/2026 08:30:00 | 242.9 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 340.6
19/01/2026 08:35:00 | 223.8 | 18 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 336.7
19/01/2026 08:40:00 | 239.4 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 337.6
19/01/2026 08:45:00 | 234.5 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.2
19/01/2026 08:50:00 | 241.3 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 335.4
19/01/2026 08:55:00 | 228.4 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.3
19/01/2026 09:00:00 | 230.3 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 335.6
19/01/2026 09:05:00 | 221.9 | 18 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.5
19/01/2026 09:10:00 | 234.9 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 333.2
19/01/2026 09:15:00 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.4
19/01/2026 09:20:00 | 233.7 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.8
19/01/2026 09:25:00 | 246.3 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 337
19/01/2026 09:30:00 | 228 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.3
19/01/2026 09:35:00 | 232.2 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.3
19/01/2026 09:40:00 | 247.8 | 18 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.4
19/01/2026 09:45:00 | 226.5 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 327.7
19/01/2026 09:50:00 | 243.2 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331
19/01/2026 09:55:00 | 228 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 330.4
19/01/2026 10:00:00 | 237.5 | 18 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.9
19/01/2026 10:05:00 | 210.1 | 18 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.1
19/01/2026 10:10:00 | 221.9 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.5
19/01/2026 10:15:00 | 213.5 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.9
19/01/2026 10:20:00 | 196 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331.5
19/01/2026 10:25:00 | 196.7 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 327.4
19/01/2026 10:30:00 | 207.8 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 328.8
19/01/2026 10:35:00 | 220.4 | 18 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 10:40:00 | 207.4 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 10:45:00 | 210.1 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 10:50:00 | 213.1 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 10:55:00 | 220 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
19/01/2026 11:00:00 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 121.6
19/01/2026 11:05:00 | 223.4 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 339.8
19/01/2026 11:10:00 | 215 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 340.3
19/01/2026 11:15:00 | 215 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 338.7
19/01/2026 11:20:00 | 225.3 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 336.2
19/01/2026 11:25:00 | 220.4 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.9
19/01/2026 11:30:00 | 240.6 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 337.3
19/01/2026 11:35:00 | 242.1 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 332.9
19/01/2026 11:40:00 | 234.5 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 330.4
19/01/2026 11:45:00 | 248.2 | 18 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334.3
19/01/2026 11:50:00 | 223.4 | 18 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 332.1
19/01/2026 11:55:00 | 241.3 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 378.1
19/01/2026 12:00:00 | 247.8 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 378.9
19/01/2026 12:05:00 | 245.2 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 376.7
19/01/2026 12:10:00 | 246.7 | 18 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 377.5
19/01/2026 12:15:00 | 244 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 375.6
19/01/2026 12:20:00 | 244.8 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 376.4
19/01/2026 12:25:00 | 245.2 | 17.8 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 374.2
19/01/2026 12:30:00 | 245.2 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 371.7
19/01/2026 12:35:00 | 249 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 373.7
19/01/2026 12:40:00 | 250.1 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 374.8
19/01/2026 12:45:00 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 372.6
19/01/2026 12:50:00 | 228 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 372
19/01/2026 12:55:00 | 241.7 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 13:00:00 | 239 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
19/01/2026 13:05:00 | 246.3 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 13:10:00 | 229.1 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 13:15:00 | 236 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 367.9
19/01/2026 13:20:00 | 237.5 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 371.4
19/01/2026 13:25:00 | 226.5 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 368.4
19/01/2026 13:30:00 | 232.6 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 368.7
19/01/2026 13:35:00 | 237.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 369.2
19/01/2026 13:40:00 | 249.3 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 364.6
19/01/2026 13:45:00 | 235.6 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 366.2
19/01/2026 13:50:00 | 230.3 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 365.7
19/01/2026 13:55:00 | 253.5 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364
19/01/2026 14:00:00 | 238.3 | 18 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 367.9
19/01/2026 14:05:00 | 246.3 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 366.2
19/01/2026 14:10:00 | 236.8 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 365.9
19/01/2026 14:15:00 | 236.4 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 361
19/01/2026 14:20:00 | 231 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 361.5
19/01/2026 14:25:00 | 229.1 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 361.3
19/01/2026 14:30:00 | 247.4 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 362.4
19/01/2026 14:35:00 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 14:40:00 | 226.8 | 18 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 14:45:00 | 232.2 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 14:50:00 | 229.5 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 14:55:00 | 239.8 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 15:00:00 | 234.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 15:05:00 | 239 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 15:10:00 | 234.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 374.5
19/01/2026 15:15:00 | 239 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 371.2
19/01/2026 15:20:00 | 240.6 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 369.8
19/01/2026 15:25:00 | 230.3 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 362.6
19/01/2026 15:30:00 | 236.4 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 368.1
19/01/2026 15:35:00 | 231.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 365.1
19/01/2026 15:40:00 | 217.3 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 367.3
19/01/2026 15:45:00 | 218.1 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 365.7
19/01/2026 15:50:00 | 214.6 | 17.8 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 365.4
19/01/2026 15:55:00 | 216.2 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 362.9
19/01/2026 16:00:00 | 233.7 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 363.5
19/01/2026 16:05:00 | 221.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 368.4
19/01/2026 16:10:00 | 234.5 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 363.7
19/01/2026 16:15:00 | 223.8 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 16:20:00 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 16:25:00 | 216.2 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 16:30:00 | 214.6 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 16:35:00 | 215.4 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 16:40:00 | 237.9 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
19/01/2026 16:45:00 | 213.5 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 374.2
19/01/2026 16:50:00 | 220.4 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 371.7
19/01/2026 16:55:00 | 215.4 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 339.8
19/01/2026 17:00:00 | 218.1 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 338.9
19/01/2026 17:05:00 | 217.3 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 338.1
19/01/2026 17:10:00 | 210.5 | 17.8 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 338.4
19/01/2026 17:15:00 | 232.2 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 337.6
19/01/2026 17:20:00 | 227.2 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 336.2
19/01/2026 17:25:00 | 231.8 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 335.4
19/01/2026 17:30:00 | 215.8 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 336.7
19/01/2026 17:35:00 | 210.9 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 332.6
19/01/2026 17:40:00 | 230.7 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 337.6
19/01/2026 17:45:00 | 208.2 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 337
19/01/2026 17:50:00 | 236.8 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 335.9
19/01/2026 17:55:00 | 215.4 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.9 | 334.5
19/01/2026 18:00:00 | 221.5 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.6
19/01/2026 18:05:00 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.4
19/01/2026 18:10:00 | 199.4 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334.3
19/01/2026 18:15:00 | 217.3 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 334
19/01/2026 18:20:00 | 200.2 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.5
19/01/2026 18:25:00 | 217.7 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.5
19/01/2026 18:30:00 | 223 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 334.8
19/01/2026 18:35:00 | 219.2 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 335.6
19/01/2026 18:40:00 | 215.8 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 337.3
19/01/2026 18:45:00 | 222.3 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 336.2
19/01/2026 18:50:00 | 223.8 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 336.7
19/01/2026 18:55:00 | 197.5 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 333.7
19/01/2026 19:00:00 | 217.3 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334.5
19/01/2026 19:05:00 | 213.1 | 18 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334.5
19/01/2026 19:10:00 | 209.7 | 18 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.1
19/01/2026 19:15:00 | 199 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334.3
19/01/2026 19:20:00 | 199 | 18 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.8
19/01/2026 19:25:00 | 221.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.1
19/01/2026 19:30:00 | 201.7 | 17.8 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.5
19/01/2026 19:35:00 | 205.5 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.1
19/01/2026 19:40:00 | 217.7 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.6
19/01/2026 19:45:00 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.6
19/01/2026 19:50:00 | 219.6 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 332.6
19/01/2026 19:55:00 | 228.7 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 333.2
19/01/2026 20:00:00 | 226.8 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 332.3
19/01/2026 20:05:00 | 219.2 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 329.6
19/01/2026 20:10:00 | 225.7 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 329.6
19/01/2026 20:15:00 | 216.5 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 329
19/01/2026 20:20:00 | 209.7 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 329.9
19/01/2026 20:25:00 | 233.3 | 17.8 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 330.1
19/01/2026 20:30:00 | 223.4 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 329.9
19/01/2026 20:35:00 | 219.2 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 374.2
19/01/2026 20:40:00 | 223.4 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 371.4
19/01/2026 20:45:00 | 218.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 373.4
19/01/2026 20:50:00 | 212 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 372
19/01/2026 20:55:00 | 209.3 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 372.8
19/01/2026 21:00:00 | 224.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
19/01/2026 21:05:00 | 209.7 | 17.8 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
19/01/2026 21:10:00 | 212 | 17.8 | 15.5 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
19/01/2026 21:15:00 | 213.1 | 17.8 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
19/01/2026 21:20:00 | 222.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 377.8
19/01/2026 21:25:00 | 230.3 | 17.8 | 15 | 0 | 7.5 | 29.8 | 379.4
19/01/2026 21:30:00 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.8 | 379.7
19/01/2026 21:35:00 | 208.9 | 18 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 379.4
19/01/2026 21:40:00 | 216.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 377
19/01/2026 21:45:00 | 224.9 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 378.6
19/01/2026 21:50:00 | 226.5 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 378.1
19/01/2026 21:55:00 | 207 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 379.2
19/01/2026 22:00:00 | 204 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 377.5
19/01/2026 22:05:00 | 212 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 378.6
19/01/2026 22:10:00 | 203.2 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 375
19/01/2026 22:15:00 | 221.9 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 377
19/01/2026 22:20:00 | 220.4 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 376.7
19/01/2026 22:25:00 | 217.3 | 17.8 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 371.4
19/01/2026 22:30:00 | 205.1 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 374.5
19/01/2026 22:35:00 | 211.6 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 376.7
19/01/2026 22:40:00 | 218.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 373.4
19/01/2026 22:45:00 | 218.8 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 374.2
19/01/2026 22:50:00 | 225.3 | 17.8 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 372.8
19/01/2026 22:55:00 | 218.8 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
19/01/2026 23:00:00 | 208.2 | 17.8 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
19/01/2026 23:05:00 | 218.4 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
19/01/2026 23:10:00 | 223 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
19/01/2026 23:15:00 | 222.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
19/01/2026 23:20:00 | 214.3 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
19/01/2026 23:25:00 | 220 | 17.8 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 378.6
19/01/2026 23:30:00 | 234.9 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372.8
19/01/2026 23:35:00 | 218.8 | 17.8 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 371.4
19/01/2026 23:40:00 | 221.9 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.5
19/01/2026 23:45:00 | 215 | 17.8 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.5
19/01/2026 23:50:00 | 224.9 | 17.8 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 368.4
19/01/2026 23:55:00 | 208.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.9

## 18.1.2025
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
18/01/2026 00:00:00 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.2 | 5557.1 | 16.8306 | 13.9288 | 0 | 7.3104 | 29.7962 | 4675.6667
18/01/2026 00:05:00 | 229.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.6
18/01/2026 00:10:00 | 241 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 331
18/01/2026 00:15:00 | 243.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 329.3
18/01/2026 00:20:00 | 228 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.3
18/01/2026 00:25:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 332.1
18/01/2026 00:30:00 | 238.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 330.1
18/01/2026 00:35:00 | 223 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 329.3
18/01/2026 00:40:00 | 236.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 00:45:00 | 229.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 00:50:00 | 236 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 00:55:00 | 242.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 01:00:00 | 229.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 01:05:00 | 234.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 01:10:00 | 223 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 01:15:00 | 241.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 01:20:00 | 234.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 01:25:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 342
18/01/2026 01:30:00 | 236 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 339.8
18/01/2026 01:35:00 | 226.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 337.3
18/01/2026 01:40:00 | 238.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 336.5
18/01/2026 01:45:00 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.7 | 334.5
18/01/2026 01:50:00 | 216.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 334.8
18/01/2026 01:55:00 | 231.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
18/01/2026 02:00:00 | 208.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 334.3
18/01/2026 02:05:00 | 231.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.3
18/01/2026 02:10:00 | 221.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331.8
18/01/2026 02:15:00 | 230.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331
18/01/2026 02:20:00 | 219.6 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331.2
18/01/2026 02:25:00 | 236.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 329
18/01/2026 02:30:00 | 246.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 329.3
18/01/2026 02:35:00 | 239.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 328.8
18/01/2026 02:40:00 | 231.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 02:45:00 | 246.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 02:50:00 | 233.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 02:55:00 | 235.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 03:00:00 | 246.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 03:05:00 | 233.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 03:10:00 | 246.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 03:15:00 | 242.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 03:20:00 | 252.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 03:25:00 | 240.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 373.4
18/01/2026 03:30:00 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 29.5 | 370.6
18/01/2026 03:35:00 | 239.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.2 | 29.6 | 359.6
18/01/2026 03:40:00 | 252.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 358.5
18/01/2026 03:45:00 | 248.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 363.7
18/01/2026 03:50:00 | 249.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 363.2
18/01/2026 03:55:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 362.9
18/01/2026 04:00:00 | 248.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 04:05:00 | 237.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 04:10:00 | 251.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 04:15:00 | 229.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 04:20:00 | 237.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 04:25:00 | 247.4 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 04:30:00 | 253.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 04:35:00 | 240.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 04:40:00 | 249 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 373.9
18/01/2026 04:45:00 | 234.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 370.9
18/01/2026 04:50:00 | 239.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 367.3
18/01/2026 04:55:00 | 247.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 367.9
18/01/2026 05:00:00 | 232.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 369.5
18/01/2026 05:05:00 | 241.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 368.4
18/01/2026 05:10:00 | 236.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 365.4
18/01/2026 05:15:00 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.6 | 365.7
18/01/2026 05:20:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 364.6
18/01/2026 05:25:00 | 221.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 45.3
18/01/2026 05:30:00 | 230.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
18/01/2026 05:35:00 | 239.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 05:40:00 | 235.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 05:45:00 | 239.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 05:50:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 05:55:00 | 234.1 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 06:00:00 | 241.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 06:05:00 | 241.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 375
18/01/2026 06:10:00 | 236 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 371.4
18/01/2026 06:15:00 | 229.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 370.1
18/01/2026 06:20:00 | 248.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 369
18/01/2026 06:25:00 | 241.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 366.5
18/01/2026 06:30:00 | 256.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 363.2
18/01/2026 06:35:00 | 239.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 363.7
18/01/2026 06:40:00 | 242.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 06:45:00 | 238.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 06:50:00 | 232.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 06:55:00 | 245.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 07:00:00 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.4 | 0
18/01/2026 07:05:00 | 231.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 07:10:00 | 250.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 07:15:00 | 250.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 07:20:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.4 | 377.5
18/01/2026 07:25:00 | 231.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 375.3
18/01/2026 07:30:00 | 237.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 372.8
18/01/2026 07:35:00 | 245.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.3 | 339.8
18/01/2026 07:40:00 | 240.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.4 | 338.1
18/01/2026 07:45:00 | 245.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.3 | 337
18/01/2026 07:50:00 | 253.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.4 | 338.4
18/01/2026 07:55:00 | 254.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 338.1
18/01/2026 08:00:00 | 235.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 333.4
18/01/2026 08:05:00 | 239.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 332.9
18/01/2026 08:10:00 | 233.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 335.4
18/01/2026 08:15:00 | 237.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 332.9
18/01/2026 08:20:00 | 247.1 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 331.8
18/01/2026 08:25:00 | 253.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 08:30:00 | 249.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 08:35:00 | 223 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 08:40:00 | 234.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 08:45:00 | 228.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 08:50:00 | 239.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 08:55:00 | 242.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 09:00:00 | 227.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 09:05:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 338.9
18/01/2026 09:10:00 | 219.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 335.6
18/01/2026 09:15:00 | 235.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 336.2
18/01/2026 09:20:00 | 235.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 336.7
18/01/2026 09:25:00 | 223.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.9
18/01/2026 09:30:00 | 247.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.6
18/01/2026 09:35:00 | 236.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 337
18/01/2026 09:40:00 | 245.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 333.2
18/01/2026 09:45:00 | 241 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 332.1
18/01/2026 09:50:00 | 231.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 333.2
18/01/2026 09:55:00 | 245.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 333.4
18/01/2026 10:00:00 | 235.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 333.7
18/01/2026 10:05:00 | 246.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 333.4
18/01/2026 10:10:00 | 227.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 327.1
18/01/2026 10:15:00 | 246.3 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.4
18/01/2026 10:20:00 | 240.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 332.6
18/01/2026 10:25:00 | 242.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 332.3
18/01/2026 10:30:00 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.6 | 331.5
18/01/2026 10:35:00 | 232.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 332.3
18/01/2026 10:40:00 | 247.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 330.1
18/01/2026 10:45:00 | 232.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 330.4
18/01/2026 10:50:00 | 243.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331.2
18/01/2026 10:55:00 | 234.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.4
18/01/2026 11:00:00 | 244.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331
18/01/2026 11:05:00 | 239 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 327.4
18/01/2026 11:10:00 | 242.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 327.1
18/01/2026 11:15:00 | 238.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 11:20:00 | 244 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 11:25:00 | 251.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 11:30:00 | 237.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 11:35:00 | 243.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 11:40:00 | 234.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
18/01/2026 11:45:00 | 241.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
18/01/2026 11:50:00 | 243.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 11:55:00 | 256.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
18/01/2026 12:00:00 | 248.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.3 | 343.9
18/01/2026 12:05:00 | 241.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 342.8
18/01/2026 12:10:00 | 242.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.5 | 340.6
18/01/2026 12:15:00 | 255.1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.7 | 342.5
18/01/2026 12:20:00 | 255.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 340.9
18/01/2026 12:25:00 | 243.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 337.6
18/01/2026 12:30:00 | 242.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 338.1
18/01/2026 12:35:00 | 233.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.8 | 336.5
18/01/2026 12:40:00 | 224.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 338.1
18/01/2026 12:45:00 | 234.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 337.6
18/01/2026 12:50:00 | 220.4 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.9 | 336.5
18/01/2026 12:55:00 | 203.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.8
18/01/2026 13:00:00 | 222.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.9 | 331.2
18/01/2026 13:05:00 | 215 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.9 | 330.7
18/01/2026 13:10:00 | 197.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.5
18/01/2026 13:15:00 | 207.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 330.4
18/01/2026 13:20:00 | 224.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 330.1
18/01/2026 13:25:00 | 232.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 0
18/01/2026 13:30:00 | 231 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 0
18/01/2026 13:35:00 | 221.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 0
18/01/2026 13:40:00 | 223.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 0
18/01/2026 13:45:00 | 218.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 0
18/01/2026 13:50:00 | 224.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 0
18/01/2026 13:55:00 | 223 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 0
18/01/2026 14:00:00 | 225.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30 | 0
18/01/2026 14:05:00 | 229.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 0
18/01/2026 14:10:00 | 226.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 340.1
18/01/2026 14:15:00 | 241.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 340.1
18/01/2026 14:20:00 | 239.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 339.2
18/01/2026 14:25:00 | 235.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 338.4
18/01/2026 14:30:00 | 235.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 336.5
18/01/2026 14:35:00 | 239.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 334.5
18/01/2026 14:40:00 | 238.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.1 | 331.5
18/01/2026 14:45:00 | 248.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 334.3
18/01/2026 14:50:00 | 233.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.1 | 333.4
18/01/2026 14:55:00 | 231.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 331.2
18/01/2026 15:00:00 | 244 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 330.7
18/01/2026 15:05:00 | 228.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 334
18/01/2026 15:10:00 | 245.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 333.2
18/01/2026 15:15:00 | 244 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.1 | 331
18/01/2026 15:20:00 | 250.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.1 | 331.8
18/01/2026 15:25:00 | 224.9 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
18/01/2026 15:30:00 | 232.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
18/01/2026 15:35:00 | 246.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 15:40:00 | 232.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 15:45:00 | 242.1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 15:50:00 | 241 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
18/01/2026 15:55:00 | 231.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 16:00:00 | 233.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 15.5
18/01/2026 16:05:00 | 238.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 339.5
18/01/2026 16:10:00 | 230.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 337.3
18/01/2026 16:15:00 | 242.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 336.7
18/01/2026 16:20:00 | 236.4 | 17.6 | 13.5 | 0 | 7.3 | 30.1 | 337.8
18/01/2026 16:25:00 | 225.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 333.7
18/01/2026 16:30:00 | 242.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 336.5
18/01/2026 16:35:00 | 237.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 327.9
18/01/2026 16:40:00 | 231.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 332.9
18/01/2026 16:45:00 | 240.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 334.5
18/01/2026 16:50:00 | 232.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 333.2
18/01/2026 16:55:00 | 233.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.1 | 329.9
18/01/2026 17:00:00 | 221.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 17:05:00 | 242.1 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 17:10:00 | 239 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 17:15:00 | 231 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
18/01/2026 17:20:00 | 245.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 17:25:00 | 228 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 17:30:00 | 241.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 17:35:00 | 225.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 17:40:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 17:45:00 | 230.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 17:50:00 | 241.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 17:55:00 | 245.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 342.3
18/01/2026 18:00:00 | 235.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 339.2
18/01/2026 18:05:00 | 236.4 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 337
18/01/2026 18:10:00 | 240.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 336.7
18/01/2026 18:15:00 | 239.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.1 | 334.8
18/01/2026 18:20:00 | 235.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 336.2
18/01/2026 18:25:00 | 238.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 335.1
18/01/2026 18:30:00 | 229.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 332.6
18/01/2026 18:35:00 | 236.8 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 331.2
18/01/2026 18:40:00 | 215.8 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 329.9
18/01/2026 18:45:00 | 225.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 18:50:00 | 220.4 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 0
18/01/2026 18:55:00 | 232.2 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 19:00:00 | 217.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 19:05:00 | 223 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 19:10:00 | 207 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 19:15:00 | 212 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 19:20:00 | 210.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 19:25:00 | 196.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 19:30:00 | 205.5 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 19:35:00 | 208.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 19:40:00 | 204 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
18/01/2026 19:45:00 | 191 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 342.3
18/01/2026 19:50:00 | 211.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 338.7
18/01/2026 19:55:00 | 211.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 339.5
18/01/2026 20:00:00 | 187.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 337.8
18/01/2026 20:05:00 | 188.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.1 | 336.2
18/01/2026 20:10:00 | 200.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 335.9
18/01/2026 20:15:00 | 194.8 | 17.6 | 14 | 0 | 7.3 | 30 | 334
18/01/2026 20:20:00 | 212.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 333.2
18/01/2026 20:25:00 | 220.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 331.2
18/01/2026 20:30:00 | 208.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 331.2
18/01/2026 20:35:00 | 212.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 329.3
18/01/2026 20:40:00 | 210.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 329.3
18/01/2026 20:45:00 | 208.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 328.2
18/01/2026 20:50:00 | 221.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 329.3
18/01/2026 20:55:00 | 201.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 21:00:00 | 217.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 21:05:00 | 203.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 21:10:00 | 221.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 21:15:00 | 204 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 21:20:00 | 205.9 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 21:25:00 | 217.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 21:30:00 | 208.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 21:35:00 | 208.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 21:40:00 | 225.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 21:45:00 | 224.9 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 21:50:00 | 215.8 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
18/01/2026 21:55:00 | 213.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 340.9
18/01/2026 22:00:00 | 223.8 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 30 | 338.1
18/01/2026 22:05:00 | 215.4 | 17.7 | 14 | 0 | 7.4 | 29.9 | 335.6
18/01/2026 22:10:00 | 211.2 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 337
18/01/2026 22:15:00 | 221.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.8
18/01/2026 22:20:00 | 210.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 334.5
18/01/2026 22:25:00 | 223 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 332.1
18/01/2026 22:30:00 | 229.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 334
18/01/2026 22:35:00 | 208.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 332.9
18/01/2026 22:40:00 | 213.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 331.8
18/01/2026 22:45:00 | 212.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 330.4
18/01/2026 22:50:00 | 210.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 329.9
18/01/2026 22:55:00 | 209.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 23:00:00 | 221.1 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
18/01/2026 23:05:00 | 206.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
18/01/2026 23:10:00 | 207 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
18/01/2026 23:15:00 | 218.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
18/01/2026 23:20:00 | 228 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
18/01/2026 23:25:00 | 208.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.9 | 0
18/01/2026 23:30:00 | 226.5 | 17.6 | 14 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
18/01/2026 23:35:00 | 218.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.9 | 0
18/01/2026 23:40:00 | 218.4 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 0
18/01/2026 23:45:00 | 221.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
18/01/2026 23:50:00 | 223.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.9 | 0
18/01/2026 23:55:00 | 210.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.9 | 342.8

## 17.1.2025
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
17/01/2026 00:00:00 | 230.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.9 | 5662.7917 | 16.9017 | 14.0962 | 0 | 7.2962 | 29.7618 | 6317.175
17/01/2026 00:05:00 | 228 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 330.4
17/01/2026 00:10:00 | 226.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.6
17/01/2026 00:15:00 | 232.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.1
17/01/2026 00:20:00 | 246.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.6
17/01/2026 00:25:00 | 237.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331.2
17/01/2026 00:30:00 | 240.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331
17/01/2026 00:35:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 329.9
17/01/2026 00:40:00 | 241.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 329.9
17/01/2026 00:45:00 | 226.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331.2
17/01/2026 00:50:00 | 229.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.8
17/01/2026 00:55:00 | 232.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 329.9
17/01/2026 01:00:00 | 232.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 329.6
17/01/2026 01:05:00 | 242.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 329
17/01/2026 01:10:00 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.8 | 326
17/01/2026 01:15:00 | 247.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 326.8
17/01/2026 01:20:00 | 249 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 326.8
17/01/2026 01:25:00 | 223.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 01:30:00 | 240.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 01:35:00 | 252 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 01:40:00 | 230.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 01:45:00 | 223.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 01:50:00 | 252 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 01:55:00 | 238.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 02:00:00 | 250.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 337
17/01/2026 02:05:00 | 239 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 340.1
17/01/2026 02:10:00 | 245.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 337
17/01/2026 02:15:00 | 236 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.1
17/01/2026 02:20:00 | 249.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
17/01/2026 02:25:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
17/01/2026 02:30:00 | 242.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331.8
17/01/2026 02:35:00 | 236 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.2
17/01/2026 02:40:00 | 237.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.1
17/01/2026 02:45:00 | 239.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 02:50:00 | 245.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 02:55:00 | 236.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 03:00:00 | 255.1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.6 | 371.7
17/01/2026 03:05:00 | 256.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 366.8
17/01/2026 03:10:00 | 252.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 366.8
17/01/2026 03:15:00 | 239 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.6 | 367.3
17/01/2026 03:20:00 | 245.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 364.6
17/01/2026 03:25:00 | 241 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 365.7
17/01/2026 03:30:00 | 252.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 364.8
17/01/2026 03:35:00 | 251.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 364.3
17/01/2026 03:40:00 | 237.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 362.9
17/01/2026 03:45:00 | 252.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 361
17/01/2026 03:50:00 | 231.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 360.2
17/01/2026 03:55:00 | 252 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 04:00:00 | 239 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 04:05:00 | 252.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 04:10:00 | 255.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 04:15:00 | 232.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 04:20:00 | 251.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 04:25:00 | 253.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 04:30:00 | 225.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 372
17/01/2026 04:35:00 | 233.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 369.8
17/01/2026 04:40:00 | 234.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 369.8
17/01/2026 04:45:00 | 242.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.7 | 368.7
17/01/2026 04:50:00 | 237.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 366.8
17/01/2026 04:55:00 | 232.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 365.9
17/01/2026 05:00:00 | 245.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 365.9
17/01/2026 05:05:00 | 244.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 365.1
17/01/2026 05:10:00 | 241.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 364.8
17/01/2026 05:15:00 | 232.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 365.1
17/01/2026 05:20:00 | 237.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 365.9
17/01/2026 05:25:00 | 227.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 364.8
17/01/2026 05:30:00 | 244.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 362.6
17/01/2026 05:35:00 | 241.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
17/01/2026 05:40:00 | 224.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
17/01/2026 05:45:00 | 247.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 05:50:00 | 253.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 05:55:00 | 242.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 06:00:00 | 238.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 06:05:00 | 257 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 06:10:00 | 232.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 06:15:00 | 233.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 373.1
17/01/2026 06:20:00 | 256.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 370.1
17/01/2026 06:25:00 | 235.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 368.7
17/01/2026 06:30:00 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.6 | 367.3
17/01/2026 06:35:00 | 239.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 366.2
17/01/2026 06:40:00 | 233.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.6 | 365.7
17/01/2026 06:45:00 | 249 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 363.7
17/01/2026 06:50:00 | 257.4 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 364.3
17/01/2026 06:55:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 364.3
17/01/2026 07:00:00 | 241 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 365.1
17/01/2026 07:05:00 | 257.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 363.7
17/01/2026 07:10:00 | 245.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 362.4
17/01/2026 07:15:00 | 243.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 362.6
17/01/2026 07:20:00 | 244 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 362.9
17/01/2026 07:25:00 | 252 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 362.9
17/01/2026 07:30:00 | 239 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 363.5
17/01/2026 07:35:00 | 243.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 356.3
17/01/2026 07:40:00 | 251.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
17/01/2026 07:45:00 | 249.7 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
17/01/2026 07:50:00 | 236.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
17/01/2026 07:55:00 | 225.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
17/01/2026 08:00:00 | 252.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
17/01/2026 08:05:00 | 242.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 340.1
17/01/2026 08:10:00 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.5 | 336.7
17/01/2026 08:15:00 | 249.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 334.8
17/01/2026 08:20:00 | 244 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 335.6
17/01/2026 08:25:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 334.5
17/01/2026 08:30:00 | 229.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 332.9
17/01/2026 08:35:00 | 242.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 333.2
17/01/2026 08:40:00 | 230.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 333.2
17/01/2026 08:45:00 | 230.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 332.3
17/01/2026 08:50:00 | 226.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 08:55:00 | 229.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 09:00:00 | 245.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
17/01/2026 09:05:00 | 236 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
17/01/2026 09:10:00 | 244.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 338.4
17/01/2026 09:15:00 | 247.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 340.9
17/01/2026 09:20:00 | 231.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 336.5
17/01/2026 09:25:00 | 244.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.6 | 337
17/01/2026 09:30:00 | 233.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 337
17/01/2026 09:35:00 | 244 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 336.5
17/01/2026 09:40:00 | 245.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 332.9
17/01/2026 09:45:00 | 238.7 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 331.2
17/01/2026 09:50:00 | 249 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 329
17/01/2026 09:55:00 | 240.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 339.5
17/01/2026 10:00:00 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.6 | 333.7
17/01/2026 10:05:00 | 244.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.9
17/01/2026 10:10:00 | 235.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.6
17/01/2026 10:15:00 | 246.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 332.9
17/01/2026 10:20:00 | 236 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 334.5
17/01/2026 10:25:00 | 236.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 336.2
17/01/2026 10:30:00 | 231.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.4
17/01/2026 10:35:00 | 247.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 336.7
17/01/2026 10:40:00 | 235.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331.5
17/01/2026 10:45:00 | 231.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.6
17/01/2026 10:50:00 | 250.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.1
17/01/2026 10:55:00 | 250.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 337.8
17/01/2026 11:00:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.6
17/01/2026 11:05:00 | 245.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 337.6
17/01/2026 11:10:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 336.2
17/01/2026 11:15:00 | 237.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
17/01/2026 11:20:00 | 251.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 338.7
17/01/2026 11:25:00 | 251.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.9
17/01/2026 11:30:00 | 232.9 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 334.5
17/01/2026 11:35:00 | 238.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.8 | 335.1
17/01/2026 11:40:00 | 238.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
17/01/2026 11:45:00 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.8
17/01/2026 11:50:00 | 246.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 332.3
17/01/2026 11:55:00 | 237.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.8
17/01/2026 12:00:00 | 240.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 335.9
17/01/2026 12:05:00 | 250.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 334.8
17/01/2026 12:10:00 | 244.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 332.9
17/01/2026 12:15:00 | 231.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 330.1
17/01/2026 12:20:00 | 228.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.2
17/01/2026 12:25:00 | 235.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.8 | 332.9
17/01/2026 12:30:00 | 214.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 330.1
17/01/2026 12:35:00 | 217.3 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.9 | 332.6
17/01/2026 12:40:00 | 216.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 337.8
17/01/2026 12:45:00 | 230.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30 | 332.3
17/01/2026 12:50:00 | 227.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 331.8
17/01/2026 12:55:00 | 238.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 332.1
17/01/2026 13:00:00 | 227.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 331
17/01/2026 13:05:00 | 229.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 331.5
17/01/2026 13:10:00 | 236.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 329.3
17/01/2026 13:15:00 | 228.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 332.9
17/01/2026 13:20:00 | 229.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 330.4
17/01/2026 13:25:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 0
17/01/2026 13:30:00 | 242.1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
17/01/2026 13:35:00 | 228 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
17/01/2026 13:40:00 | 223 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
17/01/2026 13:45:00 | 232.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 372.6
17/01/2026 13:50:00 | 231 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 368.4
17/01/2026 13:55:00 | 230.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 368.7
17/01/2026 14:00:00 | 234.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 366.5
17/01/2026 14:05:00 | 228.4 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 365.9
17/01/2026 14:10:00 | 243.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 368.1
17/01/2026 14:15:00 | 234.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 365.9
17/01/2026 14:20:00 | 234.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 367
17/01/2026 14:25:00 | 236.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 366.2
17/01/2026 14:30:00 | 244 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.2 | 364.3
17/01/2026 14:35:00 | 234.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 364.6
17/01/2026 14:40:00 | 232.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 365.1
17/01/2026 14:45:00 | 244.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 364.6
17/01/2026 14:50:00 | 231.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 361.5
17/01/2026 14:55:00 | 246.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 365.1
17/01/2026 15:00:00 | 240.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.2 | 363.5
17/01/2026 15:05:00 | 235.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 362.4
17/01/2026 15:10:00 | 249.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 361
17/01/2026 15:15:00 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.2 | 363.7
17/01/2026 15:20:00 | 241 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 362.6
17/01/2026 15:25:00 | 247.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
17/01/2026 15:30:00 | 236 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.8 | 30.2 | 0
17/01/2026 15:35:00 | 235.2 | 18 | 14.8 | 0 | 7.9 | 30.2 | 0
17/01/2026 15:40:00 | 244.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
17/01/2026 15:45:00 | 243.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
17/01/2026 15:50:00 | 230.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.2 | 30.2 | 371.7
17/01/2026 15:55:00 | 233.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.2 | 30.2 | 370.6
17/01/2026 16:00:00 | 234.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.2 | 30.2 | 368.4
17/01/2026 16:05:00 | 245.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.2 | 30.2 | 367.3
17/01/2026 16:10:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.2 | 30.2 | 373.9
17/01/2026 16:15:00 | 242.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.2 | 30.2 | 373.1
17/01/2026 16:20:00 | 242.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.2 | 30.2 | 372.8
17/01/2026 16:25:00 | 234.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.2 | 30.2 | 372.8
17/01/2026 16:30:00 | 235.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.2 | 30.2 | 372.3
17/01/2026 16:35:00 | 242.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.2 | 30.2 | 371.4
17/01/2026 16:40:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.2 | 30.2 | 367.6
17/01/2026 16:45:00 | 228.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.2 | 30.2 | 366.5
17/01/2026 16:50:00 | 231 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.2 | 30.2 | 369.2
17/01/2026 16:55:00 | 217.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.2 | 30.2 | 369.2
17/01/2026 17:00:00 | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 30.2 | 367.9
17/01/2026 17:05:00 | 226.8 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.2 | 30.2 | 0
17/01/2026 17:10:00 | 228 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
17/01/2026 17:15:00 | 231 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
17/01/2026 17:20:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
17/01/2026 17:25:00 | 240.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
17/01/2026 17:30:00 | 246.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 375.9
17/01/2026 17:35:00 | 238.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 375.6
17/01/2026 17:40:00 | 242.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 372.3
17/01/2026 17:45:00 | 234.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 370.6
17/01/2026 17:50:00 | 244 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 369.8
17/01/2026 17:55:00 | 243.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.1 | 369.5
17/01/2026 18:00:00 | 243.6 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 370.1
17/01/2026 18:05:00 | 244 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 368.1
17/01/2026 18:10:00 | 245.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 365.9
17/01/2026 18:15:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 367.9
17/01/2026 18:20:00 | 248.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.1 | 365.7
17/01/2026 18:25:00 | 241 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.1 | 366.8
17/01/2026 18:30:00 | 232.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.1 | 366.8
17/01/2026 18:35:00 | 227.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 367
17/01/2026 18:40:00 | 248.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 367.6
17/01/2026 18:45:00 | 247.1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30 | 365.7
17/01/2026 18:50:00 | 241.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 0
17/01/2026 18:55:00 | 240.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 0
17/01/2026 19:00:00 | 236.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 0
17/01/2026 19:05:00 | 251.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 0
17/01/2026 19:10:00 | 234.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 0
17/01/2026 19:15:00 | 241.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30 | 0
17/01/2026 19:20:00 | 246.3 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 30 | 373.4
17/01/2026 19:25:00 | 236.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 371.4
17/01/2026 19:30:00 | 242.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 370.3
17/01/2026 19:35:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 368.4
17/01/2026 19:40:00 | 236.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 367
17/01/2026 19:45:00 | 224.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 368.4
17/01/2026 19:50:00 | 236.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 365.4
17/01/2026 19:55:00 | 245.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 365.1
17/01/2026 20:00:00 | 241 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 364
17/01/2026 20:05:00 | 233.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 362.4
17/01/2026 20:10:00 | 231 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 361.8
17/01/2026 20:15:00 | 226.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 331.5
17/01/2026 20:20:00 | 226.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.3 | 331
17/01/2026 20:25:00 | 224.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 330.1
17/01/2026 20:30:00 | 221.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
17/01/2026 20:35:00 | 217.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
17/01/2026 20:40:00 | 216.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
17/01/2026 20:45:00 | 221.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
17/01/2026 20:50:00 | 216.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
17/01/2026 20:55:00 | 205.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
17/01/2026 21:00:00 | 198.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
17/01/2026 21:05:00 | 202.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
17/01/2026 21:10:00 | 202.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
17/01/2026 21:15:00 | 200.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
17/01/2026 21:20:00 | 216.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29 | 341.4
17/01/2026 21:25:00 | 220.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.3 | 338.1
17/01/2026 21:30:00 | 213.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 336.5
17/01/2026 21:35:00 | 229.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.2 | 29.8 | 335.1
17/01/2026 21:40:00 | 214.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.2 | 29.7 | 333.7
17/01/2026 21:45:00 | 225.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.2 | 29.7 | 332.6
17/01/2026 21:50:00 | 218.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.2 | 29.7 | 332.3
17/01/2026 21:55:00 | 226.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.2 | 29.7 | 332.6
17/01/2026 22:00:00 | 212.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.2 | 29.7 | 333.2
17/01/2026 22:05:00 | 207.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.2 | 29.7 | 332.6
17/01/2026 22:10:00 | 223.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.2 | 29.7 | 330.4
17/01/2026 22:15:00 | 204 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.7 | 330.7
17/01/2026 22:20:00 | 206.3 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 330.4
17/01/2026 22:25:00 | 201.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 329.9
17/01/2026 22:30:00 | 210.5 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 322.7
17/01/2026 22:35:00 | 210.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 330.4
17/01/2026 22:40:00 | 216.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 329.6
17/01/2026 22:45:00 | 217.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 22:50:00 | 208.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 22:55:00 | 224.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 23:00:00 | 210.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 23:05:00 | 228.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 23:10:00 | 235.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 23:15:00 | 228.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
17/01/2026 23:20:00 | 218.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 339.5
17/01/2026 23:25:00 | 226.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 336.7
17/01/2026 23:30:00 | 230.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 338.1
17/01/2026 23:35:00 | 247.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 337.8
17/01/2026 23:40:00 | 229.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.6
17/01/2026 23:45:00 | 245.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.1
17/01/2026 23:50:00 | 234.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 334.3
17/01/2026 23:55:00 | 246.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 334.8

## 16.1.2025
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
16/01/2026 00:00:00 | 223.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30 | 332.3 | 5539.9833 | 16.8378 | 13.9965 | 0 | 7.3226 | 29.9153 | 6367.025
16/01/2026 00:05:00 | 222.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 330.7
16/01/2026 00:10:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 329.3
16/01/2026 00:15:00 | 233.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.1 | 330.7
16/01/2026 00:20:00 | 210.9 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.9 | 331.8
16/01/2026 00:25:00 | 227.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 331.2
16/01/2026 00:30:00 | 225.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.9 | 330.7
16/01/2026 00:35:00 | 217.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 331
16/01/2026 00:40:00 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
16/01/2026 00:45:00 | 196.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
16/01/2026 00:50:00 | 221.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
16/01/2026 00:55:00 | 213.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.9 | 0
16/01/2026 01:00:00 | 213.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
16/01/2026 01:05:00 | 215.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
16/01/2026 01:10:00 | 199.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
16/01/2026 01:15:00 | 224.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.9 | 340.1
16/01/2026 01:20:00 | 229.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 338.7
16/01/2026 01:25:00 | 225.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 337.6
16/01/2026 01:30:00 | 218.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.9 | 337.6
16/01/2026 01:35:00 | 241 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 337.3
16/01/2026 01:40:00 | 221.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 332.9
16/01/2026 01:45:00 | 235.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.6
16/01/2026 01:50:00 | 226.5 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.3
16/01/2026 01:55:00 | 229.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 336.2
16/01/2026 02:00:00 | 224.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.4
16/01/2026 02:05:00 | 222.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.8
16/01/2026 02:10:00 | 221.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.9
16/01/2026 02:15:00 | 218.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 332.1
16/01/2026 02:20:00 | 233.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 328.8
16/01/2026 02:25:00 | 238.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 331
16/01/2026 02:30:00 | 219.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 331.5
16/01/2026 02:35:00 | 228.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
16/01/2026 02:40:00 | 239.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
16/01/2026 02:45:00 | 221.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
16/01/2026 02:50:00 | 243.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
16/01/2026 02:55:00 | 219.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
16/01/2026 03:00:00 | 246.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
16/01/2026 03:05:00 | 247.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
16/01/2026 03:10:00 | 233.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.4
16/01/2026 03:15:00 | 248.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.3
16/01/2026 03:20:00 | 253.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 368.4
16/01/2026 03:25:00 | 256.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.6
16/01/2026 03:30:00 | 241.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.3
16/01/2026 03:35:00 | 237.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.4
16/01/2026 03:40:00 | 233.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
16/01/2026 03:45:00 | 230.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.2
16/01/2026 03:50:00 | 232.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.6
16/01/2026 03:55:00 | 254.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 360.7
16/01/2026 04:00:00 | 249.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 04:05:00 | 247.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 04:10:00 | 252.4 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 04:15:00 | 238.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 04:20:00 | 233.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 04:25:00 | 237.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 04:30:00 | 244 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 04:35:00 | 237.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 370.9
16/01/2026 04:40:00 | 232.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 366.2
16/01/2026 04:45:00 | 240.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 367
16/01/2026 04:50:00 | 239.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 367.9
16/01/2026 04:55:00 | 233.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 365.9
16/01/2026 05:00:00 | 252 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 365.1
16/01/2026 05:05:00 | 240.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 365.4
16/01/2026 05:10:00 | 245.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 363.5
16/01/2026 05:15:00 | 248.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 363.7
16/01/2026 05:20:00 | 246.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 363.2
16/01/2026 05:25:00 | 229.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 363.2
16/01/2026 05:30:00 | 225.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.6
16/01/2026 05:35:00 | 228 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 05:40:00 | 233.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
16/01/2026 05:45:00 | 220.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 05:50:00 | 227.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 05:55:00 | 225.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 06:00:00 | 238.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 06:05:00 | 239.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 06:10:00 | 240.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 06:15:00 | 237.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 06:20:00 | 236 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 343.6
16/01/2026 06:25:00 | 248.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 338.7
16/01/2026 06:30:00 | 226.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 337.8
16/01/2026 06:35:00 | 234.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 337
16/01/2026 06:40:00 | 244 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.6
16/01/2026 06:45:00 | 252.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.4
16/01/2026 06:50:00 | 243.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
16/01/2026 06:55:00 | 242.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
16/01/2026 07:00:00 | 232.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 334
16/01/2026 07:05:00 | 235.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.2
16/01/2026 07:10:00 | 243.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331.8
16/01/2026 07:15:00 | 237.5 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 329.9
16/01/2026 07:20:00 | 238.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 332.1
16/01/2026 07:25:00 | 255.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 331.2
16/01/2026 07:30:00 | 245.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.6 | 329.9
16/01/2026 07:35:00 | 252.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 329
16/01/2026 07:40:00 | 246.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.6 | 329.3
16/01/2026 07:45:00 | 248.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
16/01/2026 07:50:00 | 225.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
16/01/2026 07:55:00 | 238.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
16/01/2026 08:00:00 | 226.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
16/01/2026 08:05:00 | 233.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
16/01/2026 08:10:00 | 221.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
16/01/2026 08:15:00 | 215.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 342
16/01/2026 08:20:00 | 229.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 338.1
16/01/2026 08:25:00 | 228 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 341.2
16/01/2026 08:30:00 | 226.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 338.1
16/01/2026 08:35:00 | 244.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.4
16/01/2026 08:40:00 | 240.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.1
16/01/2026 08:45:00 | 246.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 336.2
16/01/2026 08:50:00 | 237.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.6
16/01/2026 08:55:00 | 236 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 334.8
16/01/2026 09:00:00 | 246.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.9
16/01/2026 09:05:00 | 244.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.9
16/01/2026 09:10:00 | 249.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.3
16/01/2026 09:15:00 | 231 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.1
16/01/2026 09:20:00 | 245.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 337.3
16/01/2026 09:25:00 | 241.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.7 | 330.1
16/01/2026 09:30:00 | 222.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 336.2
16/01/2026 09:35:00 | 218.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 334.8
16/01/2026 09:40:00 | 242.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
16/01/2026 09:45:00 | 231.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
16/01/2026 09:50:00 | 231.8 | 17.6 | 14 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.1
16/01/2026 09:55:00 | 220.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.1
16/01/2026 10:00:00 | 236 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.9
16/01/2026 10:05:00 | 220.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.9
16/01/2026 10:10:00 | 221.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 338.1
16/01/2026 10:15:00 | 228.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.1
16/01/2026 10:20:00 | 233.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.1
16/01/2026 10:25:00 | 218.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
16/01/2026 10:30:00 | 220 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
16/01/2026 10:35:00 | 217.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
16/01/2026 10:40:00 | 216.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
16/01/2026 10:45:00 | 219.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
16/01/2026 10:50:00 | 221.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
16/01/2026 10:55:00 | 218.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
16/01/2026 11:00:00 | 224.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
16/01/2026 11:05:00 | 220 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
16/01/2026 11:10:00 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 0
16/01/2026 11:15:00 | 219.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
16/01/2026 11:20:00 | 221.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
16/01/2026 11:25:00 | 216.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
16/01/2026 11:30:00 | 214.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
16/01/2026 11:35:00 | 211.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
16/01/2026 11:40:00 | 210.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
16/01/2026 11:45:00 | 221.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
16/01/2026 11:50:00 | 205.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
16/01/2026 11:55:00 | 228.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
16/01/2026 12:00:00 | 217.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
16/01/2026 12:05:00 | 217.3 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
16/01/2026 12:10:00 | 207 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
16/01/2026 12:15:00 | 218.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
16/01/2026 12:20:00 | 212.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
16/01/2026 12:25:00 | 210.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
16/01/2026 12:30:00 | 230.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
16/01/2026 12:35:00 | 221.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
16/01/2026 12:40:00 | 205.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
16/01/2026 12:45:00 | 226.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
16/01/2026 12:50:00 | 215 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
16/01/2026 12:55:00 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
16/01/2026 13:00:00 | 214.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
16/01/2026 13:05:00 | 219.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
16/01/2026 13:10:00 | 213.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 366.5
16/01/2026 13:15:00 | 204.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 362.6
16/01/2026 13:20:00 | 227.6 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 362.1
16/01/2026 13:25:00 | 211.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 361
16/01/2026 13:30:00 | 215.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 407.8
16/01/2026 13:35:00 | 220 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 401.8
16/01/2026 13:40:00 | 221.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.2 | 401.5
16/01/2026 13:45:00 | 223.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 402.6
16/01/2026 13:50:00 | 212 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.2 | 400.1
16/01/2026 13:55:00 | 219.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 401.2
16/01/2026 14:00:00 | 218.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 400.9
16/01/2026 14:05:00 | 215.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 396.8
16/01/2026 14:10:00 | 211.2 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.3 | 396
16/01/2026 14:15:00 | 221.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.3 | 396
16/01/2026 14:20:00 | 211.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.3 | 396
16/01/2026 14:25:00 | 222.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.3 | 395.4
16/01/2026 14:30:00 | 220.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.3 | 394.6
16/01/2026 14:35:00 | 208.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.3 | 390.8
16/01/2026 14:40:00 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.3 | 394.9
16/01/2026 14:45:00 | 218.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 393.8
16/01/2026 14:50:00 | 197.1 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.3 | 30.3 | 394.9
16/01/2026 14:55:00 | 192.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 396.3
16/01/2026 15:00:00 | 192.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.2 | 393
16/01/2026 15:05:00 | 204 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 391.9
16/01/2026 15:10:00 | 202.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 391.3
16/01/2026 15:15:00 | 186.8 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 392.7
16/01/2026 15:20:00 | 196.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.3 | 391.3
16/01/2026 15:25:00 | 200.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.3 | 391
16/01/2026 15:30:00 | 204 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.3 | 389.9
16/01/2026 15:35:00 | 200.6 | 17.7 | 14 | 0 | 7.3 | 30.3 | 391.6
16/01/2026 15:40:00 | 219.6 | 17.7 | 14 | 0 | 7.3 | 30.4 | 389.1
16/01/2026 15:45:00 | 224.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.3 | 391.6
16/01/2026 15:50:00 | 208.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.3 | 389.4
16/01/2026 15:55:00 | 216.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 386.9
16/01/2026 16:00:00 | 226.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 389.4
16/01/2026 16:05:00 | 223.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 387.7
16/01/2026 16:10:00 | 212.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 387.7
16/01/2026 16:15:00 | 229.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 389.4
16/01/2026 16:20:00 | 214.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 384.4
16/01/2026 16:25:00 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.2 | 387.7
16/01/2026 16:30:00 | 228.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 386.9
16/01/2026 16:35:00 | 229.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.2 | 386.3
16/01/2026 16:40:00 | 229.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 386.1
16/01/2026 16:45:00 | 239.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 384.1
16/01/2026 16:50:00 | 241 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 386.9
16/01/2026 16:55:00 | 249.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 385.2
16/01/2026 17:00:00 | 237.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.2 | 386.6
16/01/2026 17:05:00 | 239.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.2 | 386.3
16/01/2026 17:10:00 | 244.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 386.3
16/01/2026 17:15:00 | 232.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 383.9
16/01/2026 17:20:00 | 247.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 385.5
16/01/2026 17:25:00 | 224.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 381.9
16/01/2026 17:30:00 | 233.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 386.9
16/01/2026 17:35:00 | 229.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 383.9
16/01/2026 17:40:00 | 224.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 381.4
16/01/2026 17:45:00 | 226.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 378.3
16/01/2026 17:50:00 | 241.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.2 | 381.1
16/01/2026 17:55:00 | 247.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 383.6
16/01/2026 18:00:00 | 236.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 384.4
16/01/2026 18:05:00 | 241.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 383.9
16/01/2026 18:10:00 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.2 | 381.1
16/01/2026 18:15:00 | 237.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 383.6
16/01/2026 18:20:00 | 234.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 381.7
16/01/2026 18:25:00 | 242.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.2 | 383.3
16/01/2026 18:30:00 | 244.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 385.2
16/01/2026 18:35:00 | 243.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 383.9
16/01/2026 18:40:00 | 241.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 382.5
16/01/2026 18:45:00 | 228.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 383.6
16/01/2026 18:50:00 | 244.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 382.2
16/01/2026 18:55:00 | 247.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 384.4
16/01/2026 19:00:00 | 244 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 382.5
16/01/2026 19:05:00 | 250.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 383.3
16/01/2026 19:10:00 | 245.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 380.5
16/01/2026 19:15:00 | 232.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 381.7
16/01/2026 19:20:00 | 252.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 381.7
16/01/2026 19:25:00 | 238.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 381.7
16/01/2026 19:30:00 | 237.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 381.7
16/01/2026 19:35:00 | 244.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 380.8
16/01/2026 19:40:00 | 243.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 382.2
16/01/2026 19:45:00 | 239.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 381.9
16/01/2026 19:50:00 | 244 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 380.3
16/01/2026 19:55:00 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30 | 380
16/01/2026 20:00:00 | 249.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 379.7
16/01/2026 20:05:00 | 221.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 377
16/01/2026 20:10:00 | 232.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30 | 377.5
16/01/2026 20:15:00 | 245.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 376.4
16/01/2026 20:20:00 | 226.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 377.2
16/01/2026 20:25:00 | 242.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 376.1
16/01/2026 20:30:00 | 247.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 376.7
16/01/2026 20:35:00 | 244.4 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 30 | 376.4
16/01/2026 20:40:00 | 231.4 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 30 | 374.5
16/01/2026 20:45:00 | 230.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 374.2
16/01/2026 20:50:00 | 239.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 375.6
16/01/2026 20:55:00 | 238.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 375.3
16/01/2026 21:00:00 | 251.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.9 | 374.5
16/01/2026 21:05:00 | 248.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.9 | 373.7
16/01/2026 21:10:00 | 238.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 371.7
16/01/2026 21:15:00 | 247.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331
16/01/2026 21:20:00 | 250.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 330.7
16/01/2026 21:25:00 | 252 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 330.7
16/01/2026 21:30:00 | 250.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 330.7
16/01/2026 21:35:00 | 238.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.5
16/01/2026 21:40:00 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.8 | 330.4
16/01/2026 21:45:00 | 242.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 329.6
16/01/2026 21:50:00 | 257.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 329.6
16/01/2026 21:55:00 | 249.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331
16/01/2026 22:00:00 | 238.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.8
16/01/2026 22:05:00 | 224.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.2
16/01/2026 22:10:00 | 224.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.8 | 330.1
16/01/2026 22:15:00 | 236.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 330.4
16/01/2026 22:20:00 | 230.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 330.1
16/01/2026 22:25:00 | 220.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.8 | 331.2
16/01/2026 22:30:00 | 225.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331.5
16/01/2026 22:35:00 | 240.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 330.1
16/01/2026 22:40:00 | 236.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 328.2
16/01/2026 22:45:00 | 233.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 329
16/01/2026 22:50:00 | 249 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
16/01/2026 22:55:00 | 242.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
16/01/2026 23:00:00 | 251.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 23:05:00 | 249 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
16/01/2026 23:10:00 | 234.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
16/01/2026 23:15:00 | 234.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 23:20:00 | 234.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
16/01/2026 23:25:00 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.7 | 337.6
16/01/2026 23:30:00 | 249.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.8 | 335.4
16/01/2026 23:35:00 | 232.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 334.5
16/01/2026 23:40:00 | 245.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 332.1
16/01/2026 23:45:00 | 246.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 333.7
16/01/2026 23:50:00 | 240.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
16/01/2026 23:55:00 | 241.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.8 | 332.1

## 15.1.2025
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
15/01/2026 00:00:00 | 207 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.6 | 5653.6417 | 16.8385 | 14.0986 | 0 | 7.3326 | 29.7635 | 6166.6417
15/01/2026 00:05:00 | 218.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
15/01/2026 00:10:00 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 358.5
15/01/2026 00:15:00 | 210.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.4
15/01/2026 00:20:00 | 216.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
15/01/2026 00:25:00 | 199 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
15/01/2026 00:30:00 | 216.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
15/01/2026 00:35:00 | 188 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
15/01/2026 00:40:00 | 204 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
15/01/2026 00:45:00 | 211.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
15/01/2026 00:50:00 | 222.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.9
15/01/2026 00:55:00 | 221.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 370.3
15/01/2026 01:00:00 | 237.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 369.5
15/01/2026 01:05:00 | 232.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367
15/01/2026 01:10:00 | 240.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.7
15/01/2026 01:15:00 | 213.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.6
15/01/2026 01:20:00 | 227.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.6
15/01/2026 01:25:00 | 216.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 360.2
15/01/2026 01:30:00 | 233.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 361.5
15/01/2026 01:35:00 | 225.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.4
15/01/2026 01:40:00 | 223.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 359.6
15/01/2026 01:45:00 | 243.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
15/01/2026 01:50:00 | 219.2 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
15/01/2026 01:55:00 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
15/01/2026 02:00:00 | 223 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
15/01/2026 02:05:00 | 217.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
15/01/2026 02:10:00 | 228 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
15/01/2026 02:15:00 | 222.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
15/01/2026 02:20:00 | 224.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 341.2
15/01/2026 02:25:00 | 220.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 336.2
15/01/2026 02:30:00 | 225.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 336.5
15/01/2026 02:35:00 | 241.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 337
15/01/2026 02:40:00 | 224.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.6
15/01/2026 02:45:00 | 238.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.4
15/01/2026 02:50:00 | 248.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.6
15/01/2026 02:55:00 | 236 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.6
15/01/2026 03:00:00 | 232.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.7
15/01/2026 03:05:00 | 239.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.4 | 332.1
15/01/2026 03:10:00 | 223.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.4
15/01/2026 03:15:00 | 231.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.6
15/01/2026 03:20:00 | 227.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.1
15/01/2026 03:25:00 | 235.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.2
15/01/2026 03:30:00 | 242.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 330.1
15/01/2026 03:35:00 | 235.6 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 327.9
15/01/2026 03:40:00 | 254.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
15/01/2026 03:45:00 | 238.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
15/01/2026 03:50:00 | 231 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
15/01/2026 03:55:00 | 245.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
15/01/2026 04:00:00 | 239.4 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
15/01/2026 04:05:00 | 244 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
15/01/2026 04:10:00 | 247.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
15/01/2026 04:15:00 | 251.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 340.6
15/01/2026 04:20:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 340.3
15/01/2026 04:25:00 | 239 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 337
15/01/2026 04:30:00 | 232.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 337
15/01/2026 04:35:00 | 227.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.8
15/01/2026 04:40:00 | 236.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.5
15/01/2026 04:45:00 | 238.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.3
15/01/2026 04:50:00 | 228.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.5
15/01/2026 04:55:00 | 246.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.6
15/01/2026 05:00:00 | 240.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.6
15/01/2026 05:05:00 | 239.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.3
15/01/2026 05:10:00 | 249.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.1
15/01/2026 05:15:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.9
15/01/2026 05:20:00 | 244.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.1
15/01/2026 05:25:00 | 242.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.6
15/01/2026 05:30:00 | 242.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 330.7
15/01/2026 05:35:00 | 245.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
15/01/2026 05:40:00 | 253.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
15/01/2026 05:45:00 | 230.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
15/01/2026 05:50:00 | 233.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
15/01/2026 05:55:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
15/01/2026 06:00:00 | 238.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.4 | 0
15/01/2026 06:05:00 | 229.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
15/01/2026 06:10:00 | 251.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
15/01/2026 06:15:00 | 255.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
15/01/2026 06:20:00 | 250.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 342.5
15/01/2026 06:25:00 | 227.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.4 | 339.2
15/01/2026 06:30:00 | 227.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 337.6
15/01/2026 06:35:00 | 227.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.4 | 336.7
15/01/2026 06:40:00 | 226.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 334.5
15/01/2026 06:45:00 | 241 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 335.6
15/01/2026 06:50:00 | 241.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.4 | 334.5
15/01/2026 06:55:00 | 232.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 334
15/01/2026 07:00:00 | 245.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 334
15/01/2026 07:05:00 | 247.4 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.3 | 330.7
15/01/2026 07:10:00 | 254.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.3 | 329.9
15/01/2026 07:15:00 | 231 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.4 | 329.3
15/01/2026 07:20:00 | 256.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.3 | 329.3
15/01/2026 07:25:00 | 237.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.3 | 329.6
15/01/2026 07:30:00 | 242.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 328.8
15/01/2026 07:35:00 | 252.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 327.7
15/01/2026 07:40:00 | 246.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 327.4
15/01/2026 07:45:00 | 234.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 327.7
15/01/2026 07:50:00 | 238.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 327.9
15/01/2026 07:55:00 | 253.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
15/01/2026 08:00:00 | 244 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
15/01/2026 08:05:00 | 234.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
15/01/2026 08:10:00 | 236 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
15/01/2026 08:15:00 | 250.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
15/01/2026 08:20:00 | 254.7 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.4 | 0
15/01/2026 08:25:00 | 230.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.4 | 339.8
15/01/2026 08:30:00 | 242.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.4 | 337.3
15/01/2026 08:35:00 | 243.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 337.8
15/01/2026 08:40:00 | 236.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 336.5
15/01/2026 08:45:00 | 234.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 335.6
15/01/2026 08:50:00 | 224.2 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 379.7
15/01/2026 08:55:00 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.5 | 375
15/01/2026 09:00:00 | 243.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 379.7
15/01/2026 09:05:00 | 234.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 380.3
15/01/2026 09:10:00 | 244.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 376.1
15/01/2026 09:15:00 | 241.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
15/01/2026 09:20:00 | 234.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
15/01/2026 09:25:00 | 231 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
15/01/2026 09:30:00 | 228 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
15/01/2026 09:35:00 | 232.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
15/01/2026 09:40:00 | 249.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
15/01/2026 09:45:00 | 242.5 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 380.3
15/01/2026 09:50:00 | 244.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 379.4
15/01/2026 09:55:00 | 237.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 373.9
15/01/2026 10:00:00 | 252.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 380
15/01/2026 10:05:00 | 253.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 382.2
15/01/2026 10:10:00 | 231 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 383.3
15/01/2026 10:15:00 | 251.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 376.1
15/01/2026 10:20:00 | 246.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 378.3
15/01/2026 10:25:00 | 226.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 377.8
15/01/2026 10:30:00 | 228.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 380.5
15/01/2026 10:35:00 | 226.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 380
15/01/2026 10:40:00 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 379.2
15/01/2026 10:45:00 | 233.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 378.6
15/01/2026 10:50:00 | 227.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 378.1
15/01/2026 10:55:00 | 221.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 379.4
15/01/2026 11:00:00 | 235.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29 | 377
15/01/2026 11:05:00 | 221.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 28.8 | 378.9
15/01/2026 11:10:00 | 221.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 28.7 | 376.7
15/01/2026 11:15:00 | 235.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 28.7 | 377.2
15/01/2026 11:20:00 | 219.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 28.7 | 376.4
15/01/2026 11:25:00 | 225.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 28.6 | 375.6
15/01/2026 11:30:00 | 232.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 28.6 | 373.9
15/01/2026 11:35:00 | 228.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 28.5 | 377.8
15/01/2026 11:40:00 | 227.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 28.3 | 0
15/01/2026 11:45:00 | 223.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 28.3 | 0.1
15/01/2026 11:50:00 | 225.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 28.2 | 0
15/01/2026 11:55:00 | 245.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
15/01/2026 12:00:00 | 230.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
15/01/2026 12:05:00 | 249.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 370.3
15/01/2026 12:10:00 | 250.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 370.1
15/01/2026 12:15:00 | 232.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 371.2
15/01/2026 12:20:00 | 231.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.8 | 369.8
15/01/2026 12:25:00 | 229.1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.8 | 367.9
15/01/2026 12:30:00 | 230.3 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.8 | 369
15/01/2026 12:35:00 | 243.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 366.2
15/01/2026 12:40:00 | 227.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 367
15/01/2026 12:45:00 | 226.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 367.3
15/01/2026 12:50:00 | 237.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 362.4
15/01/2026 12:55:00 | 228 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 366.8
15/01/2026 13:00:00 | 247.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 359.9
15/01/2026 13:05:00 | 229.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 362.9
15/01/2026 13:10:00 | 237.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 365.1
15/01/2026 13:15:00 | 233.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 362.6
15/01/2026 13:20:00 | 245.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 363.5
15/01/2026 13:25:00 | 243.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 13:30:00 | 242.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 13:35:00 | 244.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 13:40:00 | 249 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 13:45:00 | 232.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 13:50:00 | 244.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 377
15/01/2026 13:55:00 | 240.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 374.5
15/01/2026 14:00:00 | 229.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 371.2
15/01/2026 14:05:00 | 247.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 369.2
15/01/2026 14:10:00 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.2 | 367.9
15/01/2026 14:15:00 | 235.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 365.1
15/01/2026 14:20:00 | 234.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 368.1
15/01/2026 14:25:00 | 241 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 367.3
15/01/2026 14:30:00 | 239.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 364.8
15/01/2026 14:35:00 | 241.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 365.7
15/01/2026 14:40:00 | 222.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 365.4
15/01/2026 14:45:00 | 241 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 365.4
15/01/2026 14:50:00 | 217.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.3 | 365.9
15/01/2026 14:55:00 | 221.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 361.5
15/01/2026 15:00:00 | 226.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.3 | 364.3
15/01/2026 15:05:00 | 219.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.3 | 335.1
15/01/2026 15:10:00 | 216.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.2 | 335.4
15/01/2026 15:15:00 | 209.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 334.3
15/01/2026 15:20:00 | 202.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 335.6
15/01/2026 15:25:00 | 210.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.2 | 331.2
15/01/2026 15:30:00 | 207 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.2 | 331
15/01/2026 15:35:00 | 206.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 332.1
15/01/2026 15:40:00 | 215.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 330.4
15/01/2026 15:45:00 | 220.4 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 329.3
15/01/2026 15:50:00 | 229.9 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
15/01/2026 15:55:00 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
15/01/2026 16:00:00 | 239.4 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
15/01/2026 16:05:00 | 219.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
15/01/2026 16:10:00 | 229.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30.3 | 0
15/01/2026 16:15:00 | 231 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.3 | 0
15/01/2026 16:20:00 | 234.5 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30.3 | 316.4
15/01/2026 16:25:00 | 226.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.3 | 339.2
15/01/2026 16:30:00 | 228.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.3 | 334.3
15/01/2026 16:35:00 | 238.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.3 | 338.1
15/01/2026 16:40:00 | 222.6 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.3 | 30.3 | 338.1
15/01/2026 16:45:00 | 231 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.3 | 336.7
15/01/2026 16:50:00 | 242.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.3 | 334
15/01/2026 16:55:00 | 243.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 334.5
15/01/2026 17:00:00 | 240.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 334.8
15/01/2026 17:05:00 | 247.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 334
15/01/2026 17:10:00 | 239.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 335.1
15/01/2026 17:15:00 | 241.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30.2 | 334.8
15/01/2026 17:20:00 | 235.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 332.6
15/01/2026 17:25:00 | 235.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 332.3
15/01/2026 17:30:00 | 231.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 332.6
15/01/2026 17:35:00 | 242.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 330.1
15/01/2026 17:40:00 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.2 | 332.3
15/01/2026 17:45:00 | 231.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 332.1
15/01/2026 17:50:00 | 221.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 330.7
15/01/2026 17:55:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 328.8
15/01/2026 18:00:00 | 226.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 330.7
15/01/2026 18:05:00 | 220.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 331.5
15/01/2026 18:10:00 | 231 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.2 | 329.9
15/01/2026 18:15:00 | 234.9 | 17.7 | 14 | 0 | 7.3 | 30.2 | 328.8
15/01/2026 18:20:00 | 235.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 328.8
15/01/2026 18:25:00 | 231.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 330.7
15/01/2026 18:30:00 | 244.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 329.9
15/01/2026 18:35:00 | 237.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.2 | 329.9
15/01/2026 18:40:00 | 248.2 | 17.7 | 16 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
15/01/2026 18:45:00 | 251.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
15/01/2026 18:50:00 | 250.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 18:55:00 | 236.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 19:00:00 | 238.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 0
15/01/2026 19:05:00 | 238.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 19:10:00 | 231.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 341.4
15/01/2026 19:15:00 | 230.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 337.6
15/01/2026 19:20:00 | 244.4 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 337
15/01/2026 19:25:00 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.2 | 338.1
15/01/2026 19:30:00 | 232.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30.2 | 336.2
15/01/2026 19:35:00 | 224.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 336.2
15/01/2026 19:40:00 | 237.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.2 | 377.2
15/01/2026 19:45:00 | 248.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 372
15/01/2026 19:50:00 | 250.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 334.3
15/01/2026 19:55:00 | 238.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30.1 | 332.9
15/01/2026 20:00:00 | 234.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.1 | 333.2
15/01/2026 20:05:00 | 250.9 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 30.1 | 329
15/01/2026 20:10:00 | 243.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 329.9
15/01/2026 20:15:00 | 247.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 331
15/01/2026 20:20:00 | 248.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 331.5
15/01/2026 20:25:00 | 231.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 332.1
15/01/2026 20:30:00 | 236.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 331
15/01/2026 20:35:00 | 254.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 330.7
15/01/2026 20:40:00 | 241 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.1 | 330.1
15/01/2026 20:45:00 | 248.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 328.8
15/01/2026 20:50:00 | 255.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 329
15/01/2026 20:55:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 0
15/01/2026 21:00:00 | 234.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 21:05:00 | 245.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 21:10:00 | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 21:15:00 | 248.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 0
15/01/2026 21:20:00 | 256.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 0
15/01/2026 21:25:00 | 244.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 0
15/01/2026 21:30:00 | 249.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 368.4
15/01/2026 21:35:00 | 239.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 367.6
15/01/2026 21:40:00 | 248.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 366.5
15/01/2026 21:45:00 | 230.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 361.5
15/01/2026 21:50:00 | 249 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 375.3
15/01/2026 21:55:00 | 234.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 377
15/01/2026 22:00:00 | 253.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 374.8
15/01/2026 22:05:00 | 237.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 374.5
15/01/2026 22:10:00 | 231.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 372
15/01/2026 22:15:00 | 245.9 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 30 | 374.5
15/01/2026 22:20:00 | 234.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 371.2
15/01/2026 22:25:00 | 254.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 372
15/01/2026 22:30:00 | 238.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 0
15/01/2026 22:35:00 | 253.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 0
15/01/2026 22:40:00 | 248.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 0
15/01/2026 22:45:00 | 253.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 0
15/01/2026 22:50:00 | 244.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 0
15/01/2026 22:55:00 | 242.9 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30 | 0
15/01/2026 23:00:00 | 234.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 344.7
15/01/2026 23:05:00 | 232.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 342
15/01/2026 23:10:00 | 255.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30 | 339.5
15/01/2026 23:15:00 | 239.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 337.8
15/01/2026 23:20:00 | 242.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 335.1
15/01/2026 23:25:00 | 250.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.9 | 337
15/01/2026 23:30:00 | 229.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 334.3
15/01/2026 23:35:00 | 250.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 335.9
15/01/2026 23:40:00 | 247.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 333.4
15/01/2026 23:45:00 | 239.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 330.7
15/01/2026 23:50:00 | 226.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 333.2
15/01/2026 23:55:00 | 240.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 332.6

## 14.1.2025
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
14/01/2026 00:00:00 | 256.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0 | 5636.6 | 16.892 | 14.0635 | 0 | 7.3743 | 29.6958 | 6061.4583
14/01/2026 00:05:00 | 246.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 00:10:00 | 236.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 00:15:00 | 234.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 00:20:00 | 251.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 00:25:00 | 234.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 00:30:00 | 257 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 373.4
14/01/2026 00:35:00 | 262.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 369.8
14/01/2026 00:40:00 | 243.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.9
14/01/2026 00:45:00 | 261.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 367.6
14/01/2026 00:50:00 | 234.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 363.2
14/01/2026 00:55:00 | 242.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.8
14/01/2026 01:00:00 | 259.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.9
14/01/2026 01:05:00 | 251.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.9
14/01/2026 01:10:00 | 250.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.4
14/01/2026 01:15:00 | 237.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 361.3
14/01/2026 01:20:00 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 361.3
14/01/2026 01:25:00 | 233.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 360.7
14/01/2026 01:30:00 | 237.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 01:35:00 | 237.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 01:40:00 | 241 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 01:45:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 01:50:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 01:55:00 | 254.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 02:00:00 | 239.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 02:05:00 | 241.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 368.7
14/01/2026 02:10:00 | 247.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.4
14/01/2026 02:15:00 | 255.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 369.5
14/01/2026 02:20:00 | 240.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.2
14/01/2026 02:25:00 | 258.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.9
14/01/2026 02:30:00 | 256.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 363.2
14/01/2026 02:35:00 | 252.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.4
14/01/2026 02:40:00 | 240.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.4
14/01/2026 02:45:00 | 247.4 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 361.3
14/01/2026 02:50:00 | 242.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 357.7
14/01/2026 02:55:00 | 248.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 03:00:00 | 247.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 03:05:00 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 03:10:00 | 234.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 03:15:00 | 233.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 03:20:00 | 234.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 03:25:00 | 259.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 03:30:00 | 235.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 372
14/01/2026 03:35:00 | 256.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 371.4
14/01/2026 03:40:00 | 258.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.9
14/01/2026 03:45:00 | 249.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.2
14/01/2026 03:50:00 | 242.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 365.7
14/01/2026 03:55:00 | 250.5 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.4
14/01/2026 04:00:00 | 253.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 364
14/01/2026 04:05:00 | 238.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 364.6
14/01/2026 04:10:00 | 247.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.3 | 363.5
14/01/2026 04:15:00 | 251.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.4 | 361.8
14/01/2026 04:20:00 | 248.6 | 17.7 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 04:25:00 | 252 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 04:30:00 | 235.2 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 04:35:00 | 252 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 04:40:00 | 252.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 04:45:00 | 258.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 04:50:00 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 04:55:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 372
14/01/2026 05:00:00 | 239.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.4
14/01/2026 05:05:00 | 252 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 368.7
14/01/2026 05:10:00 | 228.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.1
14/01/2026 05:15:00 | 240.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.8
14/01/2026 05:20:00 | 245.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.3
14/01/2026 05:25:00 | 248.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.9
14/01/2026 05:30:00 | 242.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.7
14/01/2026 05:35:00 | 257 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.4 | 331.2
14/01/2026 05:40:00 | 252.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 333.7
14/01/2026 05:45:00 | 244.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 330.7
14/01/2026 05:50:00 | 248.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 330.1
14/01/2026 05:55:00 | 233.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 331.8
14/01/2026 06:00:00 | 235.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 330.7
14/01/2026 06:05:00 | 235.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 06:10:00 | 223.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 06:15:00 | 230.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 06:20:00 | 216.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 06:25:00 | 212.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 06:30:00 | 202.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 06:35:00 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 06:40:00 | 220 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 343.1
14/01/2026 06:45:00 | 210.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 338.7
14/01/2026 06:50:00 | 212.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 338.4
14/01/2026 06:55:00 | 228.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 337.3
14/01/2026 07:00:00 | 214.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.7
14/01/2026 07:05:00 | 210.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.2
14/01/2026 07:10:00 | 198.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.7
14/01/2026 07:15:00 | 196.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 332.6
14/01/2026 07:20:00 | 213.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 332.6
14/01/2026 07:25:00 | 216.9 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.9
14/01/2026 07:30:00 | 222.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.1
14/01/2026 07:35:00 | 230.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 330.4
14/01/2026 07:40:00 | 210.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 329.9
14/01/2026 07:45:00 | 224.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 329.3
14/01/2026 07:50:00 | 222.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.9
14/01/2026 07:55:00 | 207.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 329.9
14/01/2026 08:00:00 | 200.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.9
14/01/2026 08:05:00 | 209.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.6
14/01/2026 08:10:00 | 209.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 327.9
14/01/2026 08:15:00 | 218.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 327.7
14/01/2026 08:20:00 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 08:25:00 | 204 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 08:30:00 | 199 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 08:35:00 | 194.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 08:40:00 | 211.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
14/01/2026 08:45:00 | 196.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
14/01/2026 08:50:00 | 209.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 339.2
14/01/2026 08:55:00 | 213.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 340.3
14/01/2026 09:00:00 | 212.7 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 336.2
14/01/2026 09:05:00 | 229.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.6
14/01/2026 09:10:00 | 214.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.7
14/01/2026 09:15:00 | 214.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.8
14/01/2026 09:20:00 | 226.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.6
14/01/2026 09:25:00 | 214.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.4
14/01/2026 09:30:00 | 220.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.4
14/01/2026 09:35:00 | 220 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.2
14/01/2026 09:40:00 | 225.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.9
14/01/2026 09:45:00 | 205.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 334.3
14/01/2026 09:50:00 | 215.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 334.8
14/01/2026 09:55:00 | 212.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.1
14/01/2026 10:00:00 | 215 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.1
14/01/2026 10:05:00 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331.5
14/01/2026 10:10:00 | 227.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331.2
14/01/2026 10:15:00 | 199 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.3
14/01/2026 10:20:00 | 202.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.6
14/01/2026 10:25:00 | 228.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331.2
14/01/2026 10:30:00 | 213.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 328.8
14/01/2026 10:35:00 | 201.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 328.5
14/01/2026 10:40:00 | 208.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331.2
14/01/2026 10:45:00 | 217.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 328.8
14/01/2026 10:50:00 | 201.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.3
14/01/2026 10:55:00 | 230.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 327.1
14/01/2026 11:00:00 | 224.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331.8
14/01/2026 11:05:00 | 225.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.4
14/01/2026 11:10:00 | 211.2 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 333.4
14/01/2026 11:15:00 | 209.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 333.2
14/01/2026 11:20:00 | 228.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 330.4
14/01/2026 11:25:00 | 226.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.2
14/01/2026 11:30:00 | 236.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 330.1
14/01/2026 11:35:00 | 236.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 329.9
14/01/2026 11:40:00 | 235.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 328.5
14/01/2026 11:45:00 | 222.3 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.4
14/01/2026 11:50:00 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 327.9
14/01/2026 11:55:00 | 223 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331
14/01/2026 12:00:00 | 231 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329
14/01/2026 12:05:00 | 238.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.9
14/01/2026 12:10:00 | 226.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 328.8
14/01/2026 12:15:00 | 220.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 330.4
14/01/2026 12:20:00 | 236.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334.3
14/01/2026 12:25:00 | 230.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.4
14/01/2026 12:30:00 | 239.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 325.7
14/01/2026 12:35:00 | 221.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 12:40:00 | 225.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 12:45:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 12:50:00 | 247.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 12:55:00 | 249.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 13:00:00 | 237.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 341.2
14/01/2026 13:05:00 | 251.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 338.4
14/01/2026 13:10:00 | 245.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 336.5
14/01/2026 13:15:00 | 257 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 378.1
14/01/2026 13:20:00 | 241.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 380
14/01/2026 13:25:00 | 248.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 377.2
14/01/2026 13:30:00 | 255.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 375.3
14/01/2026 13:35:00 | 247.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.9 | 375
14/01/2026 13:40:00 | 250.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 375.6
14/01/2026 13:45:00 | 236.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 375.6
14/01/2026 13:50:00 | 248.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 374.5
14/01/2026 13:55:00 | 237.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 374.2
14/01/2026 14:00:00 | 256.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 372.8
14/01/2026 14:05:00 | 251.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
14/01/2026 14:10:00 | 253.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
14/01/2026 14:15:00 | 252.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
14/01/2026 14:20:00 | 246.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
14/01/2026 14:25:00 | 237.1 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
14/01/2026 14:30:00 | 242.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
14/01/2026 14:35:00 | 234.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 368.7
14/01/2026 14:40:00 | 230.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 369
14/01/2026 14:45:00 | 235.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 369
14/01/2026 14:50:00 | 227.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 363.5
14/01/2026 14:55:00 | 236.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 366.8
14/01/2026 15:00:00 | 240.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 30 | 366.5
14/01/2026 15:05:00 | 235.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30 | 365.7
14/01/2026 15:10:00 | 252.4 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 366.8
14/01/2026 15:15:00 | 253.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30.1 | 362.9
14/01/2026 15:20:00 | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30 | 366.5
14/01/2026 15:25:00 | 239.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 366.8
14/01/2026 15:30:00 | 233.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 360.7
14/01/2026 15:35:00 | 241.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 362.9
14/01/2026 15:40:00 | 235.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 4.2
14/01/2026 15:45:00 | 255.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 0
14/01/2026 15:50:00 | 238.3 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30 | 0
14/01/2026 15:55:00 | 239.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 0
14/01/2026 16:00:00 | 253.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 0
14/01/2026 16:05:00 | 234.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 0
14/01/2026 16:10:00 | 251.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 376.1
14/01/2026 16:15:00 | 254.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30 | 370.9
14/01/2026 16:20:00 | 236 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 371.7
14/01/2026 16:25:00 | 240.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 367.3
14/01/2026 16:30:00 | 245.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 366.2
14/01/2026 16:35:00 | 245.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30 | 366.5
14/01/2026 16:40:00 | 236.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 369.5
14/01/2026 16:45:00 | 244 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 362.9
14/01/2026 16:50:00 | 247.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 363.2
14/01/2026 16:55:00 | 238.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 335.9
14/01/2026 17:00:00 | 248.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 335.4
14/01/2026 17:05:00 | 237.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 335.6
14/01/2026 17:10:00 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 30 | 335.6
14/01/2026 17:15:00 | 246.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.9 | 334.8
14/01/2026 17:20:00 | 225.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 30 | 333.4
14/01/2026 17:25:00 | 234.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 332.1
14/01/2026 17:30:00 | 227.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 331
14/01/2026 17:35:00 | 232.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.9 | 330.1
14/01/2026 17:40:00 | 226.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.8 | 332.9
14/01/2026 17:45:00 | 247.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 332.1
14/01/2026 17:50:00 | 249.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 330.7
14/01/2026 17:55:00 | 244 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 329.3
14/01/2026 18:00:00 | 247.1 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 0
14/01/2026 18:05:00 | 242.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 0
14/01/2026 18:10:00 | 246.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 0
14/01/2026 18:15:00 | 251.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 30 | 0
14/01/2026 18:20:00 | 231.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30 | 0
14/01/2026 18:25:00 | 235.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.3 | 30 | 0
14/01/2026 18:30:00 | 249.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 30 | 341.7
14/01/2026 18:35:00 | 251.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 338.9
14/01/2026 18:40:00 | 240.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 339.2
14/01/2026 18:45:00 | 242.9 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 337.8
14/01/2026 18:50:00 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.1
14/01/2026 18:55:00 | 245.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 336.7
14/01/2026 19:00:00 | 235.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 336.5
14/01/2026 19:05:00 | 237.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 336.2
14/01/2026 19:10:00 | 250.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.4
14/01/2026 19:15:00 | 250.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.4
14/01/2026 19:20:00 | 243.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.9
14/01/2026 19:25:00 | 237.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 331.8
14/01/2026 19:30:00 | 235.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 333.2
14/01/2026 19:35:00 | 252.4 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.3
14/01/2026 19:40:00 | 244.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 333.2
14/01/2026 19:45:00 | 253.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.3
14/01/2026 19:50:00 | 236 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 333.2
14/01/2026 19:55:00 | 253.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 331.5
14/01/2026 20:00:00 | 252.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 332.1
14/01/2026 20:05:00 | 246.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.1
14/01/2026 20:10:00 | 231 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 329
14/01/2026 20:15:00 | 244 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.4
14/01/2026 20:20:00 | 252 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 329.3
14/01/2026 20:25:00 | 231.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 327.4
14/01/2026 20:30:00 | 245.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.9
14/01/2026 20:35:00 | 251.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 328.8
14/01/2026 20:40:00 | 252 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 61.3
14/01/2026 20:45:00 | 229.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 20:50:00 | 245.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 20:55:00 | 249.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 21:00:00 | 249 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 21:05:00 | 245.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 21:10:00 | 247.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 21:15:00 | 237.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 339.2
14/01/2026 21:20:00 | 225.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 337.3
14/01/2026 21:25:00 | 227.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 335.6
14/01/2026 21:30:00 | 219.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 333.4
14/01/2026 21:35:00 | 232.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 333.7
14/01/2026 21:40:00 | 222.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 14.7
14/01/2026 21:45:00 | 236.4 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 21:50:00 | 242.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
14/01/2026 21:55:00 | 249.7 | 17.7 | 14 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
14/01/2026 22:00:00 | 244.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
14/01/2026 22:05:00 | 238.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
14/01/2026 22:10:00 | 242.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
14/01/2026 22:15:00 | 232.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
14/01/2026 22:20:00 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0
14/01/2026 22:25:00 | 223.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 380.8
14/01/2026 22:30:00 | 226.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 377.5
14/01/2026 22:35:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 373.7
14/01/2026 22:40:00 | 214.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 372.6
14/01/2026 22:45:00 | 219.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.8 | 374.2
14/01/2026 22:50:00 | 215.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 371.2
14/01/2026 22:55:00 | 225.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 373.4
14/01/2026 23:00:00 | 230.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 371.4
14/01/2026 23:05:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 368.4
14/01/2026 23:10:00 | 227.6 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 369
14/01/2026 23:15:00 | 209.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 368.7
14/01/2026 23:20:00 | 208.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 369.2
14/01/2026 23:25:00 | 214.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 369.2
14/01/2026 23:30:00 | 224.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.8 | 367.9
14/01/2026 23:35:00 | 222.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 367
14/01/2026 23:40:00 | 212.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 367.9
14/01/2026 23:45:00 | 209.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 369.5
14/01/2026 23:50:00 | 206.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.8 | 365.1
14/01/2026 23:55:00 | 228.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 364.6

## 13.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
13/01/2026 00:00:00 | 243.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 376.4 | 5163.4083 | 21.9729 | 16.0802 | 0.40451 | 7.5899 | 29.5653 | 6463.3833
13/01/2026 00:05:00 | 258.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 379.7
13/01/2026 00:10:00 | 251.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 373.9
13/01/2026 00:15:00 | 244 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 375
13/01/2026 00:20:00 | 240.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 374.8
13/01/2026 00:25:00 | 241.3 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 373.9
13/01/2026 00:30:00 | 235.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 375.3
13/01/2026 00:35:00 | 258.1 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 373.9
13/01/2026 00:40:00 | 247.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 374.5
13/01/2026 00:45:00 | 237.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 373.4
13/01/2026 00:50:00 | 258.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 00:55:00 | 236.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 01:00:00 | 251.6 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 01:05:00 | 244.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 5.9
13/01/2026 01:10:00 | 260 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 01:15:00 | 257.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 01:20:00 | 232.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 376.4
13/01/2026 01:25:00 | 241.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 370.3
13/01/2026 01:30:00 | 258.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 371.7
13/01/2026 01:35:00 | 247.8 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.6
13/01/2026 01:40:00 | 249 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.8
13/01/2026 01:45:00 | 251.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.9
13/01/2026 01:50:00 | 249.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 369
13/01/2026 01:55:00 | 253.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.9
13/01/2026 02:00:00 | 226.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364
13/01/2026 02:05:00 | 239.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 360.2
13/01/2026 02:10:00 | 249.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.9
13/01/2026 02:15:00 | 232.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.1
13/01/2026 02:20:00 | 242.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331.8
13/01/2026 02:25:00 | 230.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.1
13/01/2026 02:30:00 | 259.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331
13/01/2026 02:35:00 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 62.4
13/01/2026 02:40:00 | 258.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 02:45:00 | 248.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 02:50:00 | 252.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 02:55:00 | 259.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 03:00:00 | 240.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 03:05:00 | 260 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 03:10:00 | 252 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 343.4
13/01/2026 03:15:00 | 250.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 336.7
13/01/2026 03:20:00 | 230.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 334
13/01/2026 03:25:00 | 255.8 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 341.4
13/01/2026 03:30:00 | 231.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 336.7
13/01/2026 03:35:00 | 231 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334.3
13/01/2026 03:40:00 | 238.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 334.3
13/01/2026 03:45:00 | 227.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331.2
13/01/2026 03:50:00 | 212 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 335.4
13/01/2026 03:55:00 | 214.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 333.2
13/01/2026 04:00:00 | 224.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 344.7
13/01/2026 04:05:00 | 230.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.7
13/01/2026 04:10:00 | 240.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 330.7
13/01/2026 04:15:00 | 246.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331.8
13/01/2026 04:20:00 | 234.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 331
13/01/2026 04:25:00 | 249.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 04:30:00 | 235.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 04:35:00 | 239.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 04:40:00 | 239 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
13/01/2026 04:45:00 | 228.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 04:50:00 | 237.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
13/01/2026 04:55:00 | 241.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 05:00:00 | 218.4 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
13/01/2026 05:05:00 | 244.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 341.7
13/01/2026 05:10:00 | 244 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 339.2
13/01/2026 05:15:00 | 237.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 339.2
13/01/2026 05:20:00 | 233.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 338.7
13/01/2026 05:25:00 | 257.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 337.8
13/01/2026 05:30:00 | 262.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.9
13/01/2026 05:35:00 | 257.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.2
13/01/2026 05:40:00 | 257.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 334.8
13/01/2026 05:45:00 | 247.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.5
13/01/2026 05:50:00 | 244.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.5
13/01/2026 05:55:00 | 257 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334
13/01/2026 06:00:00 | 260.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.4
13/01/2026 06:05:00 | 261.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.6
13/01/2026 06:10:00 | 258.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.8
13/01/2026 06:15:00 | 249.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.1
13/01/2026 06:20:00 | 242.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.5
13/01/2026 06:25:00 | 238.3 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331
13/01/2026 06:30:00 | 253.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.8
13/01/2026 06:35:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.2
13/01/2026 06:40:00 | 259.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 329.3
13/01/2026 06:45:00 | 231.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 140.6
13/01/2026 06:50:00 | 234.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 06:55:00 | 234.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 07:00:00 | 252.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 07:05:00 | 231.8 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 07:10:00 | 224.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 07:15:00 | 249.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 07:20:00 | 252.8 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 374.5
13/01/2026 07:25:00 | 252 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 372.3
13/01/2026 07:30:00 | 229.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.1
13/01/2026 07:35:00 | 244 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364.6
13/01/2026 07:40:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 365.4
13/01/2026 07:45:00 | 229.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364.8
13/01/2026 07:50:00 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 364.8
13/01/2026 07:55:00 | 229.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 365.7
13/01/2026 08:00:00 | 244.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.9
13/01/2026 08:05:00 | 236 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 361.8
13/01/2026 08:10:00 | 244 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.9
13/01/2026 08:15:00 | 237.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.1
13/01/2026 08:20:00 | 261.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 361.3
13/01/2026 08:25:00 | 252.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 360.4
13/01/2026 08:30:00 | 252 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 359.6
13/01/2026 08:35:00 | 257.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 38.4
13/01/2026 08:40:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 08:45:00 | 236.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
13/01/2026 08:50:00 | 232.2 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 08:55:00 | 240.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 09:00:00 | 257.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
13/01/2026 09:05:00 | 259.6 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 371.2
13/01/2026 09:10:00 | 237.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.3
13/01/2026 09:15:00 | 248.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 365.4
13/01/2026 09:20:00 | 249 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367.9
13/01/2026 09:25:00 | 234.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.6
13/01/2026 09:30:00 | 258.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.9
13/01/2026 09:35:00 | 255.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 368.4
13/01/2026 09:40:00 | 237.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.2
13/01/2026 09:45:00 | 259.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 339.5
13/01/2026 09:50:00 | 232.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 337.6
13/01/2026 09:55:00 | 238.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 338.7
13/01/2026 10:00:00 | 234.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 338.9
13/01/2026 10:05:00 | 226.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 335.9
13/01/2026 10:10:00 | 239.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 334.3
13/01/2026 10:15:00 | 233.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 332.3
13/01/2026 10:20:00 | 239.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 334
13/01/2026 10:25:00 | 233.7 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 334
13/01/2026 10:30:00 | 230.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 336.7
13/01/2026 10:35:00 | 230.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.2
13/01/2026 10:40:00 | 237.5 | 17.7 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.2
13/01/2026 10:45:00 | 249.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 338.7
13/01/2026 10:50:00 | 248.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 333.7
13/01/2026 10:55:00 | 248.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334
13/01/2026 11:00:00 | 240.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.2
13/01/2026 11:05:00 | 243.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 334
13/01/2026 11:10:00 | 226.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334
13/01/2026 11:15:00 | 237.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 332.9
13/01/2026 11:20:00 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 335.6
13/01/2026 11:25:00 | 226.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331.5
13/01/2026 11:30:00 | 244.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334.8
13/01/2026 11:35:00 | 237.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 332.1
13/01/2026 11:40:00 | 251.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 332.6
13/01/2026 11:45:00 | 246.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334
13/01/2026 11:50:00 | 244.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 332.3
13/01/2026 11:55:00 | 243.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 333.4
13/01/2026 12:00:00 | 254.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 333.4
13/01/2026 12:05:00 | 234.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 332.3
13/01/2026 12:10:00 | 249.7 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.6
13/01/2026 12:15:00 | 249.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331.2
13/01/2026 12:20:00 | 244 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.1
13/01/2026 12:25:00 | 230.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.1
13/01/2026 12:30:00 | 249.3 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.9
13/01/2026 12:35:00 | 239.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 327.9
13/01/2026 12:40:00 | 249.7 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.4
13/01/2026 12:45:00 | 236 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.1
13/01/2026 12:50:00 | 247.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.4
13/01/2026 12:55:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.7
13/01/2026 13:00:00 | 246.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.1
13/01/2026 13:05:00 | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 328.8
13/01/2026 13:10:00 | 251.3 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.9
13/01/2026 13:15:00 | 253.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 328.8
13/01/2026 13:20:00 | 242.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 327.9
13/01/2026 13:25:00 | 241 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 328.8
13/01/2026 13:30:00 | 241 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 328.2
13/01/2026 13:35:00 | 247.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.6
13/01/2026 13:40:00 | 230.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 326.6
13/01/2026 13:45:00 | 249.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 325.5
13/01/2026 13:50:00 | 241 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.6
13/01/2026 13:55:00 | 227.2 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 326.8
13/01/2026 14:00:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 328.2
13/01/2026 14:05:00 | 241.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 328.5
13/01/2026 14:10:00 | 231.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 327.4
13/01/2026 14:15:00 | 237.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329
13/01/2026 14:20:00 | 250.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329
13/01/2026 14:25:00 | 240.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 328.8
13/01/2026 14:30:00 | 230.3 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
13/01/2026 14:35:00 | 255.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
13/01/2026 14:40:00 | 242.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
13/01/2026 14:45:00 | 255.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
13/01/2026 14:50:00 | 242.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
13/01/2026 14:55:00 | 251.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
13/01/2026 15:00:00 | 236.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 341.2
13/01/2026 15:05:00 | 247.8 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 339.2
13/01/2026 15:10:00 | 234.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 338.1
13/01/2026 15:15:00 | 241.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 380.5
13/01/2026 15:20:00 | 237.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.9 | 378.1
13/01/2025 15:25:00 | 163.2 | 31.8 | 19.8 | 1.1 | 7.9 | 29.8 | 0
13/01/2025 15:30:00 | 163.9 | 31.8 | 19.8 | 1.1 | 7.9 | 29.8 | 0
13/01/2025 15:35:00 | 160.9 | 32 | 20.2 | 1.1 | 7.9 | 29.9 | 0
13/01/2025 15:40:00 | 161.6 | 32 | 20.6 | 1.1 | 7.9 | 29.9 | 0
13/01/2025 15:45:00 | 158.6 | 32 | 20.6 | 1.1 | 7.9 | 29.8 | 0
13/01/2025 15:50:00 | 157.8 | 32 | 20.7 | 1.1 | 7.9 | 29.8 | 0
13/01/2025 15:55:00 | 151.8 | 32.2 | 20.8 | 1.1 | 7.9 | 29.9 | 0
13/01/2025 16:00:00 | 164.7 | 32.2 | 20.8 | 1.1 | 7.9 | 29.8 | 0
13/01/2025 16:05:00 | 152.9 | 32 | 20.3 | 1.1 | 7.9 | 29.4 | 0
13/01/2025 16:10:00 | 146.4 | 32.2 | 20.7 | 1.1 | 7.9 | 29.5 | 0
13/01/2025 16:15:00 | 156.3 | 32.2 | 20.7 | 1.1 | 8 | 29.6 | 0
13/01/2025 16:20:00 | 151.8 | 32 | 19.8 | 1.1 | 7.9 | 29.7 | 0
13/01/2025 16:25:00 | 151.4 | 0 | 0 | 1.1 | 7.9 | 29.8 | 0
13/01/2025 16:30:00 | 146.4 | 32 | 20.2 | 1.1 | 7.9 | 29.8 | 0
13/01/2025 16:35:00 | 138.8 | 32 | 20.2 | 1.1 | 7.9 | 29.8 | 0
13/01/2025 16:40:00 | 143.4 | 32 | 20.1 | 1.1 | 7.9 | 29.8 | 0
13/01/2025 16:45:00 | 151 | 32 | 20.2 | 1.1 | 7.9 | 29.6 | 0
13/01/2025 16:50:00 | 161.6 | 32 | 20.6 | 1.1 | 7.9 | 29.6 | 0
13/01/2025 16:55:00 | 161.6 | 32 | 20.6 | 1.1 | 7.9 | 29.7 | 0
13/01/2025 17:00:00 | 153.7 | 32 | 20.7 | 1.1 | 7.9 | 29.7 | 0
13/01/2025 17:05:00 | 161.3 | 32 | 20.5 | 1.1 | 7.9 | 29.8 | 0
13/01/2025 17:10:00 | 164.7 | 32 | 20.5 | 1.1 | 7.9 | 29.8 | 407.8
13/01/2025 17:15:00 | 158.6 | 32 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 409.8
13/01/2025 17:20:00 | 156.3 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 405.1
13/01/2025 17:25:00 | 159.7 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 404.3
13/01/2025 17:30:00 | 161.3 | 32 | 20.3 | 1.1 | 7.9 | 29.6 | 404.5
13/01/2025 17:35:00 | 172.7 | 32 | 20.5 | 1.1 | 7.9 | 29.6 | 404
13/01/2025 17:40:00 | 160.1 | 32 | 20.5 | 1.2 | 7.9 | 29.7 | 403.7
13/01/2025 17:45:00 | 161.3 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 401.5
13/01/2025 17:50:00 | 155.2 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 401.2
13/01/2025 17:55:00 | 154.1 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 401.5
13/01/2025 18:00:00 | 169.7 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 400.1
13/01/2025 18:05:00 | 173.9 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 399.6
13/01/2025 18:10:00 | 176.9 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 399.8
13/01/2025 18:15:00 | 161.6 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 400.4
13/01/2025 18:20:00 | 157.1 | 32 | 20.1 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 400.7
13/01/2025 18:25:00 | 158.2 | 32 | 20.1 | 1.2 | 7.9 | 29.7 | 399.3
13/01/2025 18:30:00 | 158.2 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 398.7
13/01/2025 18:35:00 | 156.7 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.7 | 397.9
13/01/2025 18:40:00 | 166.2 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 397.4
13/01/2025 18:45:00 | 174.2 | 32 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 396.5
13/01/2025 18:50:00 | 162.4 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 397.4
13/01/2025 18:55:00 | 172.3 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 396.5
13/01/2025 19:00:00 | 155.5 | 32 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.7 | 396
13/01/2025 19:05:00 | 162 | 32 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.7 | 391.6
13/01/2025 19:10:00 | 156.7 | 32 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 394.9
13/01/2025 19:15:00 | 170 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 394.3
13/01/2025 19:20:00 | 158.6 | 32 | 20.1 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 392.4
13/01/2025 19:25:00 | 161.6 | 32 | 20.1 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 393.2
13/01/2025 19:30:00 | 159.7 | 32 | 20.1 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 394.1
13/01/2025 19:35:00 | 162.4 | 32 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 393.8
13/01/2025 19:40:00 | 171.9 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 392.1
13/01/2025 19:45:00 | 157.4 | 32.2 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.7 | 392.4
13/01/2025 19:50:00 | 153.7 | 32 | 20.1 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 391
13/01/2025 19:55:00 | 164.3 | 32 | 20.1 | 1.2 | 7.9 | 29.7 | 391.9
13/01/2025 20:00:00 | 162 | 32 | 19.8 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 387.2
13/01/2025 20:05:00 | 154.8 | 32 | 20.1 | 1.2 | 7.9 | 29.8 | 387.2
13/01/2025 20:10:00 | 173.1 | 32.2 | 20 | 1.2 | 7.9 | 29.7 | 384.4
13/01/2025 20:15:00 | 175.8 | 32 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.5 | 353
13/01/2025 20:20:00 | 160.1 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 352.4
13/01/2025 20:25:00 | 158.6 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.7 | 351.6
13/01/2025 20:30:00 | 163.2 | 32 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 350.8
13/01/2025 20:35:00 | 159 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 347.2
13/01/2025 20:40:00 | 161.6 | 32.2 | 20 | 1.2 | 7.9 | 29.7 | 350.8
13/01/2025 20:45:00 | 148.7 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.7 | 350
13/01/2025 20:50:00 | 164.7 | 32 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 347.5
13/01/2025 20:55:00 | 170 | 32.2 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.4 | 347.5
13/01/2025 21:00:00 | 152.1 | 32.2 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.5 | 348
13/01/2025 21:05:00 | 146.4 | 32.2 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 348
13/01/2025 21:10:00 | 157.1 | 32.2 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 346.4
13/01/2025 21:15:00 | 159 | 32 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 342.8
13/01/2025 21:20:00 | 158.6 | 32 | 20.3 | 1.2 | 7.9 | 29.6 | 345.6
13/01/2025 21:25:00 | 152.5 | 32.2 | 20.1 | 1.3 | 7.9 | 29.7 | 344.5
13/01/2025 21:30:00 | 147.2 | 32.2 | 20.2 | 1.3 | 7.9 | 29.6 | 342.8
13/01/2025 21:35:00 | 167 | 32.2 | 20.2 | 1.2 | 7.9 | 29.2 | 339.2
13/01/2025 21:40:00 | 165.5 | 0 | 0 | 1.2 | 7.9 | 29.2 | 341.2
13/01/2025 21:45:00 | 155.5 | 32.2 | 20.7 | 1.2 | 8 | 29 | 342.3
13/01/2025 21:50:00 | 166.6 | 32.2 | 20.7 | 1.1 | 8 | 28.9 | 340.9
13/01/2025 21:55:00 | 161.3 | 32.4 | 20.7 | 1.1 | 8 | 28.9 | 337.6
13/01/2025 22:00:00 | 159 | 32.4 | 20.7 | 1 | 8 | 28.8 | 339.2
13/01/2025 22:05:00 | 158.6 | 32.5 | 21 | 1 | 8 | 28.8 | 342.5
13/01/2025 22:10:00 | 174.6 | 32.5 | 21 | 1 | 8 | 28.9 | 341.4
13/01/2025 22:15:00 | 175.4 | 32.5 | 20.8 | 1 | 8 | 29 | 341.4
13/01/2025 22:20:00 | 172.3 | 32.5 | 20.8 | 1.1 | 8 | 29 | 340.9
13/01/2025 22:25:00 | 160.9 | 32.5 | 20.7 | 1 | 8 | 29 | 341.2
13/01/2025 22:30:00 | 176.5 | 32.5 | 21.2 | 1 | 8 | 29 | 341.4
13/01/2025 22:35:00 | 183 | 32.9 | 21.3 | 1 | 8.1 | 29 | 340.3
13/01/2025 22:40:00 | 181.5 | 32.9 | 21.2 | 1 | 8.1 | 28.9 | 337.3
13/01/2025 22:45:00 | 188.7 | 33 | 21.2 | 1 | 8.1 | 29 | 338.1
13/01/2025 22:50:00 | 192.5 | 32.9 | 21.7 | 1 | 8.1 | 29.1 | 339.2
13/01/2025 22:55:00 | 184.5 | 33 | 21.7 | 1 | 8 | 29.1 | 335.1
13/01/2025 23:00:00 | 185.3 | 32.7 | 21.5 | 1 | 8 | 29.1 | 338.1
13/01/2025 23:05:00 | 196.7 | 32.7 | 21 | 1 | 8 | 29.1 | 336.7
13/01/2025 23:10:00 | 183 | 32.7 | 21.2 | 1 | 8 | 29.1 | 334.5
13/01/2025 23:15:00 | 183.4 | 32.5 | 21 | 1 | 8 | 29.1 | 332.6
13/01/2025 23:20:00 | 186.8 | 32.5 | 21.1 | 1 | 8 | 29.1 | 0
13/01/2025 23:25:00 | 186.8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29.1 | 0
13/01/2025 23:30:00 | 198.3 | 32.5 | 20.5 | 1 | 8 | 29.1 | 0
13/01/2025 23:35:00 | 184.5 | 32.5 | 21 | 1 | 8 | 29.1 | 0
13/01/2025 23:40:00 | 183.4 | 32.5 | 20.7 | 1 | 8 | 29.1 | 0
13/01/2025 23:45:00 | 195.6 | 32.5 | 20.8 | 1 | 8 | 29.1 | 0
13/01/2025 23:50:00 | 198.6 | 32.5 | 21 | 1 | 8 | 29.1 | 0
13/01/2025 23:55:00 | 189.1 | 32.5 | 20.8 | 1 | 8 | 29.1 | 0

## 12.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
12/01/2026 00:00:00 | 215 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0 | 5462.7583 | 16.7854 | 13.9931 | 0 | 7.4115 | 29.4778 | 5703.5333
12/01/2026 00:05:00 | 209.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
12/01/2026 00:10:00 | 200.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 00:15:00 | 185.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 00:20:00 | 212.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 00:25:00 | 210.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 00:30:00 | 185.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 00:35:00 | 191.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 00:40:00 | 224.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
12/01/2026 00:45:00 | 215.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
12/01/2026 00:50:00 | 209.7 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
12/01/2026 00:55:00 | 200.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 01:00:00 | 229.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 01:05:00 | 227.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
12/01/2026 01:10:00 | 197.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 01:15:00 | 204.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 01:20:00 | 216.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 01:25:00 | 223.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 01:30:00 | 208.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 01:35:00 | 211.2 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 356.6
12/01/2026 01:40:00 | 211.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 355.2
12/01/2026 01:45:00 | 215.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 353.3
12/01/2026 01:50:00 | 196.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 351.6
12/01/2026 01:55:00 | 217.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 349.4
12/01/2026 02:00:00 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 348.9
12/01/2026 02:05:00 | 218.1 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 348.9
12/01/2026 02:10:00 | 218.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 346.7
12/01/2026 02:15:00 | 233.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 345.6
12/01/2026 02:20:00 | 222.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 345.6
12/01/2026 02:25:00 | 215.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 346.9
12/01/2026 02:30:00 | 230.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 343.4
12/01/2026 02:35:00 | 234.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 343.4
12/01/2026 02:40:00 | 214.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 343.6
12/01/2026 02:45:00 | 205.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 340.6
12/01/2026 02:50:00 | 218.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 341.7
12/01/2026 02:55:00 | 216.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 341.2
12/01/2026 03:00:00 | 222.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 339.2
12/01/2026 03:05:00 | 206.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 338.9
12/01/2026 03:10:00 | 215.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 338.4
12/01/2026 03:15:00 | 216.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 337.8
12/01/2026 03:20:00 | 222.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 338.7
12/01/2026 03:25:00 | 213.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 337
12/01/2026 03:30:00 | 203.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 336.5
12/01/2026 03:35:00 | 230.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 335.6
12/01/2026 03:40:00 | 229.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 334.5
12/01/2026 03:45:00 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 335.6
12/01/2026 03:50:00 | 223 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 334.5
12/01/2026 03:55:00 | 206.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 335.4
12/01/2026 04:00:00 | 219.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 333.2
12/01/2026 04:05:00 | 204 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.6
12/01/2026 04:10:00 | 200.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.1
12/01/2026 04:15:00 | 207.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 330.4
12/01/2026 04:20:00 | 224.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 04:25:00 | 222.3 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 04:30:00 | 215.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 04:35:00 | 208.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 04:40:00 | 230.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 04:45:00 | 214.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 04:50:00 | 208.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 04:55:00 | 236 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 05:00:00 | 226.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 05:05:00 | 215.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 05:10:00 | 216.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 05:15:00 | 214.3 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 05:20:00 | 230.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 05:25:00 | 211.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 05:30:00 | 217.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 05:35:00 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 05:40:00 | 204.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 05:45:00 | 204 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 05:50:00 | 199 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 05:55:00 | 224.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 3.9
12/01/2026 06:00:00 | 200.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 06:05:00 | 214.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 06:10:00 | 223 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 06:15:00 | 218.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 06:20:00 | 223.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 06:25:00 | 225.3 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 06:30:00 | 207.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 06:35:00 | 208.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 06:40:00 | 226.1 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 06:45:00 | 224.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 06:50:00 | 207.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 06:55:00 | 219.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 07:00:00 | 228.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 180
12/01/2026 07:05:00 | 215 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 350.5
12/01/2026 07:10:00 | 205.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 349.1
12/01/2026 07:15:00 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 348.9
12/01/2026 07:20:00 | 221.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 348.9
12/01/2026 07:25:00 | 220 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 349.1
12/01/2026 07:30:00 | 211.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 348.3
12/01/2026 07:35:00 | 230.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 345.6
12/01/2026 07:40:00 | 203.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 344.7
12/01/2026 07:45:00 | 221.1 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 388
12/01/2026 07:50:00 | 200.2 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 388.8
12/01/2026 07:55:00 | 218.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 388
12/01/2026 08:00:00 | 213.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 386.6
12/01/2026 08:05:00 | 210.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 385.5
12/01/2026 08:10:00 | 219.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 385.8
12/01/2026 08:15:00 | 217.3 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 386.1
12/01/2026 08:20:00 | 230.3 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 385.8
12/01/2026 08:25:00 | 207 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 385.8
12/01/2026 08:30:00 | 212 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 386.3
12/01/2026 08:35:00 | 215.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 384.7
12/01/2026 08:40:00 | 220 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 381.9
12/01/2026 08:45:00 | 218.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 380.8
12/01/2026 08:50:00 | 216.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 383
12/01/2026 08:55:00 | 222.6 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 381.7
12/01/2026 09:00:00 | 213.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 382.8
12/01/2026 09:05:00 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.4 | 380
12/01/2026 09:10:00 | 215.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 377
12/01/2026 09:15:00 | 214.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 378.9
12/01/2026 09:20:00 | 223.4 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 379.4
12/01/2026 09:25:00 | 219.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 377.5
12/01/2026 09:30:00 | 216.9 | 17.5 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 378.1
12/01/2026 09:35:00 | 202.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 378.3
12/01/2026 09:40:00 | 218.1 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 334.5
12/01/2026 09:45:00 | 199.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 334
12/01/2026 09:50:00 | 197.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.4
12/01/2026 09:55:00 | 213.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 335.1
12/01/2026 10:00:00 | 220.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.9
12/01/2026 10:05:00 | 187.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 333.4
12/01/2026 10:10:00 | 218.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.1
12/01/2026 10:15:00 | 195.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 331.5
12/01/2026 10:20:00 | 212 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 330.1
12/01/2026 10:25:00 | 215 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.4
12/01/2026 10:30:00 | 223 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.9
12/01/2026 10:35:00 | 204.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.9
12/01/2026 10:40:00 | 220.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.6
12/01/2026 10:45:00 | 213.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 331.5
12/01/2026 10:50:00 | 216.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 330.7
12/01/2026 10:55:00 | 236 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 331.5
12/01/2026 11:00:00 | 226.1 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 11:05:00 | 214.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 11:10:00 | 216.9 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
12/01/2026 11:15:00 | 226.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
12/01/2026 11:20:00 | 241 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
12/01/2026 11:25:00 | 242.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
12/01/2026 11:30:00 | 218.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.5 | 29.3 | 343.1
12/01/2026 11:35:00 | 238.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.1 | 337.3
12/01/2026 11:40:00 | 215.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 339.8
12/01/2026 11:45:00 | 237.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.3 | 343.6
12/01/2026 11:50:00 | 229.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.5 | 29.5 | 337.8
12/01/2026 11:55:00 | 244 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.3 | 335.4
12/01/2026 12:00:00 | 221.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 343.6
12/01/2026 12:05:00 | 229.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.5 | 29.5 | 338.1
12/01/2026 12:10:00 | 236.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 335.9
12/01/2026 12:15:00 | 237.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 336.7
12/01/2026 12:20:00 | 239 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 336.2
12/01/2026 12:25:00 | 239.8 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 337.3
12/01/2026 12:30:00 | 241.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 336.2
12/01/2026 12:35:00 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.5 | 335.1
12/01/2026 12:40:00 | 224.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 335.6
12/01/2026 12:45:00 | 224.9 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 335.6
12/01/2026 12:50:00 | 237.1 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 336.7
12/01/2026 12:55:00 | 224.9 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
12/01/2026 13:00:00 | 241.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
12/01/2026 13:05:00 | 222.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
12/01/2026 13:10:00 | 248.6 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
12/01/2026 13:15:00 | 236.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
12/01/2026 13:20:00 | 233.3 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
12/01/2026 13:25:00 | 252.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
12/01/2026 13:30:00 | 236.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
12/01/2026 13:35:00 | 246.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
12/01/2026 13:40:00 | 260.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
12/01/2026 13:45:00 | 255.1 | 18.8 | 24.7 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
12/01/2026 13:50:00 | 258.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
12/01/2026 13:55:00 | 251.6 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
12/01/2026 14:00:00 | 247.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
12/01/2026 14:05:00 | 241 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
12/01/2026 14:10:00 | 226.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
12/01/2026 14:15:00 | 220.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
12/01/2026 14:20:00 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
12/01/2026 14:25:00 | 237.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
12/01/2026 14:30:00 | 237.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
12/01/2026 14:35:00 | 229.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
12/01/2026 14:40:00 | 232.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
12/01/2026 14:45:00 | 222.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 394.9
12/01/2026 14:50:00 | 239.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 394.3
12/01/2026 14:55:00 | 245.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 390.5
12/01/2026 15:00:00 | 239.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 390.8
12/01/2026 15:05:00 | 237.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 389.9
12/01/2026 15:10:00 | 216.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 389.4
12/01/2026 15:15:00 | 226.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 386.9
12/01/2026 15:20:00 | 220 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 386.1
12/01/2026 15:25:00 | 232.6 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 385.5
12/01/2026 15:30:00 | 210.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 385.8
12/01/2026 15:35:00 | 223.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 383.3
12/01/2026 15:40:00 | 224.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 380.3
12/01/2026 15:45:00 | 224.2 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 381.1
12/01/2026 15:50:00 | 239.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 378.9
12/01/2026 15:55:00 | 220 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 380.8
12/01/2026 16:00:00 | 232.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 380.5
12/01/2026 16:05:00 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 379.7
12/01/2026 16:10:00 | 226.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 380
12/01/2026 16:15:00 | 235.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 377.5
12/01/2026 16:20:00 | 213.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 376.7
12/01/2026 16:25:00 | 215.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 378.3
12/01/2026 16:30:00 | 214.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 377.2
12/01/2026 16:35:00 | 219.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 376.1
12/01/2026 16:40:00 | 224.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 375.3
12/01/2026 16:45:00 | 220.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 375.9
12/01/2026 16:50:00 | 239.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 376.7
12/01/2026 16:55:00 | 222.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 374.8
12/01/2026 17:00:00 | 232.6 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 376.4
12/01/2026 17:05:00 | 248.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 378.1
12/01/2026 17:10:00 | 240.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 343.9
12/01/2026 17:15:00 | 253.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 343.1
12/01/2026 17:20:00 | 231.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 342
12/01/2026 17:25:00 | 229.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 340.1
12/01/2026 17:30:00 | 243.2 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 341.7
12/01/2026 17:35:00 | 235.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 340.1
12/01/2026 17:40:00 | 250.1 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 342.3
12/01/2026 17:45:00 | 237.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 340.3
12/01/2026 17:50:00 | 249 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 340.3
12/01/2026 17:55:00 | 230.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 339.5
12/01/2026 18:00:00 | 247.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 340.1
12/01/2026 18:05:00 | 260 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 340.1
12/01/2026 18:10:00 | 241.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 339.2
12/01/2026 18:15:00 | 241.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 339.5
12/01/2026 18:20:00 | 233.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 340.1
12/01/2026 18:25:00 | 258.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 340.1
12/01/2026 18:30:00 | 245.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 340.1
12/01/2026 18:35:00 | 243.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 338.4
12/01/2026 18:40:00 | 257.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 338.9
12/01/2026 18:45:00 | 249 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 340.1
12/01/2026 18:50:00 | 257 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 338.4
12/01/2026 18:55:00 | 245.2 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 338.7
12/01/2026 19:00:00 | 240.6 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 336.5
12/01/2026 19:05:00 | 248.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 337.8
12/01/2026 19:10:00 | 256.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 335.6
12/01/2026 19:15:00 | 247.8 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 336.5
12/01/2026 19:20:00 | 255.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 336.5
12/01/2026 19:25:00 | 252.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 336.7
12/01/2026 19:30:00 | 248.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 337.3
12/01/2026 19:35:00 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 336.5
12/01/2026 19:40:00 | 249 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 336.2
12/01/2026 19:45:00 | 251.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 335.9
12/01/2026 19:50:00 | 258.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334
12/01/2026 19:55:00 | 234.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 336.2
12/01/2026 20:00:00 | 241.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 334.5
12/01/2026 20:05:00 | 237.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 20:10:00 | 226.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 20:15:00 | 228.7 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 20:20:00 | 224.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 20:25:00 | 226.8 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 20:30:00 | 251.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 20:35:00 | 243.2 | 17.6 | 14 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 20:40:00 | 251.3 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 20:45:00 | 236 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 20:50:00 | 255.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 20:55:00 | 247.4 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 21:00:00 | 256.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 21:05:00 | 244 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 21:10:00 | 245.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 21:15:00 | 242.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 21:20:00 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 21:25:00 | 243.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
12/01/2026 21:30:00 | 254.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 387.2
12/01/2026 21:35:00 | 251.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 386.6
12/01/2026 21:40:00 | 237.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 387.5
12/01/2026 21:45:00 | 236.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 384.4
12/01/2026 21:50:00 | 227.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 383
12/01/2026 21:55:00 | 219.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 383
12/01/2026 22:00:00 | 234.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 378.6
12/01/2026 22:05:00 | 243.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 379.4
12/01/2026 22:10:00 | 255.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 378.6
12/01/2026 22:15:00 | 234.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 378.3
12/01/2026 22:20:00 | 234.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 380.8
12/01/2026 22:25:00 | 257.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 378.6
12/01/2026 22:30:00 | 258.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 375.3
12/01/2026 22:35:00 | 245.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 376.4
12/01/2026 22:40:00 | 245.5 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 375.3
12/01/2026 22:45:00 | 247.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 377.5
12/01/2026 22:50:00 | 239 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 374.5
12/01/2026 22:55:00 | 237.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.9
12/01/2026 23:00:00 | 244 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.9
12/01/2026 23:05:00 | 242.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 384.4
12/01/2026 23:10:00 | 232.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 377.5
12/01/2026 23:15:00 | 250.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 380.8
12/01/2026 23:20:00 | 247.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 372.8
12/01/2026 23:25:00 | 249.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 384.4
12/01/2026 23:30:00 | 243.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 379.2
12/01/2026 23:35:00 | 249.7 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 380.3
12/01/2026 23:40:00 | 256.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 375
12/01/2026 23:45:00 | 255.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 381.7
12/01/2026 23:50:00 | 246.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 377
12/01/2026 23:55:00 | 236 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 378.3

## 11.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
11/01/2026 00:00:00 | 260 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0 | 5180.1833 | 16.8323 | 13.9691 | 0 | 7.4802 | 29.0736 | 4451.4
11/01/2026 00:05:00 | 244.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 00:10:00 | 252.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 00:15:00 | 250.5 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 370.3
11/01/2026 00:20:00 | 241.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 369.2
11/01/2026 00:25:00 | 236.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 367
11/01/2026 00:30:00 | 251.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 365.1
11/01/2026 00:35:00 | 239 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 366.2
11/01/2026 00:40:00 | 239.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 361.5
11/01/2026 00:45:00 | 258.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 360.7
11/01/2026 00:50:00 | 242.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 361.8
11/01/2026 00:55:00 | 237.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 361.3
11/01/2026 01:00:00 | 248.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 360.2
11/01/2026 01:05:00 | 255.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 01:10:00 | 242.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 01:15:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 01:20:00 | 258.1 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 01:25:00 | 234.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 01:30:00 | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 01:35:00 | 232.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 373.4
11/01/2026 01:40:00 | 245.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 369.5
11/01/2026 01:45:00 | 232.2 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 367.9
11/01/2026 01:50:00 | 250.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 365.1
11/01/2026 01:55:00 | 232.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 362.9
11/01/2026 02:00:00 | 223.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 364
11/01/2026 02:05:00 | 236.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 362.1
11/01/2026 02:10:00 | 247.8 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 364
11/01/2026 02:15:00 | 243.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 361.5
11/01/2026 02:20:00 | 243.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 360.4
11/01/2026 02:25:00 | 243.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 358
11/01/2026 02:30:00 | 226.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 02:35:00 | 247.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 02:40:00 | 257.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 02:45:00 | 258.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 02:50:00 | 254.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 02:55:00 | 229.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 03:00:00 | 236 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 03:05:00 | 228 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 370.9
11/01/2026 03:10:00 | 245.9 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 366.8
11/01/2026 03:15:00 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.1 | 370.1
11/01/2026 03:20:00 | 247.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 369.2
11/01/2026 03:25:00 | 252 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 365.1
11/01/2026 03:30:00 | 231.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 366.2
11/01/2026 03:35:00 | 262.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 364.3
11/01/2026 03:40:00 | 249.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 362.4
11/01/2026 03:45:00 | 235.2 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 363.5
11/01/2026 03:50:00 | 250.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 03:55:00 | 241 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 04:00:00 | 228.4 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 04:05:00 | 249.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 04:10:00 | 224.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 04:15:00 | 244.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 04:20:00 | 214.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 04:25:00 | 211.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 04:30:00 | 229.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 372
11/01/2026 04:35:00 | 218.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 369.5
11/01/2026 04:40:00 | 218.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 369.5
11/01/2026 04:45:00 | 193.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 369
11/01/2026 04:50:00 | 191.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 365.9
11/01/2026 04:55:00 | 191.8 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 365.7
11/01/2026 05:00:00 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.1 | 365.7
11/01/2026 05:05:00 | 223.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 365.4
11/01/2026 05:10:00 | 199 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 364.8
11/01/2026 05:15:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 362.9
11/01/2026 05:20:00 | 221.5 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 05:25:00 | 214.6 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 05:30:00 | 218.1 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 05:35:00 | 229.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 05:40:00 | 213.5 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 05:45:00 | 221.5 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
11/01/2026 05:50:00 | 209.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 375
11/01/2026 05:55:00 | 191.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 342
11/01/2026 06:00:00 | 200.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 339.2
11/01/2026 06:05:00 | 218.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 338.9
11/01/2026 06:10:00 | 202.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 334
11/01/2026 06:15:00 | 185.3 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 333.2
11/01/2026 06:20:00 | 204 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 335.1
11/01/2026 06:25:00 | 198.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 333.7
11/01/2026 06:30:00 | 170.8 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 331
11/01/2026 06:35:00 | 163.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 331.5
11/01/2026 06:40:00 | 181.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29 | 0
11/01/2026 06:45:00 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29 | 0
11/01/2026 06:50:00 | 190.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29 | 0
11/01/2026 06:55:00 | 176.1 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29 | 0
11/01/2026 07:00:00 | 188.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 28.9 | 0
11/01/2026 07:05:00 | 194.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 28.8 | 0
11/01/2026 07:10:00 | 179.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 28.8 | 0
11/01/2026 07:15:00 | 169.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 28.7 | 0
11/01/2026 07:20:00 | 189.9 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 28.7 | 0
11/01/2026 07:25:00 | 193.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 28.6 | 0
11/01/2026 07:30:00 | 179.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 28.5 | 343.6
11/01/2026 07:35:00 | 181.9 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 28.5 | 341.2
11/01/2026 07:40:00 | 181.5 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 28.3 | 339.2
11/01/2026 07:45:00 | 173.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 28.3 | 338.1
11/01/2026 07:50:00 | 172.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 28.2 | 337
11/01/2026 07:55:00 | 192.2 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 28.2 | 335.9
11/01/2026 08:00:00 | 178 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 28.2 | 335.4
11/01/2026 08:05:00 | 168.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 28.1 | 335.6
11/01/2026 08:10:00 | 196 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 28 | 335.9
11/01/2026 08:15:00 | 168.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 28 | 333.7
11/01/2026 08:20:00 | 178.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 27.9 | 337
11/01/2026 08:25:00 | 196 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 27.8 | 333.4
11/01/2026 08:30:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 27.7 | 332.9
11/01/2026 08:35:00 | 174.6 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 27.7 | 331.2
11/01/2026 08:40:00 | 171.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 27.7 | 331.2
11/01/2026 08:45:00 | 175.8 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 27.6 | 0
11/01/2026 08:50:00 | 164.3 | 17.6 | 14 | 0 | 7.4 | 27.6 | 0
11/01/2026 08:55:00 | 197.9 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 27.5 | 0
11/01/2026 09:00:00 | 186.8 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 27.5 | 0
11/01/2026 09:05:00 | 177.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 27.5 | 0
11/01/2026 09:10:00 | 165.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 27.3 | 0
11/01/2026 09:15:00 | 176.1 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 27.3 | 0
11/01/2026 09:20:00 | 183.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 11.9 | 27.2 | 340.6
11/01/2026 09:25:00 | 169.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 12 | 27.2 | 338.7
11/01/2026 09:30:00 | 183.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 11.9 | 27.2 | 337.6
11/01/2026 09:35:00 | 178.4 | 17.6 | 14.3 | 0 | 11.9 | 27.2 | 339.5
11/01/2026 09:40:00 | 187.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 12 | 27.2 | 334.5
11/01/2026 09:45:00 | 183.4 | 17.6 | 14.1 | 0 | 12 | 27.1 | 336.5
11/01/2026 09:50:00 | 173.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 12 | 27.1 | 332.9
11/01/2026 09:55:00 | 208.2 | 17.6 | 14.5 | 0 | 12 | 27.8 | 334.8
11/01/2026 10:00:00 | 197.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.6 | 334.3
11/01/2026 10:05:00 | 174.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.7 | 333.4
11/01/2026 10:10:00 | 202.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.7 | 333.7
11/01/2026 10:15:00 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 28.7 | 331.5
11/01/2026 10:20:00 | 191 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.7 | 331.5
11/01/2026 10:25:00 | 217.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.7 | 331.8
11/01/2026 10:30:00 | 197.1 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 28.7 | 331.5
11/01/2026 10:35:00 | 202.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 28.7 | 0
11/01/2026 10:40:00 | 204 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.7 | 0
11/01/2026 10:45:00 | 197.9 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 28.7 | 0
11/01/2026 10:50:00 | 207.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 28.7 | 0
11/01/2026 10:55:00 | 231 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 28.7 | 0
11/01/2026 11:00:00 | 210.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 28.7 | 0
11/01/2026 11:05:00 | 209.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.8 | 0
11/01/2026 11:10:00 | 218.4 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 28.8 | 0
11/01/2026 11:15:00 | 202.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.8 | 0
11/01/2026 11:20:00 | 206.7 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29 | 0
11/01/2026 11:25:00 | 222.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 337.6
11/01/2026 11:30:00 | 197.5 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.1 | 337.6
11/01/2026 11:35:00 | 228.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 337.3
11/01/2026 11:40:00 | 215 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 339.2
11/01/2026 11:45:00 | 210.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 338.4
11/01/2026 11:50:00 | 213.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 335.1
11/01/2026 11:55:00 | 207.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 336.7
11/01/2026 12:00:00 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.2 | 334.3
11/01/2026 12:05:00 | 229.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 332.6
11/01/2026 12:10:00 | 201.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 333.2
11/01/2026 12:15:00 | 202.1 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 332.9
11/01/2026 12:20:00 | 218.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 333.7
11/01/2026 12:25:00 | 224.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 330.7
11/01/2026 12:30:00 | 229.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 331.5
11/01/2026 12:35:00 | 206.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 332.1
11/01/2026 12:40:00 | 196.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 12:45:00 | 200.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 12:50:00 | 187.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 12:55:00 | 200.9 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 13:00:00 | 212.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 13:05:00 | 187.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 13:10:00 | 211.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 13:15:00 | 207.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 13:20:00 | 201.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 342.3
11/01/2026 13:25:00 | 205.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 339.8
11/01/2026 13:30:00 | 211.2 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 337.6
11/01/2026 13:35:00 | 196.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 340.3
11/01/2026 13:40:00 | 217.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 334.5
11/01/2026 13:45:00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 337.3
11/01/2026 13:50:00 | 220.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 335.4
11/01/2026 13:55:00 | 212.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 334
11/01/2026 14:00:00 | 202.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.9
11/01/2026 14:05:00 | 217.3 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 334.8
11/01/2026 14:10:00 | 220.4 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 333.7
11/01/2026 14:15:00 | 227.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 333.2
11/01/2026 14:20:00 | 207 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 327.1
11/01/2026 14:25:00 | 218.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 334
11/01/2026 14:30:00 | 227.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331.5
11/01/2026 14:35:00 | 209.3 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 14:40:00 | 209.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 14:45:00 | 216.5 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 14:50:00 | 202.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 14:55:00 | 202.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 15:00:00 | 204.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 15:05:00 | 215.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 15:10:00 | 204.4 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 15:15:00 | 222.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 15:20:00 | 207.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 15:25:00 | 226.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 15:30:00 | 208.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 337.8
11/01/2026 15:35:00 | 229.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.7
11/01/2026 15:40:00 | 216.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.6
11/01/2026 15:45:00 | 199.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 337.6
11/01/2026 15:50:00 | 215.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.2
11/01/2026 15:55:00 | 202.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334
11/01/2026 16:00:00 | 201.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.5
11/01/2026 16:05:00 | 217.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 331
11/01/2026 16:10:00 | 195.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334
11/01/2026 16:15:00 | 205.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 333.4
11/01/2026 16:20:00 | 194.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 333.7
11/01/2026 16:25:00 | 189.1 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 16:30:00 | 216.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 16:35:00 | 206.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 16:40:00 | 200.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
11/01/2026 16:45:00 | 224.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 16:50:00 | 207.4 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 16:55:00 | 218.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 17:00:00 | 222.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 17:05:00 | 205.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 17:10:00 | 213.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 17:15:00 | 204 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 17:20:00 | 222.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
11/01/2026 17:25:00 | 201.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 17:30:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 17:35:00 | 220 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 17:40:00 | 229.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 17:45:00 | 228.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 17:50:00 | 238.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 17:55:00 | 244.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 18:00:00 | 229.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 18:05:00 | 252.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
11/01/2026 18:10:00 | 237.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
11/01/2026 18:15:00 | 241.3 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
11/01/2026 18:20:00 | 255.5 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 18:25:00 | 248.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
11/01/2026 18:30:00 | 233.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 18:35:00 | 231 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 18:40:00 | 248.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 18:45:00 | 245.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 18:50:00 | 239.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 18:55:00 | 217.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 19:00:00 | 217.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 19:05:00 | 207 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 19:10:00 | 228.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 19:15:00 | 234.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
11/01/2026 19:20:00 | 224.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 19:25:00 | 215.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 19:30:00 | 225.3 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 356
11/01/2026 19:35:00 | 224.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 356
11/01/2026 19:40:00 | 226.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 354.6
11/01/2026 19:45:00 | 229.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 353
11/01/2026 19:50:00 | 220.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 350.5
11/01/2026 19:55:00 | 240.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 351.3
11/01/2026 20:00:00 | 237.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 348.6
11/01/2026 20:05:00 | 236.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.3 | 346.9
11/01/2026 20:10:00 | 225.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 346.7
11/01/2026 20:15:00 | 250.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 343.6
11/01/2026 20:20:00 | 224.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 343.9
11/01/2026 20:25:00 | 215.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 346.1
11/01/2026 20:30:00 | 208.2 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 340.6
11/01/2026 20:35:00 | 222.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 340.3
11/01/2026 20:40:00 | 222.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 340.3
11/01/2026 20:45:00 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 340.6
11/01/2026 20:50:00 | 215.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 339.8
11/01/2026 20:55:00 | 208.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 339.2
11/01/2026 21:00:00 | 213.1 | 17.6 | 14 | 0 | 7.4 | 29.4 | 338.1
11/01/2026 21:05:00 | 227.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 338.7
11/01/2026 21:10:00 | 211.2 | 17.6 | 13.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 338.4
11/01/2026 21:15:00 | 204 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 337.8
11/01/2026 21:20:00 | 217.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 336.2
11/01/2026 21:25:00 | 218.8 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 336.5
11/01/2026 21:30:00 | 209.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 335.6
11/01/2026 21:35:00 | 210.9 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.3
11/01/2026 21:40:00 | 232.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.8
11/01/2026 21:45:00 | 219.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.1
11/01/2026 21:50:00 | 200.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.9
11/01/2026 21:55:00 | 219.2 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.7
11/01/2026 22:00:00 | 237.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334.8
11/01/2026 22:05:00 | 212 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.7
11/01/2026 22:10:00 | 231.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.6
11/01/2026 22:15:00 | 200.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.1
11/01/2026 22:20:00 | 210.9 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 22:25:00 | 225.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 22:30:00 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 22:35:00 | 242.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 22:40:00 | 221.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
11/01/2026 22:45:00 | 231 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 22:50:00 | 225.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 22:55:00 | 225.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 23:00:00 | 238.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 23:05:00 | 218.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 23:10:00 | 214.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 23:15:00 | 226.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
11/01/2026 23:20:00 | 228 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 23:25:00 | 208.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 23:30:00 | 233.7 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
11/01/2026 23:35:00 | 211.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0
11/01/2026 23:40:00 | 228 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 23:45:00 | 212 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
11/01/2026 23:50:00 | 232.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
11/01/2026 23:55:00 | 202.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 0

## 10.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
10/01/2026 00:00:00 | 232.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.4 | 0 | 5661.65 | 16.7785 | 14.1486 | 0 | 7.3101 | 29.2976 | 6023.0167
10/01/2026 00:05:00 | 251.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
10/01/2026 00:10:00 | 236 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
10/01/2026 00:15:00 | 247.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
10/01/2026 00:20:00 | 244.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
10/01/2026 00:25:00 | 239.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 365.7
10/01/2026 00:30:00 | 254.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 367
10/01/2026 00:35:00 | 252.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 364.8
10/01/2026 00:40:00 | 231 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.3 | 362.4
10/01/2026 00:45:00 | 238.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 361.5
10/01/2026 00:50:00 | 246.3 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.7
10/01/2026 00:55:00 | 227.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 361.3
10/01/2026 01:00:00 | 253.9 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.2 | 361
10/01/2026 01:05:00 | 240.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 360.7
10/01/2026 01:10:00 | 246.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.9
10/01/2026 01:15:00 | 227.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 359.3
10/01/2026 01:20:00 | 228.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 359.9
10/01/2026 01:25:00 | 239.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
10/01/2026 01:30:00 | 250.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
10/01/2026 01:35:00 | 239 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
10/01/2026 01:40:00 | 239.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
10/01/2026 01:45:00 | 260 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
10/01/2026 01:50:00 | 239.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
10/01/2026 01:55:00 | 261.2 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
10/01/2026 02:00:00 | 235.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367.9
10/01/2026 02:05:00 | 260.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 367
10/01/2026 02:10:00 | 245.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.7
10/01/2026 02:15:00 | 259.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 365.7
10/01/2026 02:20:00 | 247.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.6
10/01/2026 02:25:00 | 248.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 364.8
10/01/2026 02:30:00 | 263.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 362.4
10/01/2026 02:35:00 | 249 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 361.3
10/01/2026 02:40:00 | 239.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 362.1
10/01/2026 02:45:00 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.2 | 331
10/01/2026 02:50:00 | 255.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 332.6
10/01/2026 02:55:00 | 249 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 331.8
10/01/2026 03:00:00 | 225.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 331.2
10/01/2026 03:05:00 | 208.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 329
10/01/2026 03:10:00 | 217.7 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 03:15:00 | 212 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 03:20:00 | 225.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 03:25:00 | 228.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 03:30:00 | 218.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 03:35:00 | 230.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 03:40:00 | 208.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 03:45:00 | 203.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 03:50:00 | 200.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 03:55:00 | 229.1 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 340.9
10/01/2026 04:00:00 | 205.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 338.9
10/01/2026 04:05:00 | 214.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 336.7
10/01/2026 04:10:00 | 214.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 335.4
10/01/2026 04:15:00 | 208.9 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 332.6
10/01/2026 04:20:00 | 218.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 332.6
10/01/2026 04:25:00 | 217.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 331.8
10/01/2026 04:30:00 | 223 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.2 | 332.3
10/01/2026 04:35:00 | 207.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 332.9
10/01/2026 04:40:00 | 207.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 332.6
10/01/2026 04:45:00 | 226.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 331
10/01/2026 04:50:00 | 226.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 331.2
10/01/2026 04:55:00 | 216.9 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 329.9
10/01/2026 05:00:00 | 212 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 15.8
10/01/2026 05:05:00 | 208.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
10/01/2026 05:10:00 | 215.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
10/01/2026 05:15:00 | 216.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
10/01/2026 05:20:00 | 218.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
10/01/2026 05:25:00 | 219.2 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
10/01/2026 05:30:00 | 205.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
10/01/2026 05:35:00 | 187.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 340.1
10/01/2026 05:40:00 | 203.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 339.2
10/01/2026 05:45:00 | 189.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 337.6
10/01/2026 05:50:00 | 216.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 335.6
10/01/2026 05:55:00 | 223.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 335.6
10/01/2026 06:00:00 | 229.5 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.1 | 335.9
10/01/2026 06:05:00 | 212.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 332.9
10/01/2026 06:10:00 | 231.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 334.8
10/01/2026 06:15:00 | 216.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.1 | 332.1
10/01/2026 06:20:00 | 207.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 332.6
10/01/2026 06:25:00 | 210.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 331.5
10/01/2026 06:30:00 | 227.6 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 331.2
10/01/2026 06:35:00 | 223.8 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 332.9
10/01/2026 06:40:00 | 225.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.1 | 331.8
10/01/2026 06:45:00 | 208.9 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.1 | 331.2
10/01/2026 06:50:00 | 221.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 330.7
10/01/2026 06:55:00 | 222.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29 | 330.4
10/01/2026 07:00:00 | 232.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29 | 330.4
10/01/2026 07:05:00 | 229.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29 | 327.9
10/01/2026 07:10:00 | 250.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29 | 330.1
10/01/2026 07:15:00 | 225.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29 | 329.6
10/01/2026 07:20:00 | 253.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29 | 7.5
10/01/2026 07:25:00 | 237.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 28.8 | 0
10/01/2026 07:30:00 | 229.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 28.8 | 0
10/01/2026 07:35:00 | 239.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 28.8 | 0
10/01/2026 07:40:00 | 238.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 28.8 | 0
10/01/2026 07:45:00 | 249 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 28.7 | 0
10/01/2026 07:50:00 | 228.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.8 | 0
10/01/2026 07:55:00 | 236.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.8 | 0
10/01/2026 08:00:00 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 28.8 | 242
10/01/2026 08:05:00 | 252.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.8 | 366.8
10/01/2026 08:10:00 | 235.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29 | 364.3
10/01/2026 08:15:00 | 247.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29 | 363.5
10/01/2026 08:20:00 | 255.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29 | 363.5
10/01/2026 08:25:00 | 242.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29 | 361
10/01/2026 08:30:00 | 247.1 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29 | 361.8
10/01/2026 08:35:00 | 256.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29 | 360.7
10/01/2026 08:40:00 | 258.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 362.9
10/01/2026 08:45:00 | 236 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29 | 360.2
10/01/2026 08:50:00 | 237.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 361
10/01/2026 08:55:00 | 243.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 0
10/01/2026 09:00:00 | 241 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 28.1 | 0
10/01/2026 09:05:00 | 236.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
10/01/2026 09:10:00 | 228.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 0
10/01/2026 09:15:00 | 238.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 367.6
10/01/2026 09:20:00 | 230.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 366.5
10/01/2026 09:25:00 | 232.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 369
10/01/2026 09:30:00 | 227.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 366.2
10/01/2026 09:35:00 | 237.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 365.4
10/01/2026 09:40:00 | 225.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.1 | 364.6
10/01/2026 09:45:00 | 240.2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.1 | 367.9
10/01/2026 09:50:00 | 238.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.1 | 366.2
10/01/2026 09:55:00 | 234.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 362.1
10/01/2026 10:00:00 | 239.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.1 | 364
10/01/2026 10:05:00 | 245.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 362.4
10/01/2026 10:10:00 | 231.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.1 | 361.3
10/01/2026 10:15:00 | 227.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 362.6
10/01/2026 10:20:00 | 230.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 362.6
10/01/2026 10:25:00 | 231.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 362.6
10/01/2026 10:30:00 | 229.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 361.3
10/01/2026 10:35:00 | 239.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.1 | 361.5
10/01/2026 10:40:00 | 223 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 361.8
10/01/2026 10:45:00 | 232.9 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 360.4
10/01/2026 10:50:00 | 224.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 360.7
10/01/2026 10:55:00 | 247.1 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 358.5
10/01/2026 11:00:00 | 241.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.1 | 3.7
10/01/2026 11:05:00 | 255.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 11:10:00 | 252.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 11:15:00 | 242.9 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 11:20:00 | 239.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 11:25:00 | 235.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 343.6
10/01/2026 11:30:00 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.2 | 340.9
10/01/2026 11:35:00 | 242.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 337
10/01/2026 11:40:00 | 231.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 336.7
10/01/2026 11:45:00 | 251.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.3 | 336.5
10/01/2026 11:50:00 | 245.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 336.5
10/01/2026 11:55:00 | 242.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 332.3
10/01/2026 12:00:00 | 244.8 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.3 | 337
10/01/2026 12:05:00 | 235.2 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.3 | 332.6
10/01/2026 12:10:00 | 255.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 335.4
10/01/2026 12:15:00 | 239.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.4 | 336.5
10/01/2026 12:20:00 | 240.6 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.4 | 336.2
10/01/2026 12:25:00 | 241.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 333.7
10/01/2026 12:30:00 | 242.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 335.4
10/01/2026 12:35:00 | 230.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 333.7
10/01/2026 12:40:00 | 248.6 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 333.2
10/01/2026 12:45:00 | 242.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 332.6
10/01/2026 12:50:00 | 242.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 332.9
10/01/2026 12:55:00 | 255.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 331.2
10/01/2026 13:00:00 | 252 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 330.7
10/01/2026 13:05:00 | 235.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 330.1
10/01/2026 13:10:00 | 255.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 331.8
10/01/2026 13:15:00 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.5 | 333.7
10/01/2026 13:20:00 | 244 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 330.7
10/01/2026 13:25:00 | 235.6 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 330.7
10/01/2026 13:30:00 | 240.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 329.6
10/01/2026 13:35:00 | 233.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 327.4
10/01/2026 13:40:00 | 259.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 327.1
10/01/2026 13:45:00 | 229.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 330.7
10/01/2026 13:50:00 | 243.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 327.7
10/01/2026 13:55:00 | 237.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 329
10/01/2026 14:00:00 | 247.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 328.5
10/01/2026 14:05:00 | 245.2 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.6 | 327.4
10/01/2026 14:10:00 | 246.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 329.9
10/01/2026 14:15:00 | 242.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 331
10/01/2026 14:20:00 | 235.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 329.6
10/01/2026 14:25:00 | 237.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
10/01/2026 14:30:00 | 237.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
10/01/2026 14:35:00 | 234.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
10/01/2026 14:40:00 | 237.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
10/01/2026 14:45:00 | 229.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
10/01/2026 14:50:00 | 235.6 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
10/01/2026 14:55:00 | 234.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 339.2
10/01/2026 15:00:00 | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.6 | 337
10/01/2026 15:05:00 | 236.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 334.8
10/01/2026 15:10:00 | 226.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 334.8
10/01/2026 15:15:00 | 235.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.4
10/01/2026 15:20:00 | 226.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.9
10/01/2026 15:25:00 | 241.3 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.9
10/01/2026 15:30:00 | 235.2 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 333.7
10/01/2026 15:35:00 | 228 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 334.3
10/01/2026 15:40:00 | 240.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 335.6
10/01/2026 15:45:00 | 242.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 332.9
10/01/2026 15:50:00 | 237.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.6
10/01/2026 15:55:00 | 238.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
10/01/2026 16:00:00 | 235.6 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 334
10/01/2026 16:05:00 | 253.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 332.1
10/01/2026 16:10:00 | 239.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 333.7
10/01/2026 16:15:00 | 255.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331.2
10/01/2026 16:20:00 | 237.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 331.2
10/01/2026 16:25:00 | 239 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 332.3
10/01/2026 16:30:00 | 252.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 331
10/01/2026 16:35:00 | 229.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 330.4
10/01/2026 16:40:00 | 235.6 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 330.1
10/01/2026 16:45:00 | 248.2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.6 | 370.3
10/01/2026 16:50:00 | 253.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 372
10/01/2026 16:55:00 | 257 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 372.8
10/01/2026 17:00:00 | 251.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
10/01/2026 17:05:00 | 228 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
10/01/2026 17:10:00 | 241 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
10/01/2026 17:15:00 | 230.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
10/01/2026 17:20:00 | 228.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
10/01/2026 17:25:00 | 242.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 370.3
10/01/2026 17:30:00 | 242.5 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.6 | 369.2
10/01/2026 17:35:00 | 250.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 367.3
10/01/2026 17:40:00 | 246.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 369.8
10/01/2026 17:45:00 | 239.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 368.4
10/01/2026 17:50:00 | 248.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 367
10/01/2026 17:55:00 | 242.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 367
10/01/2026 18:00:00 | 231.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.6 | 364.8
10/01/2026 18:05:00 | 246.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 364.6
10/01/2026 18:10:00 | 256.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 364
10/01/2026 18:15:00 | 247.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 363.7
10/01/2026 18:20:00 | 254.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 363.5
10/01/2026 18:25:00 | 244.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 364.6
10/01/2026 18:30:00 | 254.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.6 | 363.5
10/01/2026 18:35:00 | 230.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 362.4
10/01/2026 18:40:00 | 251.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 361.8
10/01/2026 18:45:00 | 244.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 361.3
10/01/2026 18:50:00 | 237.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
10/01/2026 18:55:00 | 248.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
10/01/2026 19:00:00 | 239 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
10/01/2026 19:05:00 | 228.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.4 | 0
10/01/2026 19:10:00 | 230.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
10/01/2026 19:15:00 | 248.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 370.6
10/01/2026 19:20:00 | 238.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 369.5
10/01/2026 19:25:00 | 229.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 368.7
10/01/2026 19:30:00 | 236.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 368.4
10/01/2026 19:35:00 | 235.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 366.5
10/01/2026 19:40:00 | 228 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 365.7
10/01/2026 19:45:00 | 225.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 363.2
10/01/2026 19:50:00 | 209.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 362.6
10/01/2026 19:55:00 | 220.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 362.1
10/01/2026 20:00:00 | 217.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 364.8
10/01/2026 20:05:00 | 219.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.5 | 362.6
10/01/2026 20:10:00 | 227.6 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.5 | 361.3
10/01/2026 20:15:00 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.4 | 362.6
10/01/2026 20:20:00 | 226.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.5 | 361
10/01/2026 20:25:00 | 239.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.5 | 4.5
10/01/2026 20:30:00 | 238.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
10/01/2026 20:35:00 | 245.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.4 | 0
10/01/2026 20:40:00 | 228.4 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
10/01/2026 20:45:00 | 234.5 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
10/01/2026 20:50:00 | 231 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
10/01/2026 20:55:00 | 260 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
10/01/2026 21:00:00 | 240.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.3 | 373.1
10/01/2026 21:05:00 | 223.8 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.3 | 370.1
10/01/2026 21:10:00 | 240.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.3 | 368.1
10/01/2026 21:15:00 | 245.2 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.3 | 364.6
10/01/2026 21:20:00 | 231.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 364
10/01/2026 21:25:00 | 225.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 336.2
10/01/2026 21:30:00 | 228.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 335.1
10/01/2026 21:35:00 | 237.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.3 | 336.2
10/01/2026 21:40:00 | 210.5 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.3 | 335.9
10/01/2026 21:45:00 | 236.4 | 17.7 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.3 | 334.8
10/01/2026 21:50:00 | 243.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.3 | 333.7
10/01/2026 21:55:00 | 232.9 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 332.3
10/01/2026 22:00:00 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.3 | 334
10/01/2026 22:05:00 | 221.9 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 331.8
10/01/2026 22:10:00 | 229.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 22:15:00 | 248.2 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 22:20:00 | 229.9 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 22:25:00 | 232.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 22:30:00 | 217.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 22:35:00 | 237.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 22:40:00 | 249 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 22:45:00 | 242.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 22:50:00 | 228 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 339.2
10/01/2026 22:55:00 | 232.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 336.2
10/01/2026 23:00:00 | 254.3 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 336.5
10/01/2026 23:05:00 | 249.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 334.8
10/01/2026 23:10:00 | 231 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 334.5
10/01/2026 23:15:00 | 241.3 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 335.1
10/01/2026 23:20:00 | 250.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 374.5
10/01/2026 23:25:00 | 245.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 374.5
10/01/2026 23:30:00 | 235.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 373.4
10/01/2026 23:35:00 | 247.4 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 372.8
10/01/2026 23:40:00 | 259.3 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 23:45:00 | 258.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 23:50:00 | 256.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
10/01/2026 23:55:00 | 247.1 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0

## 09.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
09/01/2026 00:00:00 | 273 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0 | 6070.8417 | 16.7708 | 14.2146 | 0 | 7.3892 | 29.583 | 6697.9833
09/01/2026 00:05:00 | 286.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 369.5
09/01/2026 00:10:00 | 288.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 368.4
09/01/2026 00:15:00 | 288.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 367.6
09/01/2026 00:20:00 | 288.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 365.9
09/01/2026 00:25:00 | 272.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.9 | 363.2
09/01/2026 00:30:00 | 277.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 363.2
09/01/2026 00:35:00 | 288.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.9 | 365.9
09/01/2026 00:40:00 | 292.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.1
09/01/2026 00:45:00 | 279.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.9
09/01/2026 00:50:00 | 292 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364
09/01/2026 00:55:00 | 281 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 363.5
09/01/2026 01:00:00 | 269.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.6
09/01/2026 01:05:00 | 290.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 361.5
09/01/2026 01:10:00 | 269.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 356.9
09/01/2026 01:15:00 | 279.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
09/01/2026 01:20:00 | 288.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
09/01/2026 01:25:00 | 284 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
09/01/2026 01:30:00 | 283.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
09/01/2026 01:35:00 | 289.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
09/01/2026 01:40:00 | 279.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
09/01/2026 01:45:00 | 296.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 298.7
09/01/2026 01:50:00 | 263.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 369.8
09/01/2026 01:55:00 | 268.8 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 371.2
09/01/2026 02:00:00 | 266.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.3
09/01/2026 02:05:00 | 266.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.1
09/01/2026 02:10:00 | 294.7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 363.5
09/01/2026 02:15:00 | 286.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
09/01/2026 02:20:00 | 298.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.6
09/01/2026 02:25:00 | 269.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 361
09/01/2026 02:30:00 | 271.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.6
09/01/2026 02:35:00 | 288.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 361
09/01/2026 02:40:00 | 284.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 359.9
09/01/2026 02:45:00 | 289 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 359.9
09/01/2026 02:50:00 | 292 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
09/01/2026 02:55:00 | 287.1 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 03:00:00 | 295.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
09/01/2026 03:05:00 | 289 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
09/01/2026 03:10:00 | 271.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
09/01/2026 03:15:00 | 286.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 03:20:00 | 291.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
09/01/2026 03:25:00 | 281.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 03:30:00 | 271.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 372
09/01/2026 03:35:00 | 280.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 370.9
09/01/2026 03:40:00 | 263.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 368.1
09/01/2026 03:45:00 | 270.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.6 | 367.3
09/01/2026 03:50:00 | 290.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 362.1
09/01/2026 03:55:00 | 279.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 361.8
09/01/2026 04:00:00 | 277.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364
09/01/2026 04:05:00 | 279.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 363.5
09/01/2026 04:10:00 | 281 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 363.2
09/01/2026 04:15:00 | 279.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.6
09/01/2026 04:20:00 | 299.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
09/01/2026 04:25:00 | 279.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 04:30:00 | 265 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
09/01/2026 04:35:00 | 281.4 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 04:40:00 | 263.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0
09/01/2026 04:45:00 | 272.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
09/01/2026 04:50:00 | 261.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 369
09/01/2026 04:55:00 | 257 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.8
09/01/2026 05:00:00 | 268.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 367
09/01/2026 05:05:00 | 258.9 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.1
09/01/2026 05:10:00 | 277.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.9
09/01/2026 05:15:00 | 282.5 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.5
09/01/2026 05:20:00 | 286.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 364.8
09/01/2026 05:25:00 | 283.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 365.4
09/01/2026 05:30:00 | 271.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 363.5
09/01/2026 05:35:00 | 258.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 362.6
09/01/2026 05:40:00 | 265.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 363.2
09/01/2026 05:45:00 | 280.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 359.3
09/01/2026 05:50:00 | 261.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.3 | 361.3
09/01/2026 05:55:00 | 274.5 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 332.6
09/01/2026 06:00:00 | 277.9 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.3 | 29.3 | 332.3
09/01/2026 06:05:00 | 260 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 329.3
09/01/2026 06:10:00 | 264.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
09/01/2026 06:15:00 | 280.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
09/01/2026 06:20:00 | 275.6 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
09/01/2026 06:25:00 | 266.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
09/01/2026 06:30:00 | 249.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
09/01/2026 06:35:00 | 239 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
09/01/2026 06:40:00 | 258.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 0
09/01/2026 06:45:00 | 240.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 0
09/01/2026 06:50:00 | 253.5 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.3 | 0
09/01/2026 06:55:00 | 244.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.3 | 342
09/01/2026 07:00:00 | 257.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.3 | 341.2
09/01/2026 07:05:00 | 239.8 | 19.5 | 33.2 | 0 | 7.3 | 27.2 | 339.5
09/01/2026 07:10:00 | 237.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 337.3
09/01/2026 07:15:00 | 236.8 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 337.3
09/01/2026 07:20:00 | 227.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 337.6
09/01/2026 07:25:00 | 230.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 29.3 | 336.2
09/01/2026 07:30:00 | 231.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 336.5
09/01/2026 07:35:00 | 254.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 333.7
09/01/2026 07:40:00 | 245.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 334.3
09/01/2026 07:45:00 | 229.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.2 | 335.4
09/01/2026 07:50:00 | 253.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.2 | 333.4
09/01/2026 07:55:00 | 261.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.2 | 334.3
09/01/2026 08:00:00 | 270.3 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.2 | 334.3
09/01/2026 08:05:00 | 250.9 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 335.9
09/01/2026 08:10:00 | 244.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 331.8
09/01/2026 08:15:00 | 252 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.3 | 29.2 | 333.7
09/01/2026 08:20:00 | 261.6 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.2 | 335.6
09/01/2026 08:25:00 | 278.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.2 | 335.9
09/01/2026 08:30:00 | 277.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 335.4
09/01/2026 08:35:00 | 267.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 335.6
09/01/2026 08:40:00 | 276.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 334.8
09/01/2026 08:45:00 | 275.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 332.3
09/01/2026 08:50:00 | 278.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 332.9
09/01/2026 08:55:00 | 273.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 335.1
09/01/2026 09:00:00 | 278.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.1 | 333.2
09/01/2026 09:05:00 | 295.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 335.4
09/01/2026 09:10:00 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.1 | 331.8
09/01/2026 09:15:00 | 266.1 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 332.3
09/01/2026 09:20:00 | 283.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 332.6
09/01/2026 09:25:00 | 298.9 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.1 | 334
09/01/2026 09:30:00 | 274.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 333.2
09/01/2026 09:35:00 | 284.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 334.8
09/01/2026 09:40:00 | 282.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.1 | 335.9
09/01/2026 09:45:00 | 266.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.1 | 332.9
09/01/2026 09:50:00 | 261.9 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.1 | 333.2
09/01/2026 09:55:00 | 274.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.9
09/01/2026 10:00:00 | 279.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.2 | 334.3
09/01/2026 10:05:00 | 269.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 333.2
09/01/2026 10:10:00 | 265.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.6
09/01/2026 10:15:00 | 285.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 331.2
09/01/2026 10:20:00 | 274.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 333.4
09/01/2026 10:25:00 | 231.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.2 | 334
09/01/2026 10:30:00 | 241.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 334.8
09/01/2026 10:35:00 | 235.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 329.6
09/01/2026 10:40:00 | 227.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.2 | 333.2
09/01/2026 10:45:00 | 249.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.2 | 332.3
09/01/2026 10:50:00 | 235.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 335.1
09/01/2026 10:55:00 | 237.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.3 | 332.6
09/01/2026 11:00:00 | 242.1 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.3 | 374.2
09/01/2026 11:05:00 | 246.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 374.5
09/01/2026 11:10:00 | 236.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 370.6
09/01/2026 11:15:00 | 235.6 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 371.7
09/01/2026 11:20:00 | 247.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 375.3
09/01/2026 11:25:00 | 236.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
09/01/2026 11:30:00 | 255.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
09/01/2026 11:35:00 | 226.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 11:40:00 | 246.3 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 11:45:00 | 257.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 373.4
09/01/2026 11:50:00 | 244 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.6 | 369.5
09/01/2026 11:55:00 | 241.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 370.1
09/01/2026 12:00:00 | 226.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 367.6
09/01/2026 12:05:00 | 252 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.5
09/01/2026 12:10:00 | 242.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.5
09/01/2026 12:15:00 | 234.9 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.5
09/01/2026 12:20:00 | 236.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 366.5
09/01/2026 12:25:00 | 228.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.9
09/01/2026 12:30:00 | 224.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.4
09/01/2026 12:35:00 | 233.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.6
09/01/2026 12:40:00 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 368.7
09/01/2026 12:45:00 | 231.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.1
09/01/2026 12:50:00 | 208.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.1
09/01/2026 12:55:00 | 211.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 364.3
09/01/2026 13:00:00 | 197.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 361.3
09/01/2026 13:05:00 | 194.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.4
09/01/2026 13:10:00 | 202.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 360.4
09/01/2026 13:15:00 | 223 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 362.4
09/01/2026 13:20:00 | 240.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 360.7
09/01/2026 13:25:00 | 223.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 360.2
09/01/2026 13:30:00 | 249 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 360.4
09/01/2026 13:35:00 | 222.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 360.2
09/01/2026 13:40:00 | 225.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 359.9
09/01/2026 13:45:00 | 245.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 360.2
09/01/2026 13:50:00 | 228.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 358
09/01/2026 13:55:00 | 248.6 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 359.1
09/01/2026 14:00:00 | 225.3 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 359.9
09/01/2026 14:05:00 | 250.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
09/01/2026 14:10:00 | 241 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
09/01/2026 14:15:00 | 236 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
09/01/2026 14:20:00 | 239.8 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
09/01/2026 14:25:00 | 241.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 368.7
09/01/2026 14:30:00 | 223 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 365.7
09/01/2026 14:35:00 | 236.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 362.4
09/01/2026 14:40:00 | 223.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 358.2
09/01/2026 14:45:00 | 236 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 360.4
09/01/2026 14:50:00 | 240.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 360.4
09/01/2026 14:55:00 | 241.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 360.2
09/01/2026 15:00:00 | 235.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 358.5
09/01/2026 15:05:00 | 227.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 358.8
09/01/2026 15:10:00 | 230.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 357.7
09/01/2026 15:15:00 | 246.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 359.1
09/01/2026 15:20:00 | 243.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 354.1
09/01/2026 15:25:00 | 229.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 355.7
09/01/2026 15:30:00 | 238.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 356
09/01/2026 15:35:00 | 238.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 357.7
09/01/2026 15:40:00 | 223 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 355.5
09/01/2026 15:45:00 | 246.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 357.1
09/01/2026 15:50:00 | 245.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 331
09/01/2026 15:55:00 | 244.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 329.6
09/01/2026 16:00:00 | 236 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 331
09/01/2026 16:05:00 | 215 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 329.6
09/01/2026 16:10:00 | 253.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 328.8
09/01/2026 16:15:00 | 231 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 326.6
09/01/2026 16:20:00 | 237.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 326.8
09/01/2026 16:25:00 | 231.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 329.3
09/01/2026 16:30:00 | 249.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 327.9
09/01/2026 16:35:00 | 246.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 328.2
09/01/2026 16:40:00 | 241.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 327.9
09/01/2026 16:45:00 | 242.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 328.5
09/01/2026 16:50:00 | 257.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 328.2
09/01/2026 16:55:00 | 236.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 329.3
09/01/2026 17:00:00 | 223 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 330.1
09/01/2026 17:05:00 | 241.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 328.2
09/01/2026 17:10:00 | 246.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 327.9
09/01/2026 17:15:00 | 242.5 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30 | 327.4
09/01/2026 17:20:00 | 217.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 21.6
09/01/2026 17:25:00 | 218.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
09/01/2026 17:30:00 | 250.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
09/01/2026 17:35:00 | 229.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
09/01/2026 17:40:00 | 237.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
09/01/2026 17:45:00 | 240.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
09/01/2026 17:50:00 | 236.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
09/01/2026 17:55:00 | 244.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.6
09/01/2026 18:00:00 | 256.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.8
09/01/2026 18:05:00 | 234.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.9
09/01/2026 18:10:00 | 241.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.9
09/01/2026 18:15:00 | 255.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 331.8
09/01/2026 18:20:00 | 232.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.7
09/01/2026 18:25:00 | 232.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331
09/01/2026 18:30:00 | 231.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.6
09/01/2026 18:35:00 | 245.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 332.6
09/01/2026 18:40:00 | 229.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331.8
09/01/2026 18:45:00 | 242.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.7
09/01/2026 18:50:00 | 231.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331.5
09/01/2026 18:55:00 | 244.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.4
09/01/2026 19:00:00 | 236.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331.8
09/01/2026 19:05:00 | 239.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331
09/01/2026 19:10:00 | 245.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 331
09/01/2026 19:15:00 | 234.9 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.7
09/01/2026 19:20:00 | 230.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.9
09/01/2026 19:25:00 | 219.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.6
09/01/2026 19:30:00 | 231.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 326.6
09/01/2026 19:35:00 | 232.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 330.4
09/01/2026 19:40:00 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.3
09/01/2026 19:45:00 | 242.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 329.6
09/01/2026 19:50:00 | 225.3 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 328.5
09/01/2026 19:55:00 | 217.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 328.5
09/01/2026 20:00:00 | 249.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 327.4
09/01/2026 20:05:00 | 244.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 326.8
09/01/2026 20:10:00 | 232.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 326
09/01/2026 20:15:00 | 254.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 325.7
09/01/2026 20:20:00 | 257 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 326.8
09/01/2026 20:25:00 | 251.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 326.3
09/01/2026 20:30:00 | 247.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 20:35:00 | 244 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 20:40:00 | 252 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 20:45:00 | 248.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 20:50:00 | 240.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
09/01/2026 20:55:00 | 224.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
09/01/2026 21:00:00 | 235.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 369
09/01/2026 21:05:00 | 220 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 366.5
09/01/2026 21:10:00 | 227.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 365.4
09/01/2026 21:15:00 | 237.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 364.3
09/01/2026 21:20:00 | 234.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.1
09/01/2026 21:25:00 | 236.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 362.1
09/01/2026 21:30:00 | 238.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.1
09/01/2026 21:35:00 | 229.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 361.8
09/01/2026 21:40:00 | 257 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 362.1
09/01/2026 21:45:00 | 255.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 358
09/01/2026 21:50:00 | 232.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 359.3
09/01/2026 21:55:00 | 253.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 356.6
09/01/2026 22:00:00 | 251.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 359.3
09/01/2026 22:05:00 | 256.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 359.9
09/01/2026 22:10:00 | 241.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 356.6
09/01/2026 22:15:00 | 246.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 356.9
09/01/2026 22:20:00 | 254.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
09/01/2026 22:25:00 | 258.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
09/01/2026 22:30:00 | 232.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
09/01/2026 22:35:00 | 258.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
09/01/2026 22:40:00 | 244 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
09/01/2026 22:45:00 | 232.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 370.1
09/01/2026 22:50:00 | 241.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 366.5
09/01/2026 22:55:00 | 241 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 365.4
09/01/2026 23:00:00 | 245.5 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 365.7
09/01/2026 23:05:00 | 244.8 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.4 | 361.8
09/01/2026 23:10:00 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.4 | 362.4
09/01/2026 23:15:00 | 237.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 363.5
09/01/2026 23:20:00 | 252.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.4 | 362.1
09/01/2026 23:25:00 | 236.8 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 359.9
09/01/2026 23:30:00 | 249.3 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 361.3
09/01/2026 23:35:00 | 257 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.3 | 358.8
09/01/2026 23:40:00 | 260.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 356.9
09/01/2026 23:45:00 | 246.7 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.4 | 29.3 | 357.1
09/01/2026 23:50:00 | 230.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.4 | 4.2
09/01/2026 23:55:00 | 260.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.3 | 0

## 08.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Ghi chú
08/01/2026 00:00:00 | 279.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 368.7 | 6481.9833 | 17.4368 | 14.8063 | 0 | 7.3851 | 29.9219 | 6222.4917
08/01/2026 00:05:00 | 278.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 365.9
08/01/2026 00:10:00 | 280.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 368.4
08/01/2026 00:15:00 | 290.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 365.7
08/01/2026 00:20:00 | 295.1 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30 | 364
08/01/2026 00:25:00 | 292 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 362.6
08/01/2026 00:30:00 | 272.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 361.3
08/01/2026 00:35:00 | 292.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 361
08/01/2026 00:40:00 | 280.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
08/01/2026 00:45:00 | 279.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 00:50:00 | 271.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 00:55:00 | 300.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 01:00:00 | 295.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 01:05:00 | 276.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 01:10:00 | 274.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
08/01/2026 01:15:00 | 284.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 01:20:00 | 273.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 371.7
08/01/2026 01:25:00 | 295.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 370.9
08/01/2026 01:30:00 | 282.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 368.7
08/01/2026 01:35:00 | 287.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 368.1
08/01/2026 01:40:00 | 265.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 365.7
08/01/2026 01:45:00 | 280.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 368.4
08/01/2026 01:50:00 | 284 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 363.5
08/01/2026 01:55:00 | 299.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 365.1
08/01/2026 02:00:00 | 277.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 362.9
08/01/2026 02:05:00 | 260.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 362.4
08/01/2026 02:10:00 | 288.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 361.3
08/01/2026 02:15:00 | 277.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 359.3
08/01/2026 02:20:00 | 271.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 02:25:00 | 279.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 02:30:00 | 301.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 02:35:00 | 272.2 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 02:40:00 | 271.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 02:45:00 | 297.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 02:50:00 | 288.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 372
08/01/2026 02:55:00 | 297.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 371.4
08/01/2026 03:00:00 | 276.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 368.1
08/01/2026 03:05:00 | 269.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 368.4
08/01/2026 03:10:00 | 299.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 367
08/01/2026 03:15:00 | 294.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 365.7
08/01/2026 03:20:00 | 288.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.9 | 365.4
08/01/2026 03:25:00 | 291.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 362.6
08/01/2026 03:30:00 | 295.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
08/01/2026 03:35:00 | 297 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
08/01/2026 03:40:00 | 293.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
08/01/2026 03:45:00 | 287.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
08/01/2026 03:50:00 | 282.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 03:55:00 | 280.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
08/01/2026 04:00:00 | 263.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
08/01/2026 04:05:00 | 255.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
08/01/2026 04:10:00 | 288.6 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 378.9
08/01/2026 04:15:00 | 264.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 369.8
08/01/2026 04:20:00 | 276.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 368.7
08/01/2026 04:25:00 | 293.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 366.8
08/01/2026 04:30:00 | 283.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 369.8
08/01/2026 04:35:00 | 274.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 366.5
08/01/2026 04:40:00 | 261.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 367.3
08/01/2026 04:45:00 | 268.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 362.6
08/01/2026 04:50:00 | 266.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 364.3
08/01/2026 04:55:00 | 268.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 365.7
08/01/2026 05:00:00 | 262.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 365.1
08/01/2026 05:05:00 | 258.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 363.7
08/01/2026 05:10:00 | 264.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 3.7
08/01/2026 05:15:00 | 273.3 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
08/01/2026 05:20:00 | 245.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
08/01/2026 05:25:00 | 252.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
08/01/2026 05:30:00 | 270.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
08/01/2026 05:35:00 | 264.2 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.7 | 0
08/01/2026 05:40:00 | 251.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 78.9
08/01/2026 05:45:00 | 262.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.7
08/01/2026 05:50:00 | 259.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 373.7
08/01/2026 05:55:00 | 227.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 370.6
08/01/2026 06:00:00 | 242.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.7 | 367
08/01/2026 06:05:00 | 237.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 365.9
08/01/2026 06:10:00 | 239.4 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 362.4
08/01/2026 06:15:00 | 239.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 358.8
08/01/2026 06:20:00 | 221.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 362.6
08/01/2026 06:25:00 | 240.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 0
08/01/2026 06:30:00 | 265.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
08/01/2026 06:35:00 | 237.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
08/01/2026 06:40:00 | 256.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 0
08/01/2026 06:45:00 | 251.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
08/01/2026 06:50:00 | 252.4 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
08/01/2026 06:55:00 | 242.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 07:00:00 | 234.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 342.8
08/01/2026 07:05:00 | 244.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 341.4
08/01/2026 07:10:00 | 253.5 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 337.6
08/01/2026 07:15:00 | 238.7 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 339.5
08/01/2026 07:20:00 | 257.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 29.6 | 340.1
08/01/2026 07:25:00 | 231 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 338.7
08/01/2026 07:30:00 | 241.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 337.3
08/01/2026 07:35:00 | 231 | 17.7 | 14.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.6
08/01/2026 07:40:00 | 224.2 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.3 | 29.6 | 334.3
08/01/2026 07:45:00 | 229.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.6
08/01/2026 07:50:00 | 233.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 335.9
08/01/2026 07:55:00 | 256.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.6 | 335.6
08/01/2026 08:00:00 | 238.3 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.9
08/01/2026 08:05:00 | 219.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.2
08/01/2026 08:10:00 | 237.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.5 | 332.6
08/01/2026 08:15:00 | 254.3 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.3 | 29.5 | 334.3
08/01/2026 08:20:00 | 263.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.5 | 335.4
08/01/2026 08:25:00 | 252.4 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 334.8
08/01/2026 08:30:00 | 249.3 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 333.4
08/01/2026 08:35:00 | 268 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.5 | 334
08/01/2026 08:40:00 | 255.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 332.3
08/01/2026 08:45:00 | 239.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 333.4
08/01/2026 08:50:00 | 245.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 329.6
08/01/2026 08:55:00 | 249 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 143.6
08/01/2026 09:00:00 | 255.1 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
08/01/2026 09:05:00 | 272.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
08/01/2026 09:10:00 | 257 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 09:15:00 | 238.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 09:20:00 | 254.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
08/01/2026 09:25:00 | 263.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
08/01/2026 09:30:00 | 275.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 09:35:00 | 252.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 09:40:00 | 236.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 09:45:00 | 228.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 09:50:00 | 258.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 09:55:00 | 237.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 10:00:00 | 218.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 10:05:00 | 239 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 10:10:00 | 257 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 10:15:00 | 236.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 10:20:00 | 227.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 10:25:00 | 233.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 10:30:00 | 223 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 10:35:00 | 231 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 10:40:00 | 238.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
08/01/2026 10:45:00 | 245.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0
08/01/2026 10:50:00 | 241.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
08/01/2026 10:55:00 | 247.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 353.5
08/01/2026 11:00:00 | 233.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 359.3
08/01/2026 11:05:00 | 245.5 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 358.8
08/01/2026 11:10:00 | 246.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.7 | 355.7
08/01/2026 11:15:00 | 232.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 357.4
08/01/2026 11:20:00 | 257.4 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 355.2
08/01/2026 11:25:00 | 250.5 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 355.7
08/01/2026 11:30:00 | 253.9 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 353.8
08/01/2026 11:35:00 | 231.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 350.2
08/01/2026 11:40:00 | 245.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 349.4
08/01/2026 11:45:00 | 245.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 351.9
08/01/2026 11:50:00 | 255.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.7 | 350
08/01/2026 11:55:00 | 257.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 350.8
08/01/2026 12:00:00 | 263.8 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 349.4
08/01/2026 12:05:00 | 286.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 348.9
08/01/2026 12:10:00 | 274.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 347.2
08/01/2026 12:15:00 | 281.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 350
08/01/2026 12:20:00 | 257.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 347.8
08/01/2026 12:25:00 | 278.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 346.9
08/01/2026 12:30:00 | 275.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 345.6
08/01/2026 12:35:00 | 273 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.7 | 344.2
08/01/2026 12:40:00 | 259.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.8 | 346.9
08/01/2026 12:45:00 | 260 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 345.8
08/01/2026 12:50:00 | 251.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.3 | 29.7 | 346.1
08/01/2026 12:55:00 | 282.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 345.3
08/01/2026 13:00:00 | 269.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 345.3
08/01/2026 13:05:00 | 280.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.3 | 29.7 | 330.7
08/01/2026 13:10:00 | 257.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.3 | 29.8 | 372
08/01/2026 13:15:00 | 289 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 29.9 | 377
08/01/2026 13:20:00 | 261.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30 | 377.2
08/01/2026 13:25:00 | 281 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.3 | 30 | 377
08/01/2026 13:30:00 | 270.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.3 | 30.1 | 374.5
08/01/2026 13:35:00 | 278.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.3 | 30.1 | 369.8
08/01/2026 13:40:00 | 271.8 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 370.9
08/01/2026 13:45:00 | 290.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 376.4
08/01/2026 13:50:00 | 276 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 371.4
08/01/2026 13:55:00 | 287.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30.1 | 371.7
08/01/2026 14:00:00 | 274.1 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 371.4
08/01/2026 14:05:00 | 275.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 371.4
08/01/2026 14:10:00 | 291.7 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.9
08/01/2026 14:15:00 | 271.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 371.4
08/01/2026 14:20:00 | 282.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 366.8
08/01/2026 14:25:00 | 291.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.1
08/01/2026 14:30:00 | 267.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 369.2
08/01/2026 14:35:00 | 281 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 368.4
08/01/2026 14:40:00 | 277.9 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 367.6
08/01/2026 14:45:00 | 267.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 367.3
08/01/2026 14:50:00 | 276 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 366.8
08/01/2026 14:55:00 | 268.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.3 | 368.7
08/01/2026 15:00:00 | 282.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 367.6
08/01/2026 15:05:00 | 297 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 366.5
08/01/2026 15:10:00 | 286.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 364.8
08/01/2026 15:15:00 | 277.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 367.3
08/01/2026 15:20:00 | 269.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 366.2
08/01/2026 15:25:00 | 290.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 367
08/01/2026 15:30:00 | 285.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 369.2
08/01/2026 15:35:00 | 276.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.3 | 366.5
08/01/2026 15:40:00 | 288.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 365.4
08/01/2026 15:45:00 | 287.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.4
08/01/2026 15:50:00 | 285.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 367.3
08/01/2026 15:55:00 | 281.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 366.5
08/01/2026 16:00:00 | 292.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 364
08/01/2026 16:05:00 | 283.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.7
08/01/2026 16:10:00 | 284.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 368.1
08/01/2026 16:15:00 | 294.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 372.3
08/01/2026 16:20:00 | 267.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.6
08/01/2026 16:25:00 | 261.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.1
08/01/2026 16:30:00 | 287.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.9
08/01/2026 16:35:00 | 280.6 | 17.5 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 371.4
08/01/2026 16:40:00 | 289.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.9
08/01/2026 16:45:00 | 266.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 371.2
08/01/2026 16:50:00 | 279.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 368.1
08/01/2026 16:55:00 | 281.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.1
08/01/2026 17:00:00 | 283.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 369.8
08/01/2026 17:05:00 | 292.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.6
08/01/2026 17:10:00 | 292.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 373.1
08/01/2026 17:15:00 | 276 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
08/01/2026 17:20:00 | 289.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
08/01/2026 17:25:00 | 263.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
08/01/2026 17:30:00 | 286.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
08/01/2026 17:35:00 | 271.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 371.2
08/01/2026 17:40:00 | 289.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 373.4
08/01/2026 17:45:00 | 283.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 372.3
08/01/2026 17:50:00 | 277.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 371.2
08/01/2026 17:55:00 | 265.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.3
08/01/2026 18:00:00 | 268.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 366.8
08/01/2026 18:05:00 | 288.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 369.5
08/01/2026 18:10:00 | 291.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 368.4
08/01/2026 18:15:00 | 284 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 367.6
08/01/2026 18:20:00 | 279.8 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 363.2
08/01/2026 18:25:00 | 284.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 367.9
08/01/2026 18:30:00 | 296.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 368.7
08/01/2026 18:35:00 | 277.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.9
08/01/2026 18:40:00 | 288.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.4
08/01/2026 18:45:00 | 286.3 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.7
08/01/2026 18:50:00 | 277.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 366.2
08/01/2026 18:55:00 | 274.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 366.2
08/01/2026 19:00:00 | 276.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 366.5
08/01/2026 19:05:00 | 281.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 335.9
08/01/2026 19:10:00 | 277.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 333.4
08/01/2026 19:15:00 | 262.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 332.3
08/01/2026 19:20:00 | 281.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 331.8
08/01/2026 19:25:00 | 260.4 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 334
08/01/2026 19:30:00 | 261.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 333.4
08/01/2026 19:35:00 | 293.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 333.2
08/01/2026 19:40:00 | 298.5 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 333.7
08/01/2026 19:45:00 | 275.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 331.2
08/01/2026 19:50:00 | 299.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 332.1
08/01/2026 19:55:00 | 297 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 330.4
08/01/2026 20:00:00 | 285.9 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 331
08/01/2026 20:05:00 | 275.6 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 331.2
08/01/2026 20:10:00 | 251.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 329
08/01/2026 20:15:00 | 258.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 329.6
08/01/2026 20:20:00 | 261.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 330.4
08/01/2026 20:25:00 | 226.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 327.9
08/01/2026 20:30:00 | 227.2 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 329.6
08/01/2026 20:35:00 | 237.5 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 330.7
08/01/2026 20:40:00 | 238.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 329.6
08/01/2026 20:45:00 | 267.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 331
08/01/2026 20:50:00 | 268.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
08/01/2026 20:55:00 | 281 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
08/01/2026 21:00:00 | 283.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
08/01/2026 21:05:00 | 277.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
08/01/2026 21:10:00 | 290.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 21:15:00 | 273.7 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 340.1
08/01/2026 21:20:00 | 296.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 337.6
08/01/2026 21:25:00 | 273.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 338.7
08/01/2026 21:30:00 | 273.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 335.1
08/01/2026 21:35:00 | 280.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 337.3
08/01/2026 21:40:00 | 275.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 334.8
08/01/2026 21:45:00 | 288.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 334.3
08/01/2026 21:50:00 | 287.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 333.7
08/01/2026 21:55:00 | 289.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 334.8
08/01/2026 22:00:00 | 289.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30 | 333.4
08/01/2026 22:05:00 | 290.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 334
08/01/2026 22:10:00 | 286.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 331.2
08/01/2026 22:15:00 | 298.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 330.7
08/01/2026 22:20:00 | 297.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 331.8
08/01/2026 22:25:00 | 287.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 330.4
08/01/2026 22:30:00 | 281.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 331.8
08/01/2026 22:35:00 | 295.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 330.4
08/01/2026 22:40:00 | 278.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 329.9
08/01/2026 22:45:00 | 276.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 328.8
08/01/2026 22:50:00 | 301.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 329.9
08/01/2026 22:55:00 | 296.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 330.1
08/01/2026 23:00:00 | 284 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 331
08/01/2026 23:05:00 | 281 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.9 | 326.8
08/01/2026 23:10:00 | 284.8 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.9 | 329.6
08/01/2026 23:15:00 | 280.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
08/01/2026 23:20:00 | 271.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
08/01/2026 23:25:00 | 299.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
08/01/2026 23:30:00 | 294.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
08/01/2026 23:35:00 | 279.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
08/01/2026 23:40:00 | 285.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
08/01/2026 23:45:00 | 293.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
08/01/2026 23:50:00 | 281.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.9 | 0
08/01/2026 23:55:00 | 291.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0

## 07.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
07/01/2026 00:00:00 | 298.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 349.1 | 6739.7 | 17.6021 | 14.9101 | 0 | 7.4 | 30.1149 | 7016.7667
07/01/2026 00:05:00 | 276.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 348.3
07/01/2026 00:10:00 | 273.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 348
07/01/2026 00:15:00 | 281.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 346.9
07/01/2026 00:20:00 | 287.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 347.5
07/01/2026 00:25:00 | 287.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 348.3
07/01/2026 00:30:00 | 271.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 346.7
07/01/2026 00:35:00 | 296.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 345.8
07/01/2026 00:40:00 | 277.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 345
07/01/2026 00:45:00 | 276.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 347.5
07/01/2026 00:50:00 | 276 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 345.3
07/01/2026 00:55:00 | 298.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 346.4
07/01/2026 01:00:00 | 269.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 346.4
07/01/2026 01:05:00 | 271.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 346.7
07/01/2026 01:10:00 | 297.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 386.9
07/01/2026 01:15:00 | 286.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 387.2
07/01/2026 01:20:00 | 279.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 386.9
07/01/2026 01:25:00 | 269.2 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 385.2
07/01/2026 01:30:00 | 282.5 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 387.2
07/01/2026 01:35:00 | 292 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 386.1
07/01/2026 01:40:00 | 297 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 383.3
07/01/2026 01:45:00 | 293.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 384.7
07/01/2026 01:50:00 | 271.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 385.8
07/01/2026 01:55:00 | 273.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 383.6
07/01/2026 02:00:00 | 284 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 380.8
07/01/2026 02:05:00 | 268 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 382.5
07/01/2026 02:10:00 | 256.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 381.4
07/01/2026 02:15:00 | 274.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 380
07/01/2026 02:20:00 | 275.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 380
07/01/2026 02:25:00 | 295.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 379.7
07/01/2026 02:30:00 | 298.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 380.8
07/01/2026 02:35:00 | 277.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 380.5
07/01/2026 02:40:00 | 292.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 380
07/01/2026 02:45:00 | 293.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 379.4
07/01/2026 02:50:00 | 271.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 380
07/01/2026 02:55:00 | 297 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 378.3
07/01/2026 03:00:00 | 292.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 377
07/01/2026 03:05:00 | 289.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 378.1
07/01/2026 03:10:00 | 275.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 376.4
07/01/2026 03:15:00 | 298.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 376.4
07/01/2026 03:20:00 | 288.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 377.8
07/01/2026 03:25:00 | 278.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 375.9
07/01/2026 03:30:00 | 268 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 375.6
07/01/2026 03:35:00 | 300.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 374.8
07/01/2026 03:40:00 | 265 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 373.1
07/01/2026 03:45:00 | 277.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 374.2
07/01/2026 03:50:00 | 276 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 03:55:00 | 305.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 04:00:00 | 278.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 04:05:00 | 273.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 04:10:00 | 293.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 04:15:00 | 296.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 04:20:00 | 277.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 373.1
07/01/2026 04:25:00 | 277.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 372.6
07/01/2026 04:30:00 | 261.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.6
07/01/2026 04:35:00 | 271.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 369.5
07/01/2026 04:40:00 | 278.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 366.2
07/01/2026 04:45:00 | 300.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 367.3
07/01/2026 04:50:00 | 281.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 367.6
07/01/2026 04:55:00 | 295.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 366.8
07/01/2026 05:00:00 | 289.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 365.4
07/01/2026 05:05:00 | 297.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 362.9
07/01/2026 05:10:00 | 278.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 365.1
07/01/2026 05:15:00 | 287.5 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 363.5
07/01/2026 05:20:00 | 270.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 364.8
07/01/2026 05:25:00 | 298.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 361.8
07/01/2026 05:30:00 | 304.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 05:35:00 | 269.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 05:40:00 | 275.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 05:45:00 | 287.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 05:50:00 | 283.3 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 05:55:00 | 275.6 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 372
07/01/2026 06:00:00 | 290.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 368.7
07/01/2026 06:05:00 | 273.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 369.8
07/01/2026 06:10:00 | 287.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 367.9
07/01/2026 06:15:00 | 273.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 369.2
07/01/2026 06:20:00 | 261.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 366.2
07/01/2026 06:25:00 | 246.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 365.4
07/01/2026 06:30:00 | 268.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 363.2
07/01/2026 06:35:00 | 266.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 365.9
07/01/2026 06:40:00 | 284.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 364.6
07/01/2026 06:45:00 | 260.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 365.1
07/01/2026 06:50:00 | 256.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 364.3
07/01/2026 06:55:00 | 279.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 362.4
07/01/2026 07:00:00 | 275.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 07:05:00 | 268.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 07:10:00 | 268.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 07:15:00 | 264.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 07:20:00 | 294.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 07:25:00 | 283.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
07/01/2026 07:30:00 | 267.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
07/01/2026 07:35:00 | 290.5 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30 | 372.6
07/01/2026 07:40:00 | 289 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.9 | 372
07/01/2026 07:45:00 | 271.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 371.2
07/01/2026 07:50:00 | 271.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 339.2
07/01/2026 07:55:00 | 290.5 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 340.1
07/01/2026 08:00:00 | 298.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 337.3
07/01/2026 08:05:00 | 286.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 337.8
07/01/2026 08:10:00 | 274.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 335.6
07/01/2026 08:15:00 | 283.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 336.5
07/01/2026 08:20:00 | 287.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 337.6
07/01/2026 08:25:00 | 297.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.4
07/01/2026 08:30:00 | 282.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.8
07/01/2026 08:35:00 | 281.7 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.6
07/01/2026 08:40:00 | 294.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.6
07/01/2026 08:45:00 | 289 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.3
07/01/2026 08:50:00 | 276.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.6
07/01/2026 08:55:00 | 299.3 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.6
07/01/2026 09:00:00 | 287.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.8
07/01/2026 09:05:00 | 275.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334
07/01/2026 09:10:00 | 284.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.3
07/01/2026 09:15:00 | 275.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334
07/01/2026 09:20:00 | 295.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 333.4
07/01/2026 09:25:00 | 259.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.5
07/01/2026 09:30:00 | 284.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 335.4
07/01/2026 09:35:00 | 283.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.8 | 333.7
07/01/2026 09:40:00 | 265.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 334.3
07/01/2026 09:45:00 | 280.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.9 | 332.1
07/01/2026 09:50:00 | 292 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 331.8
07/01/2026 09:55:00 | 273.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 333.2
07/01/2026 10:00:00 | 263.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 333.7
07/01/2026 10:05:00 | 275.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 333.4
07/01/2026 10:10:00 | 289.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 332.9
07/01/2026 10:15:00 | 274.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 332.1
07/01/2026 10:20:00 | 287.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 330.7
07/01/2026 10:25:00 | 268.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 332.3
07/01/2026 10:30:00 | 273.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 331.8
07/01/2026 10:35:00 | 279.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 332.1
07/01/2026 10:40:00 | 270.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 331.2
07/01/2026 10:45:00 | 279.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 331.5
07/01/2026 10:50:00 | 299.3 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30 | 331.8
07/01/2026 10:55:00 | 294.7 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 332.1
07/01/2026 11:00:00 | 273.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 333.7
07/01/2026 11:05:00 | 278.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 11:10:00 | 288.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 11:15:00 | 281.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 11:20:00 | 282.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 11:25:00 | 267.3 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 11:30:00 | 268.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 346.4
07/01/2026 11:35:00 | 269.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 339.8
07/01/2026 11:40:00 | 297.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 339.2
07/01/2026 11:45:00 | 275.2 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 338.1
07/01/2026 11:50:00 | 280.2 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 338.7
07/01/2026 11:55:00 | 308.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 338.9
07/01/2026 12:00:00 | 272.6 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 336.2
07/01/2026 12:05:00 | 277.2 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 381.4
07/01/2026 12:10:00 | 294.3 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 379.7
07/01/2026 12:15:00 | 281 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 378.3
07/01/2026 12:20:00 | 288.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 377.5
07/01/2026 12:25:00 | 270.7 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 376.4
07/01/2026 12:30:00 | 294.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 375
07/01/2026 12:35:00 | 305.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 374.2
07/01/2026 12:40:00 | 279.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 372.6
07/01/2026 12:45:00 | 274.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 369.8
07/01/2026 12:50:00 | 276.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 373.4
07/01/2026 12:55:00 | 279.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 13:00:00 | 284.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 13:05:00 | 265.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 13:10:00 | 292.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 13:15:00 | 273.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
07/01/2026 13:20:00 | 278.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 378.9
07/01/2026 13:25:00 | 275.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 373.9
07/01/2026 13:30:00 | 263.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 375.6
07/01/2026 13:35:00 | 259.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 377
07/01/2026 13:40:00 | 274.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 373.9
07/01/2026 13:45:00 | 270.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 373.7
07/01/2026 13:50:00 | 293.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.3 | 374.2
07/01/2026 13:55:00 | 295.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 373.1
07/01/2026 14:00:00 | 295.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 375.6
07/01/2026 14:05:00 | 279.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 373.4
07/01/2026 14:10:00 | 279.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 369
07/01/2026 14:15:00 | 290.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 371.7
07/01/2026 14:20:00 | 284.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 369
07/01/2026 14:25:00 | 293.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 372.8
07/01/2026 14:30:00 | 293.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 371.7
07/01/2026 14:35:00 | 286.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 371.7
07/01/2026 14:40:00 | 277.5 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.3
07/01/2026 14:45:00 | 279.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 371.2
07/01/2026 14:50:00 | 295.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 368.7
07/01/2026 14:55:00 | 282.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.1
07/01/2026 15:00:00 | 265 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
07/01/2026 15:05:00 | 265.4 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
07/01/2026 15:10:00 | 290.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
07/01/2026 15:15:00 | 290.1 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
07/01/2026 15:20:00 | 265.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
07/01/2026 15:25:00 | 285.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.3 | 370.1
07/01/2026 15:30:00 | 295.8 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.3 | 364.8
07/01/2026 15:35:00 | 295.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 370.9
07/01/2026 15:40:00 | 281.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 371.2
07/01/2026 15:45:00 | 285.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 367.9
07/01/2026 15:50:00 | 267.3 | 17.5 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.9
07/01/2026 15:55:00 | 286.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 367.9
07/01/2026 16:00:00 | 285.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 368.1
07/01/2026 16:05:00 | 286.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 365.1
07/01/2026 16:10:00 | 285.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 366.5
07/01/2026 16:15:00 | 279.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 364.8
07/01/2026 16:20:00 | 288.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 363.5
07/01/2026 16:25:00 | 271.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.4
07/01/2026 16:30:00 | 263.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 363.7
07/01/2026 16:35:00 | 261.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 366.8
07/01/2026 16:40:00 | 265 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.9
07/01/2026 16:45:00 | 256.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.9
07/01/2026 16:50:00 | 290.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.1
07/01/2026 16:55:00 | 275.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 364.6
07/01/2026 17:00:00 | 290.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.4
07/01/2026 17:05:00 | 281.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 367
07/01/2026 17:10:00 | 272.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 364.8
07/01/2026 17:15:00 | 300.4 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 364
07/01/2026 17:20:00 | 287.5 | 17.7 | 15 | 0 | 7.4 | 30.3 | 364
07/01/2026 17:25:00 | 282.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 364
07/01/2026 17:30:00 | 266.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 365.1
07/01/2026 17:35:00 | 284.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 17:40:00 | 281 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 17:45:00 | 273.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 17:50:00 | 284.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
07/01/2026 17:55:00 | 266.1 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 18:00:00 | 263.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 374.5
07/01/2026 18:05:00 | 275.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 369
07/01/2026 18:10:00 | 263.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 339.2
07/01/2026 18:15:00 | 267.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 338.7
07/01/2026 18:20:00 | 275.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 336.7
07/01/2026 18:25:00 | 291.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 337.8
07/01/2026 18:30:00 | 299.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 337.3
07/01/2026 18:35:00 | 279.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 338.4
07/01/2026 18:40:00 | 264.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 334
07/01/2026 18:45:00 | 291.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 334.5
07/01/2026 18:50:00 | 282.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 336.5
07/01/2026 18:55:00 | 270.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 336.2
07/01/2026 19:00:00 | 280.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 337.3
07/01/2026 19:05:00 | 276.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 334.5
07/01/2026 19:10:00 | 278.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 335.1
07/01/2026 19:15:00 | 292.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 335.4
07/01/2026 19:20:00 | 284.4 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 335.4
07/01/2026 19:25:00 | 261.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 336.2
07/01/2026 19:30:00 | 278.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 336.5
07/01/2026 19:35:00 | 279.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 334.5
07/01/2026 19:40:00 | 278.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 335.1
07/01/2026 19:45:00 | 288.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 333.4
07/01/2026 19:50:00 | 271.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 334.8
07/01/2026 19:55:00 | 286.7 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 334.3
07/01/2026 20:00:00 | 292 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 334.3
07/01/2026 20:05:00 | 268.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 331.8
07/01/2026 20:10:00 | 279.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 332.9
07/01/2026 20:15:00 | 281.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 333.2
07/01/2026 20:20:00 | 283.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 331.8
07/01/2026 20:25:00 | 285.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 333.4
07/01/2026 20:30:00 | 282.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 332.1
07/01/2026 20:35:00 | 278.3 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 333.4
07/01/2026 20:40:00 | 287.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 332.3
07/01/2026 20:45:00 | 285.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 332.3
07/01/2026 20:50:00 | 282.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 331.5
07/01/2026 20:55:00 | 300.4 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 332.3
07/01/2026 21:00:00 | 289.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 332.3
07/01/2026 21:05:00 | 289 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 331.5
07/01/2026 21:10:00 | 272.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 332.1
07/01/2026 21:15:00 | 272.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 329.6
07/01/2026 21:20:00 | 295.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 329.3
07/01/2026 21:25:00 | 289 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 332.9
07/01/2026 21:30:00 | 291.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 21:35:00 | 294.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 21:40:00 | 285.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 21:45:00 | 273 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 21:50:00 | 266.1 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
07/01/2026 21:55:00 | 273.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 22:00:00 | 265.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 22:05:00 | 264.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 341.2
07/01/2026 22:10:00 | 255.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 337.8
07/01/2026 22:15:00 | 275.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 337.8
07/01/2026 22:20:00 | 286.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 335.6
07/01/2026 22:25:00 | 281.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 337
07/01/2026 22:30:00 | 284.4 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 335.9
07/01/2026 22:35:00 | 277.9 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 335.1
07/01/2026 22:40:00 | 287.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 334.3
07/01/2026 22:45:00 | 289 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 333.7
07/01/2026 22:50:00 | 277.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 334.3
07/01/2026 22:55:00 | 282.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 334.5
07/01/2026 23:00:00 | 287.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 334
07/01/2026 23:05:00 | 281.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 373.1
07/01/2026 23:10:00 | 285.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 370.3
07/01/2026 23:15:00 | 285.2 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 371.7
07/01/2026 23:20:00 | 281.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 23:25:00 | 289.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
07/01/2026 23:30:00 | 283.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 23:35:00 | 255.8 | 17.6 | 14.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 23:40:00 | 269.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 23:45:00 | 286.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 0
07/01/2026 23:50:00 | 278.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 371.2
07/01/2026 23:55:00 | 259.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 370.9

## 06.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
06/01/2026 00:00:00 | 257 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 370.9 | 6514.9083 | 17.5802 | 15.0073 | 0 | 7.476 | 30.4281 | 5939.85
06/01/2026 00:05:00 | 269.9 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 367.9
06/01/2026 00:10:00 | 261.6 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 108.1
06/01/2026 00:15:00 | 272.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 00:20:00 | 292 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 00:25:00 | 279.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
06/01/2026 00:30:00 | 294.7 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
06/01/2026 00:35:00 | 273.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
06/01/2026 00:40:00 | 286.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 00:45:00 | 273 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 347.8
06/01/2026 00:50:00 | 272.2 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.4 | 374.8
06/01/2026 00:55:00 | 271.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 372
06/01/2026 01:00:00 | 299.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 371.2
06/01/2026 01:05:00 | 288.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 368.4
06/01/2026 01:10:00 | 295.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 368.4
06/01/2026 01:15:00 | 297.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 366.8
06/01/2026 01:20:00 | 285.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 366.5
06/01/2026 01:25:00 | 270.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 365.7
06/01/2026 01:30:00 | 282.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 362.9
06/01/2026 01:35:00 | 286.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 363.2
06/01/2026 01:40:00 | 276.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
06/01/2026 01:45:00 | 283.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 01:50:00 | 261.2 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
06/01/2026 01:55:00 | 279.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 02:00:00 | 291.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 02:05:00 | 262.3 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 02:10:00 | 292.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 341.7
06/01/2026 02:15:00 | 271.1 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 342
06/01/2026 02:20:00 | 292.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 338.7
06/01/2026 02:25:00 | 288.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 340.1
06/01/2026 02:30:00 | 289.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 337.6
06/01/2026 02:35:00 | 281 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 338.1
06/01/2026 02:40:00 | 292.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 337.3
06/01/2026 02:45:00 | 290.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 333.7
06/01/2026 02:50:00 | 268.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 335.9
06/01/2026 02:55:00 | 279.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 334.8
06/01/2026 03:00:00 | 287.8 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334.5
06/01/2026 03:05:00 | 290.9 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 333.4
06/01/2026 03:10:00 | 296.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 332.9
06/01/2026 03:15:00 | 297.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 333.7
06/01/2026 03:20:00 | 290.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 331
06/01/2026 03:25:00 | 292.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 333.7
06/01/2026 03:30:00 | 281.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
06/01/2026 03:35:00 | 273 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 03:40:00 | 290.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 03:45:00 | 276.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 03:50:00 | 273 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 03:55:00 | 289 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
06/01/2026 04:00:00 | 289.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 04:05:00 | 272.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 04:10:00 | 274.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 04:15:00 | 282.9 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 04:20:00 | 291.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 04:25:00 | 269.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 04:30:00 | 274.5 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.4 | 341.7
06/01/2026 04:35:00 | 267.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 342.5
06/01/2026 04:40:00 | 289.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 339.2
06/01/2026 04:45:00 | 269.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 337.3
06/01/2026 04:50:00 | 268 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 338.1
06/01/2026 04:55:00 | 282.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 335.9
06/01/2026 05:00:00 | 276.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 335.9
06/01/2026 05:05:00 | 273.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 335.1
06/01/2026 05:10:00 | 282.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 333.2
06/01/2026 05:15:00 | 266.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 333.7
06/01/2026 05:20:00 | 279.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 333.2
06/01/2026 05:25:00 | 247.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 334.8
06/01/2026 05:30:00 | 277.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 334.5
06/01/2026 05:35:00 | 277.9 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 333.2
06/01/2026 05:40:00 | 279.1 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 334.5
06/01/2026 05:45:00 | 285.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 332.3
06/01/2026 05:50:00 | 287.5 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334
06/01/2026 05:55:00 | 286.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
06/01/2026 06:00:00 | 268.8 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
06/01/2026 06:05:00 | 273.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 06:10:00 | 273.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
06/01/2026 06:15:00 | 287.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
06/01/2026 06:20:00 | 283.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
06/01/2026 06:25:00 | 279.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
06/01/2026 06:30:00 | 283.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.4
06/01/2026 06:35:00 | 278.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.8
06/01/2026 06:40:00 | 285.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 338.4
06/01/2026 06:45:00 | 267.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 336.7
06/01/2026 06:50:00 | 286.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 337.8
06/01/2026 06:55:00 | 277.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 337.8
06/01/2026 07:00:00 | 292 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 337.8
06/01/2026 07:05:00 | 271.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 334.8
06/01/2026 07:10:00 | 286.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 337.8
06/01/2026 07:15:00 | 275.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 334.8
06/01/2026 07:20:00 | 269.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 334.5
06/01/2026 07:25:00 | 273.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 333.4
06/01/2026 07:30:00 | 269.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 332.1
06/01/2026 07:35:00 | 275.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 334
06/01/2026 07:40:00 | 284.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 331
06/01/2026 07:45:00 | 273 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 331
06/01/2026 07:50:00 | 291.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
06/01/2026 07:55:00 | 284 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
06/01/2026 08:00:00 | 291.3 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
06/01/2026 08:05:00 | 279.4 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 08:10:00 | 275.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
06/01/2026 08:15:00 | 276.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
06/01/2026 08:20:00 | 271.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 314.7
06/01/2026 08:25:00 | 269.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 339.8
06/01/2026 08:30:00 | 266.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 341.4
06/01/2026 08:35:00 | 269.9 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 342.3
06/01/2026 08:40:00 | 254.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 337.6
06/01/2026 08:45:00 | 253.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 338.7
06/01/2026 08:50:00 | 257.4 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 339.2
06/01/2026 08:55:00 | 262.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 338.7
06/01/2026 09:00:00 | 250.5 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 336.7
06/01/2026 09:05:00 | 274.1 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 335.4
06/01/2026 09:10:00 | 265.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 335.9
06/01/2026 09:15:00 | 238.3 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334.3
06/01/2026 09:20:00 | 261.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 335.1
06/01/2026 09:25:00 | 239 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 334.8
06/01/2026 09:30:00 | 253.5 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 336.7
06/01/2026 09:35:00 | 261.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
06/01/2026 09:40:00 | 252 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
06/01/2026 09:45:00 | 251.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
06/01/2026 09:50:00 | 258.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
06/01/2026 09:55:00 | 247.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
06/01/2026 10:00:00 | 267.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
06/01/2026 10:05:00 | 253.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 317.5
06/01/2026 10:10:00 | 267.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 341.2
06/01/2026 10:15:00 | 243.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 341.7
06/01/2026 10:20:00 | 237.5 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 342
06/01/2026 10:25:00 | 241 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 339.5
06/01/2026 10:30:00 | 241 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 340.9
06/01/2026 10:35:00 | 248.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 340.6
06/01/2026 10:40:00 | 253.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 338.7
06/01/2026 10:45:00 | 253.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 337.8
06/01/2026 10:50:00 | 245.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 337.8
06/01/2026 10:55:00 | 258.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 338.4
06/01/2026 11:00:00 | 261.2 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 337.6
06/01/2026 11:05:00 | 252.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 337.3
06/01/2026 11:10:00 | 255.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 337.8
06/01/2026 11:15:00 | 244 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 334.3
06/01/2026 11:20:00 | 262.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 337.6
06/01/2026 11:25:00 | 256.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 337.8
06/01/2026 11:30:00 | 244.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 336.7
06/01/2026 11:35:00 | 254.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 66.8
06/01/2026 11:40:00 | 271.4 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
06/01/2026 11:45:00 | 266.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
06/01/2026 11:50:00 | 259.6 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
06/01/2026 11:55:00 | 256.6 | 17.5 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
06/01/2026 12:00:00 | 263.8 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
06/01/2026 12:05:00 | 240.6 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.7 | 380
06/01/2026 12:10:00 | 249 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 377.5
06/01/2026 12:15:00 | 248.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 374.8
06/01/2026 12:20:00 | 254.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 373.4
06/01/2026 12:25:00 | 259.6 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.7 | 371.2
06/01/2026 12:30:00 | 241 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 372
06/01/2026 12:35:00 | 254.7 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 371.2
06/01/2026 12:40:00 | 246.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 369.5
06/01/2026 12:45:00 | 270.7 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 370.9
06/01/2026 12:50:00 | 255.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 373.9
06/01/2026 12:55:00 | 251.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 370.9
06/01/2026 13:00:00 | 256.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 367
06/01/2026 13:05:00 | 254.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 367.3
06/01/2026 13:10:00 | 263.1 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 367.9
06/01/2026 13:15:00 | 270.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 367.3
06/01/2026 13:20:00 | 253.5 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.7 | 366.8
06/01/2026 13:25:00 | 255.8 | 17.5 | 14.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 366.2
06/01/2026 13:30:00 | 268.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 364
06/01/2026 13:35:00 | 276.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 364
06/01/2026 13:40:00 | 246.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 365.9
06/01/2026 13:45:00 | 260.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 367
06/01/2026 13:50:00 | 250.1 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 364.8
06/01/2026 13:55:00 | 266.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 365.4
06/01/2026 14:00:00 | 263.5 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.7 | 363.7
06/01/2026 14:05:00 | 255.5 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 362.9
06/01/2026 14:10:00 | 249 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 362.1
06/01/2026 14:15:00 | 261.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 286.3
06/01/2026 14:20:00 | 242.9 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
06/01/2026 14:25:00 | 237.9 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
06/01/2026 14:30:00 | 249.7 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
06/01/2026 14:35:00 | 262.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
06/01/2026 14:40:00 | 262.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
06/01/2026 14:45:00 | 250.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 375.3
06/01/2026 14:50:00 | 254.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 372
06/01/2026 14:55:00 | 241.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 371.2
06/01/2026 15:00:00 | 255.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 366.2
06/01/2026 15:05:00 | 263.8 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 369.5
06/01/2026 15:10:00 | 245.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 368.1
06/01/2026 15:15:00 | 253.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 366.2
06/01/2026 15:20:00 | 250.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 368.4
06/01/2026 15:25:00 | 263.1 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 363.5
06/01/2026 15:30:00 | 257.7 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 366.8
06/01/2026 15:35:00 | 261.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 368.4
06/01/2026 15:40:00 | 257 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 334.8
06/01/2026 15:45:00 | 238.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 336.7
06/01/2026 15:50:00 | 247.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 335.1
06/01/2026 15:55:00 | 243.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 336.7
06/01/2026 16:00:00 | 253.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 335.1
06/01/2026 16:05:00 | 271.4 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 336.2
06/01/2026 16:10:00 | 257 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 335.6
06/01/2026 16:15:00 | 255.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 335.6
06/01/2026 16:20:00 | 270.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 335.9
06/01/2026 16:25:00 | 242.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 334.5
06/01/2026 16:30:00 | 266.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.4 | 335.1
06/01/2026 16:35:00 | 265.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334.3
06/01/2026 16:40:00 | 271.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 332.9
06/01/2026 16:45:00 | 263.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 335.6
06/01/2026 16:50:00 | 293.6 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 334.3
06/01/2026 16:55:00 | 283.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 336.2
06/01/2026 17:00:00 | 258.9 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 335.9
06/01/2026 17:05:00 | 282.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 336.2
06/01/2026 17:10:00 | 260.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 335.9
06/01/2026 17:15:00 | 263.8 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 335.9
06/01/2026 17:20:00 | 266.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 334.8
06/01/2026 17:25:00 | 272.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 335.1
06/01/2026 17:30:00 | 286.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337
06/01/2026 17:35:00 | 286.3 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 336.5
06/01/2026 17:40:00 | 289.7 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 335.6
06/01/2026 17:45:00 | 292.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 335.6
06/01/2026 17:50:00 | 272.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 334
06/01/2026 17:55:00 | 288.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 335.9
06/01/2026 18:00:00 | 283.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30 | 336.2
06/01/2026 18:05:00 | 275.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 333.7
06/01/2026 18:10:00 | 277.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 334
06/01/2026 18:15:00 | 295.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 336.2
06/01/2026 18:20:00 | 283.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 336.2
06/01/2026 18:25:00 | 297.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 337.6
06/01/2026 18:30:00 | 282.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 337.6
06/01/2026 18:35:00 | 282.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 336.2
06/01/2026 18:40:00 | 278.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 337.3
06/01/2026 18:45:00 | 260 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 338.7
06/01/2026 18:50:00 | 253.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 338.9
06/01/2026 18:55:00 | 249.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 338.1
06/01/2026 19:00:00 | 268 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 338.4
06/01/2026 19:05:00 | 247.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 338.4
06/01/2026 19:10:00 | 257 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 338.1
06/01/2026 19:15:00 | 279.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 338.1
06/01/2026 19:20:00 | 272.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
06/01/2026 19:25:00 | 287.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
06/01/2026 19:30:00 | 269.9 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
06/01/2026 19:35:00 | 286.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
06/01/2026 19:40:00 | 251.3 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
06/01/2026 19:45:00 | 276.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
06/01/2026 19:50:00 | 282.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 19:55:00 | 281.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:00:00 | 281.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:05:00 | 295.1 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:10:00 | 281.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:15:00 | 294.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:20:00 | 287.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:25:00 | 295.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:30:00 | 280.6 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:35:00 | 274.5 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:40:00 | 269.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:45:00 | 284.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:50:00 | 268.8 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
06/01/2026 20:55:00 | 273.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 21:00:00 | 265.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 21:05:00 | 286.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 21:10:00 | 294.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 21:15:00 | 300 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 21:20:00 | 279.8 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 21:25:00 | 273.3 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 21:30:00 | 286.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 21:35:00 | 282.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 21:40:00 | 291.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
06/01/2026 21:45:00 | 278.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 397.6
06/01/2026 21:50:00 | 292.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 396.8
06/01/2026 21:55:00 | 269.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 393.2
06/01/2026 22:00:00 | 267.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 391.3
06/01/2026 22:05:00 | 292.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 390.5
06/01/2026 22:10:00 | 291.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 389.1
06/01/2026 22:15:00 | 253.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 388
06/01/2026 22:20:00 | 285.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 387.5
06/01/2026 22:25:00 | 272.6 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 389.1
06/01/2026 22:30:00 | 283.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 386.3
06/01/2026 22:35:00 | 280.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 385.5
06/01/2026 22:40:00 | 295.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 386.6
06/01/2026 22:45:00 | 303.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 386.6
06/01/2026 22:50:00 | 291.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 386.1
06/01/2026 22:55:00 | 273.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 384.1
06/01/2026 23:00:00 | 261.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 353
06/01/2026 23:05:00 | 284 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 353
06/01/2026 23:10:00 | 282.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 352.2
06/01/2026 23:15:00 | 292.4 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 349.4
06/01/2026 23:20:00 | 290.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 351.3
06/01/2026 23:25:00 | 275.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 350.8
06/01/2026 23:30:00 | 296.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 350
06/01/2026 23:35:00 | 277.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 349.4
06/01/2026 23:40:00 | 282.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 348.9
06/01/2026 23:45:00 | 279.1 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 347.8
06/01/2026 23:50:00 | 274.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 347.8
06/01/2026 23:55:00 | 305 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 348.9

## 05.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
05/01/2026 00:00:00 | 261.9 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0 | 6225.4 | 17.5128 | 15.0354 | 0 | 7.491 | 30.4948 | 5648.0167
05/01/2026 00:05:00 | 256.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 00:10:00 | 257.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 00:15:00 | 254.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 00:20:00 | 260.4 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 00:25:00 | 248.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 00:30:00 | 241 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.4 | 0
05/01/2026 00:35:00 | 246.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
05/01/2026 00:40:00 | 244.4 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
05/01/2026 00:45:00 | 251.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 00:50:00 | 225.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 00:55:00 | 239 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 340.1
05/01/2026 01:00:00 | 248.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.4 | 338.4
05/01/2026 01:05:00 | 259.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 335.9
05/01/2026 01:10:00 | 258.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 335.9
05/01/2026 01:15:00 | 264.2 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334.8
05/01/2026 01:20:00 | 248.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334.3
05/01/2026 01:25:00 | 244.8 | 17.6 | 16 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334
05/01/2026 01:30:00 | 260 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 333.4
05/01/2026 01:35:00 | 244 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 332.9
05/01/2026 01:40:00 | 254.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 332.6
05/01/2026 01:45:00 | 252 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.4 | 328.5
05/01/2026 01:50:00 | 259.3 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 331.2
05/01/2026 01:55:00 | 250.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.4 | 332.3
05/01/2026 02:00:00 | 254.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 331
05/01/2026 02:05:00 | 242.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 02:10:00 | 236.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 02:15:00 | 246.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 02:20:00 | 250.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 02:25:00 | 252.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
05/01/2026 02:30:00 | 268 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 02:35:00 | 244.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 02:40:00 | 260.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 02:45:00 | 245.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
05/01/2026 02:50:00 | 242.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 02:55:00 | 250.9 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
05/01/2026 03:00:00 | 252.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 03:05:00 | 260.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 339.2
05/01/2026 03:10:00 | 252.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.2
05/01/2026 03:15:00 | 257 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 339.8
05/01/2026 03:20:00 | 247.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.7
05/01/2026 03:25:00 | 236.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 337.8
05/01/2026 03:30:00 | 271.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 336.5
05/01/2026 03:35:00 | 251.6 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 335.4
05/01/2026 03:40:00 | 268.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 334.3
05/01/2026 03:45:00 | 244.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 335.6
05/01/2026 03:50:00 | 261.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 333.2
05/01/2026 03:55:00 | 258.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 332.9
05/01/2026 04:00:00 | 249.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 333.4
05/01/2026 04:05:00 | 246.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 334.8
05/01/2026 04:10:00 | 257 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 04:15:00 | 260.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 04:20:00 | 245.9 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 04:25:00 | 253.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 04:30:00 | 254.3 | 17.5 | 15 | 0 | 7.6 | 30.3 | 0
05/01/2026 04:35:00 | 251.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.6 | 30.3 | 0
05/01/2026 04:40:00 | 268.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.6 | 30.2 | 0
05/01/2026 04:45:00 | 238.7 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.6 | 30.3 | 0
05/01/2026 04:50:00 | 257 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.6 | 30.3 | 0
05/01/2026 04:55:00 | 259.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.6 | 30.3 | 0
05/01/2026 05:00:00 | 246.7 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.6 | 30.3 | 0
05/01/2026 05:05:00 | 257 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.6 | 30.3 | 347.8
05/01/2026 05:10:00 | 250.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 341.4
05/01/2026 05:15:00 | 253.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 341.4
05/01/2026 05:20:00 | 245.5 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 342
05/01/2026 05:25:00 | 228.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.6
05/01/2026 05:30:00 | 244.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 340.3
05/01/2026 05:35:00 | 255.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 339.2
05/01/2026 05:40:00 | 253.5 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 337.6
05/01/2026 05:45:00 | 259.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 333.7
05/01/2026 05:50:00 | 239.4 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 332.9
05/01/2026 05:55:00 | 259.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
05/01/2026 06:00:00 | 246.7 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
05/01/2026 06:05:00 | 242.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
05/01/2026 06:10:00 | 236.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
05/01/2026 06:15:00 | 249 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 06:20:00 | 244.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 06:25:00 | 249.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 06:30:00 | 256.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 346.4
05/01/2026 06:35:00 | 258.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 343.1
05/01/2026 06:40:00 | 248.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 342.5
05/01/2026 06:45:00 | 259.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 342.3
05/01/2026 06:50:00 | 243.6 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 340.3
05/01/2026 06:55:00 | 242.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 340.3
05/01/2026 07:00:00 | 247.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 338.7
05/01/2026 07:05:00 | 256.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 336.7
05/01/2026 07:10:00 | 247.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.3 | 336.7
05/01/2026 07:15:00 | 261.9 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.3 | 336.5
05/01/2026 07:20:00 | 252.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
05/01/2026 07:25:00 | 250.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
05/01/2026 07:30:00 | 266.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
05/01/2026 07:35:00 | 252.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
05/01/2026 07:40:00 | 261.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
05/01/2026 07:45:00 | 254.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
05/01/2026 07:50:00 | 237.1 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
05/01/2026 07:55:00 | 234.1 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
05/01/2026 08:00:00 | 237.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
05/01/2026 08:05:00 | 238.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 345.6
05/01/2026 08:10:00 | 237.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 342.8
05/01/2026 08:15:00 | 231.4 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 343.9
05/01/2026 08:20:00 | 225.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 340.9
05/01/2026 08:25:00 | 237.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 343.9
05/01/2026 08:30:00 | 242.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 339.8
05/01/2026 08:35:00 | 260 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.4 | 338.7
05/01/2026 08:40:00 | 239 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 340.3
05/01/2026 08:45:00 | 247.1 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 339.5
05/01/2026 08:50:00 | 270.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 336.2
05/01/2026 08:55:00 | 270.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.3 | 334.8
05/01/2026 09:00:00 | 253.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 338.4
05/01/2026 09:05:00 | 254.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 335.9
05/01/2026 09:10:00 | 255.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 337.8
05/01/2026 09:15:00 | 257.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.5 | 334.3
05/01/2026 09:20:00 | 268 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 335.9
05/01/2026 09:25:00 | 249 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 334.8
05/01/2026 09:30:00 | 262.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.4 | 338.1
05/01/2026 09:35:00 | 251.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.4 | 334.3
05/01/2026 09:40:00 | 254.7 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 339.2
05/01/2026 09:45:00 | 263.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334.8
05/01/2026 09:50:00 | 260.8 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 09:55:00 | 272.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
05/01/2026 10:00:00 | 265.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 10:05:00 | 257.7 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 10:10:00 | 256.2 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 10:15:00 | 236 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 10:20:00 | 236 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 10:25:00 | 239.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 342.8
05/01/2026 10:30:00 | 258.1 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 342
05/01/2026 10:35:00 | 251.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 341.7
05/01/2026 10:40:00 | 238.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 339.8
05/01/2026 10:45:00 | 254.7 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 336.2
05/01/2026 10:50:00 | 245.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 339.2
05/01/2026 10:55:00 | 242.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 339.2
05/01/2026 11:00:00 | 251.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 339.5
05/01/2026 11:05:00 | 266.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 340.3
05/01/2026 11:10:00 | 248.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 340.3
05/01/2026 11:15:00 | 250.1 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 339.8
05/01/2026 11:20:00 | 249 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 338.1
05/01/2026 11:25:00 | 266.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 340.6
05/01/2026 11:30:00 | 253.5 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 341.7
05/01/2026 11:35:00 | 251.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 336.2
05/01/2026 11:40:00 | 254.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 338.1
05/01/2026 11:45:00 | 242.5 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 332.3
05/01/2026 11:50:00 | 240.6 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.7 | 338.4
05/01/2026 11:55:00 | 243.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 333.4
05/01/2026 12:00:00 | 248.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 337.6
05/01/2026 12:05:00 | 255.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 333.7
05/01/2026 12:10:00 | 238.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 330.7
05/01/2026 12:15:00 | 243.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 335.4
05/01/2026 12:20:00 | 267.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 334.5
05/01/2026 12:25:00 | 252.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 329
05/01/2026 12:30:00 | 253.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 334.5
05/01/2026 12:35:00 | 242.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 12:40:00 | 261.2 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 12:45:00 | 241.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 12:50:00 | 247.4 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 12:55:00 | 273 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 13:00:00 | 271.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 375
05/01/2026 13:05:00 | 260.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 372.3
05/01/2026 13:10:00 | 269.2 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 373.9
05/01/2026 13:15:00 | 273 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 373.7
05/01/2026 13:20:00 | 263.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 369.8
05/01/2026 13:25:00 | 262.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 371.2
05/01/2026 13:30:00 | 260.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 369.8
05/01/2026 13:35:00 | 249.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 368.4
05/01/2026 13:40:00 | 265.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 368.1
05/01/2026 13:45:00 | 260.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 369.2
05/01/2026 13:50:00 | 247.8 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 368.1
05/01/2026 13:55:00 | 248.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 367.6
05/01/2026 14:00:00 | 247.8 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 366.2
05/01/2026 14:05:00 | 261.2 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 14:10:00 | 259.6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 14:15:00 | 245.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 14:20:00 | 244.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 14:25:00 | 258.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.8 | 0
05/01/2026 14:30:00 | 257.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.8 | 0
05/01/2026 14:35:00 | 247.1 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.8 | 380.5
05/01/2026 14:40:00 | 252.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 376.4
05/01/2026 14:45:00 | 249 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 376.1
05/01/2026 14:50:00 | 234.1 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 373.1
05/01/2026 14:55:00 | 223.8 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 372.6
05/01/2026 15:00:00 | 229.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 372.8
05/01/2026 15:05:00 | 224.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 368.7
05/01/2026 15:10:00 | 231.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 371.4
05/01/2026 15:15:00 | 241 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 371.4
05/01/2026 15:20:00 | 221.5 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.7 | 368.1
05/01/2026 15:25:00 | 239 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 369.2
05/01/2026 15:30:00 | 252.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.8 | 368.4
05/01/2026 15:35:00 | 244 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.8 | 367.3
05/01/2026 15:40:00 | 246.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.8 | 367.9
05/01/2026 15:45:00 | 253.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.8 | 371.4
05/01/2026 15:50:00 | 260.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.8 | 373.1
05/01/2026 15:55:00 | 258.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.8 | 370.3
05/01/2026 16:00:00 | 245.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.8 | 369.5
05/01/2026 16:05:00 | 266.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 16:10:00 | 243.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 16:15:00 | 258.1 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 16:20:00 | 246.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 16:25:00 | 261.2 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.8 | 0
05/01/2026 16:30:00 | 248.2 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 378.1
05/01/2026 16:35:00 | 273.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 373.4
05/01/2026 16:40:00 | 268 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 369.8
05/01/2026 16:45:00 | 280.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 369.8
05/01/2026 16:50:00 | 285.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 367.3
05/01/2026 16:55:00 | 279.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 369.8
05/01/2026 17:00:00 | 286.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 369.2
05/01/2026 17:05:00 | 286.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 371.7
05/01/2026 17:10:00 | 284.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 367
05/01/2026 17:15:00 | 269.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 367
05/01/2026 17:20:00 | 264.2 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 365.7
05/01/2026 17:25:00 | 267.7 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 364
05/01/2026 17:30:00 | 265.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 366.2
05/01/2026 17:35:00 | 263.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 338.9
05/01/2026 17:40:00 | 265 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 337.3
05/01/2026 17:45:00 | 267.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 335.6
05/01/2026 17:50:00 | 275.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 336.7
05/01/2026 17:55:00 | 278.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 337.6
05/01/2026 18:00:00 | 277.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 336.2
05/01/2026 18:05:00 | 261.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 335.9
05/01/2026 18:10:00 | 290.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334.8
05/01/2026 18:15:00 | 270.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 332.1
05/01/2026 18:20:00 | 279.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334
05/01/2026 18:25:00 | 286.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334.5
05/01/2026 18:30:00 | 285.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 335.4
05/01/2026 18:35:00 | 280.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 334.5
05/01/2026 18:40:00 | 273.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 18:45:00 | 293.2 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 18:50:00 | 295.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 18:55:00 | 277.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 19:00:00 | 277.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 19:05:00 | 281.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
05/01/2026 19:10:00 | 295.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 344.2
05/01/2026 19:15:00 | 277.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 343.4
05/01/2026 19:20:00 | 289.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 342.8
05/01/2026 19:25:00 | 281.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 340.9
05/01/2026 19:30:00 | 281.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 339.5
05/01/2026 19:35:00 | 296.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 340.9
05/01/2026 19:40:00 | 278.3 | 17.6 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 338.7
05/01/2026 19:45:00 | 277.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 338.9
05/01/2026 19:50:00 | 278.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 338.7
05/01/2026 19:55:00 | 274.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 338.9
05/01/2026 20:00:00 | 287.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 337.6
05/01/2026 20:05:00 | 292.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 334
05/01/2026 20:10:00 | 284 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 336.5
05/01/2026 20:15:00 | 273.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 335.4
05/01/2026 20:20:00 | 274.1 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 335.1
05/01/2026 20:25:00 | 263.5 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 334.8
05/01/2026 20:30:00 | 271.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 334
05/01/2026 20:35:00 | 277.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 335.6
05/01/2026 20:40:00 | 270.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 334.3
05/01/2026 20:45:00 | 281 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 333.7
05/01/2026 20:50:00 | 291.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 20:55:00 | 271.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 21:00:00 | 274.5 | 17.6 | 16 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 21:05:00 | 295.1 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 21:10:00 | 282.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 21:15:00 | 285.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 21:20:00 | 288.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 21:25:00 | 282.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 21:30:00 | 274.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 345.3
05/01/2026 21:35:00 | 285.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 344.7
05/01/2026 21:40:00 | 284.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 340.3
05/01/2026 21:45:00 | 273 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 340.3
05/01/2026 21:50:00 | 290.1 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 340.1
05/01/2026 21:55:00 | 290.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 340.3
05/01/2026 22:00:00 | 286.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 339.2
05/01/2026 22:05:00 | 276.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.4 | 338.4
05/01/2026 22:10:00 | 258.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 337.8
05/01/2026 22:15:00 | 259.6 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.4 | 338.1
05/01/2026 22:20:00 | 264.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 336.7
05/01/2026 22:25:00 | 257.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 378.1
05/01/2026 22:30:00 | 269.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 378.6
05/01/2026 22:35:00 | 279.4 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 378.1
05/01/2026 22:40:00 | 280.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 379.2
05/01/2026 22:45:00 | 285.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 374.8
05/01/2026 22:50:00 | 284 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 375.9
05/01/2026 22:55:00 | 264.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 23:00:00 | 287.1 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 23:05:00 | 284.4 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
05/01/2026 23:10:00 | 273 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 23:15:00 | 269.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 23:20:00 | 273.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
05/01/2026 23:25:00 | 284.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 379.7
05/01/2026 23:30:00 | 269.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 375.9
05/01/2026 23:35:00 | 266.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 375.6
05/01/2026 23:40:00 | 263.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 373.1
05/01/2026 23:45:00 | 277.2 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 372.3
05/01/2026 23:50:00 | 261.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 370.3
05/01/2026 23:55:00 | 280.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 370.1

## 04.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
04/01/2026 00:00:00 | 237.9 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0 | 6427.2167 | 17.5236 | 15.049 | 0 | 7.4531 | 30.275 | 4569.1583
04/01/2026 00:05:00 | 232.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 345.3
04/01/2026 00:10:00 | 245.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 341.7
04/01/2026 00:15:00 | 245.2 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 343.4
04/01/2026 00:20:00 | 231.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 342
04/01/2026 00:25:00 | 231.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 340.6
04/01/2026 00:30:00 | 249 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 337
04/01/2026 00:35:00 | 242.5 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 338.7
04/01/2026 00:40:00 | 243.6 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 339.8
04/01/2026 00:45:00 | 253.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 338.4
04/01/2026 00:50:00 | 263.8 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 338.1
04/01/2026 00:55:00 | 236.8 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 336.2
04/01/2026 01:00:00 | 260 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 29.9 | 334.8
04/01/2026 01:05:00 | 253.9 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30 | 334
04/01/2026 01:10:00 | 239.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30 | 333.7
04/01/2026 01:15:00 | 253.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 334
04/01/2026 01:20:00 | 267.7 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
04/01/2026 01:25:00 | 247.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
04/01/2026 01:30:00 | 258.1 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 01:35:00 | 239.4 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 01:40:00 | 248.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 01:45:00 | 257.4 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 01:50:00 | 247.8 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 01:55:00 | 253.5 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
04/01/2026 02:00:00 | 239.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 02:05:00 | 231.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 347.8
04/01/2026 02:10:00 | 247.8 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 346.1
04/01/2026 02:15:00 | 236 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.6
04/01/2026 02:20:00 | 238.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 344.5
04/01/2026 02:25:00 | 246.3 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 341.2
04/01/2026 02:30:00 | 237.5 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 341.4
04/01/2026 02:35:00 | 251.6 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 341.2
04/01/2026 02:40:00 | 241.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.9
04/01/2026 02:45:00 | 255.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.9
04/01/2026 02:50:00 | 245.9 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.6
04/01/2026 02:55:00 | 255.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.3
04/01/2026 03:00:00 | 249.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.1
04/01/2026 03:05:00 | 247.1 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.4
04/01/2026 03:10:00 | 237.1 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.9
04/01/2026 03:15:00 | 260.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 335.9
04/01/2026 03:20:00 | 238.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 11.1
04/01/2026 03:25:00 | 244 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 03:30:00 | 261.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 03:35:00 | 241.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 03:40:00 | 242.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 03:45:00 | 236 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 03:50:00 | 219.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 03:55:00 | 250.9 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30 | 0
04/01/2026 04:00:00 | 251.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
04/01/2026 04:05:00 | 253.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 04:10:00 | 262.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 347.2
04/01/2026 04:15:00 | 231 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 345
04/01/2026 04:20:00 | 258.5 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 345.6
04/01/2026 04:25:00 | 241.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.9
04/01/2026 04:30:00 | 237.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 343.6
04/01/2026 04:35:00 | 254.3 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.1
04/01/2026 04:40:00 | 248.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 342
04/01/2026 04:45:00 | 254.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.1
04/01/2026 04:50:00 | 263.8 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.9
04/01/2026 04:55:00 | 251.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 341.2
04/01/2026 05:00:00 | 266.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.1 | 341.7
04/01/2026 05:05:00 | 251.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.5
04/01/2026 05:10:00 | 236.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.4
04/01/2026 05:15:00 | 252 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.8
04/01/2026 05:20:00 | 252 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.3
04/01/2026 05:25:00 | 258.5 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 05:30:00 | 262.3 | 17.7 | 15 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
04/01/2026 05:35:00 | 265 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
04/01/2026 05:40:00 | 269.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
04/01/2026 05:45:00 | 256.6 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30 | 0
04/01/2026 05:50:00 | 265.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
04/01/2026 05:55:00 | 276 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 06:00:00 | 274.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 06:05:00 | 274.9 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 06:10:00 | 288.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 06:15:00 | 290.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 348
04/01/2026 06:20:00 | 274.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 343.9
04/01/2026 06:25:00 | 296.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 345
04/01/2026 06:30:00 | 278.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 342
04/01/2026 06:35:00 | 280.6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 29.7 | 340.9
04/01/2026 06:40:00 | 291.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 341.2
04/01/2026 06:45:00 | 287.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 340.1
04/01/2026 06:50:00 | 268 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 339.8
04/01/2026 06:55:00 | 289.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 341.2
04/01/2026 07:00:00 | 286.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 338.4
04/01/2026 07:05:00 | 293.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 337.6
04/01/2026 07:10:00 | 283.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 336.5
04/01/2026 07:15:00 | 289.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 07:20:00 | 289 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 07:25:00 | 280.2 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 07:30:00 | 273 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 07:35:00 | 287.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 07:40:00 | 300.4 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 07:45:00 | 281.7 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 07:50:00 | 274.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 07:55:00 | 292.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 08:00:00 | 287.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 08:05:00 | 285.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
04/01/2026 08:10:00 | 276.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
04/01/2026 08:15:00 | 294.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
04/01/2026 08:20:00 | 283.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
04/01/2026 08:25:00 | 279.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
04/01/2026 08:30:00 | 290.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
04/01/2026 08:35:00 | 293.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
04/01/2026 08:40:00 | 297 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
04/01/2026 08:45:00 | 300.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
04/01/2026 08:50:00 | 287.1 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
04/01/2026 08:55:00 | 298.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 0
04/01/2026 09:00:00 | 276 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
04/01/2026 09:05:00 | 291.3 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 29.8 | 383.3
04/01/2026 09:10:00 | 288.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 383
04/01/2026 09:15:00 | 279.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 29.8 | 377.2
04/01/2026 09:20:00 | 286.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.8 | 378.1
04/01/2026 09:25:00 | 284.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 29.8 | 376.1
04/01/2026 09:30:00 | 280.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 29.9 | 378.1
04/01/2026 09:35:00 | 287.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30 | 372.3
04/01/2026 09:40:00 | 267.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 376.7
04/01/2026 09:45:00 | 266.9 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30 | 372.3
04/01/2026 09:50:00 | 263.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30 | 372
04/01/2026 09:55:00 | 283.6 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30 | 372.6
04/01/2026 10:00:00 | 276.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 368.4
04/01/2026 10:05:00 | 285.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 370.6
04/01/2026 10:10:00 | 280.6 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 371.7
04/01/2026 10:15:00 | 277.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 369
04/01/2026 10:20:00 | 256.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30 | 0
04/01/2026 10:25:00 | 278.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
04/01/2026 10:30:00 | 267.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
04/01/2026 10:35:00 | 254.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
04/01/2026 10:40:00 | 264.6 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
04/01/2026 10:45:00 | 271.4 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30 | 0
04/01/2026 10:50:00 | 293.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30 | 0
04/01/2026 10:55:00 | 271.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30 | 0
04/01/2026 11:00:00 | 289.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30 | 0
04/01/2026 11:05:00 | 270.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30 | 0
04/01/2026 11:10:00 | 281 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 380
04/01/2026 11:15:00 | 266.9 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.1 | 377.8
04/01/2026 11:20:00 | 279.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 377
04/01/2026 11:25:00 | 276.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.1 | 377.5
04/01/2026 11:30:00 | 283.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 375.6
04/01/2026 11:35:00 | 294.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 374.5
04/01/2026 11:40:00 | 272.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 370.9
04/01/2026 11:45:00 | 290.9 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 370.1
04/01/2026 11:50:00 | 293.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 372.8
04/01/2026 11:55:00 | 282.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 240.9
04/01/2026 12:00:00 | 269.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 12:05:00 | 280.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 12:10:00 | 282.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 12:15:00 | 284.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 12:20:00 | 271.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 12:25:00 | 278.7 | 17.7 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
04/01/2026 12:30:00 | 273.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
04/01/2026 12:35:00 | 263.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
04/01/2026 12:40:00 | 266.5 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 380
04/01/2026 12:45:00 | 280.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 375.9
04/01/2026 12:50:00 | 267.3 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 374.5
04/01/2026 12:55:00 | 290.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 370.9
04/01/2026 13:00:00 | 293.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 370.9
04/01/2026 13:05:00 | 289.7 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.3 | 369.5
04/01/2026 13:10:00 | 296.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 368.4
04/01/2026 13:15:00 | 275.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.4 | 0
04/01/2026 13:20:00 | 276 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
04/01/2026 13:25:00 | 266.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
04/01/2026 13:30:00 | 268.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
04/01/2026 13:35:00 | 296.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
04/01/2026 13:40:00 | 277.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
04/01/2026 13:45:00 | 276.8 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
04/01/2026 13:50:00 | 281 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
04/01/2026 13:55:00 | 287.1 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 379.7
04/01/2026 14:00:00 | 288.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 346.4
04/01/2026 14:05:00 | 273.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 343.4
04/01/2026 14:10:00 | 269.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 342.5
04/01/2026 14:15:00 | 289.4 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 340.9
04/01/2026 14:20:00 | 282.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 339.8
04/01/2026 14:25:00 | 277.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 343.9
04/01/2026 14:30:00 | 279.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 339.5
04/01/2026 14:35:00 | 273 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 338.9
04/01/2026 14:40:00 | 281.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 339.8
04/01/2026 14:45:00 | 266.1 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 341.7
04/01/2026 14:50:00 | 264.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 338.9
04/01/2026 14:55:00 | 269.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 335.9
04/01/2026 15:00:00 | 284 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
04/01/2026 15:05:00 | 281.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
04/01/2026 15:10:00 | 258.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
04/01/2026 15:15:00 | 265.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
04/01/2026 15:20:00 | 270.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
04/01/2026 15:25:00 | 276 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
04/01/2026 15:30:00 | 284.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
04/01/2026 15:35:00 | 284.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
04/01/2026 15:40:00 | 273 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
04/01/2026 15:45:00 | 272.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 49.7
04/01/2026 15:50:00 | 268.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.7 | 347.5
04/01/2026 15:55:00 | 282.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.6 | 346.9
04/01/2026 16:00:00 | 276 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.7 | 344.5
04/01/2026 16:05:00 | 284.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.7 | 343.6
04/01/2026 16:10:00 | 276.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.7 | 344.5
04/01/2026 16:15:00 | 266.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 344.5
04/01/2026 16:20:00 | 259.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 341.7
04/01/2026 16:25:00 | 280.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 340.3
04/01/2026 16:30:00 | 272.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 341.2
04/01/2026 16:35:00 | 281.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.7 | 336.2
04/01/2026 16:40:00 | 260.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.7 | 338.4
04/01/2026 16:45:00 | 265.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.7 | 339.8
04/01/2026 16:50:00 | 279.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.7 | 338.9
04/01/2026 16:55:00 | 277.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.7 | 0
04/01/2026 17:00:00 | 269.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.7 | 0
04/01/2026 17:05:00 | 271.1 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.7 | 0
04/01/2026 17:10:00 | 282.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.7 | 0
04/01/2026 17:15:00 | 281 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.7 | 0
04/01/2026 17:20:00 | 270.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 17:25:00 | 259.3 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 17:30:00 | 260.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 17:35:00 | 276.4 | 17.6 | 16 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 17:40:00 | 272.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.7 | 0
04/01/2026 17:45:00 | 271.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.7 | 345.8
04/01/2026 17:50:00 | 276.8 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.6 | 347.5
04/01/2026 17:55:00 | 290.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.6 | 344.2
04/01/2026 18:00:00 | 293.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.6 | 343.1
04/01/2026 18:05:00 | 289 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.6 | 341.2
04/01/2026 18:10:00 | 283.6 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 342
04/01/2026 18:15:00 | 285.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.6 | 341.2
04/01/2026 18:20:00 | 277.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 340.6
04/01/2026 18:25:00 | 290.1 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.5 | 341.2
04/01/2026 18:30:00 | 273.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.6 | 340.9
04/01/2026 18:35:00 | 277.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.6 | 337.3
04/01/2026 18:40:00 | 288.2 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 338.1
04/01/2026 18:45:00 | 292 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.6 | 340.1
04/01/2026 18:50:00 | 287.1 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 18:55:00 | 291.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 19:00:00 | 286.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 19:05:00 | 284.4 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 19:10:00 | 272.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 19:15:00 | 295.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 19:20:00 | 283.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 19:25:00 | 293.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 19:30:00 | 279.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 19:35:00 | 297 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 19:40:00 | 280.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 19:45:00 | 282.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 19:50:00 | 287.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 19:55:00 | 287.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 348.6
04/01/2026 20:00:00 | 281 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 346.9
04/01/2026 20:05:00 | 265 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 346.7
04/01/2026 20:10:00 | 271.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.6 | 344.5
04/01/2026 20:15:00 | 260.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 340.1
04/01/2026 20:20:00 | 255.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 339.8
04/01/2026 20:25:00 | 271.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 339.5
04/01/2026 20:30:00 | 252.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 335.9
04/01/2026 20:35:00 | 253.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 338.7
04/01/2026 20:40:00 | 266.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.6 | 337.6
04/01/2026 20:45:00 | 264.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 20:50:00 | 253.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 20:55:00 | 242.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
04/01/2026 21:00:00 | 245.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
04/01/2026 21:05:00 | 260.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 21:10:00 | 243.6 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 21:15:00 | 245.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 21:20:00 | 254.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 21:25:00 | 266.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 21:30:00 | 261.2 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
04/01/2026 21:35:00 | 242.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 348
04/01/2026 21:40:00 | 260 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 346.1
04/01/2026 21:45:00 | 235.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 343.9
04/01/2026 21:50:00 | 224.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 342.3
04/01/2026 21:55:00 | 250.5 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.5 | 342.8
04/01/2026 22:00:00 | 247.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 342.3
04/01/2026 22:05:00 | 249.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 340.9
04/01/2026 22:10:00 | 254.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 340.6
04/01/2026 22:15:00 | 261.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 338.4
04/01/2026 22:20:00 | 239.8 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 22:25:00 | 247.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 22:30:00 | 258.9 | 17.7 | 16 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 22:35:00 | 242.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 22:40:00 | 257 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 22:45:00 | 248.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 22:50:00 | 239.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 22:55:00 | 258.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 23:00:00 | 242.9 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
04/01/2026 23:05:00 | 259.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 346.4
04/01/2026 23:10:00 | 246.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.4 | 345
04/01/2026 23:15:00 | 257.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 344.2
04/01/2026 23:20:00 | 251.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 327.9
04/01/2026 23:25:00 | 246.3 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.5 | 327.7
04/01/2026 23:30:00 | 249.7 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 327.1
04/01/2026 23:35:00 | 254.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 326.6
04/01/2026 23:40:00 | 252 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 325.5
04/01/2026 23:45:00 | 252.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.4 | 323.8
04/01/2026 23:50:00 | 255.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 324.4
04/01/2026 23:55:00 | 260 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 324.4

## 03.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
03/01/2026 00:00:00 | 289 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 342.8 | 6290.4 | 17.6149 | 15.2799 | 0 | 7.6809 | 30.2 | 5533.7167
03/01/2026 00:05:00 | 276.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 341.4
03/01/2026 00:10:00 | 294.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.6
03/01/2026 00:15:00 | 295.1 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.5
03/01/2026 00:20:00 | 268.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.9
03/01/2026 00:25:00 | 297.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.1
03/01/2026 00:30:00 | 270.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 336.7
03/01/2026 00:35:00 | 279.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.3
03/01/2026 00:40:00 | 292 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 336.7
03/01/2026 00:45:00 | 283.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 335.9
03/01/2026 00:50:00 | 295.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 00:55:00 | 269.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 01:00:00 | 293.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 01:05:00 | 286.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 01:10:00 | 281.7 | 17.5 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 01:15:00 | 299.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 01:20:00 | 290.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 01:25:00 | 282.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.9
03/01/2026 01:30:00 | 282.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 345.6
03/01/2026 01:35:00 | 285.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 344.2
03/01/2026 01:40:00 | 277.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.1
03/01/2026 01:45:00 | 268.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.3
03/01/2026 01:50:00 | 276.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.6
03/01/2026 01:55:00 | 291.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.8
03/01/2026 02:00:00 | 269.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.8
03/01/2026 02:05:00 | 263.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.7
03/01/2026 02:10:00 | 263.5 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.3
03/01/2026 02:15:00 | 279.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.3
03/01/2026 02:20:00 | 268 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 334.8
03/01/2026 02:25:00 | 282.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 334.3
03/01/2026 02:30:00 | 276.8 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 02:35:00 | 287.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 02:40:00 | 283.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 02:45:00 | 279.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 02:50:00 | 266.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 02:55:00 | 268.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 03:00:00 | 269.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 03:05:00 | 296.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 03:10:00 | 295.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 346.9
03/01/2026 03:15:00 | 293.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 342.5
03/01/2026 03:20:00 | 279.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 342.3
03/01/2026 03:25:00 | 282.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.8
03/01/2026 03:30:00 | 278.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.9
03/01/2026 03:35:00 | 281.7 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.1
03/01/2026 03:40:00 | 282.5 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.8
03/01/2026 03:45:00 | 261.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.1
03/01/2026 03:50:00 | 261.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.1
03/01/2026 03:55:00 | 259.6 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.9
03/01/2026 04:00:00 | 271.1 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 336.2
03/01/2026 04:05:00 | 273.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337
03/01/2026 04:10:00 | 273 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 336.5
03/01/2026 04:15:00 | 264.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 04:20:00 | 254.7 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 04:25:00 | 271.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 04:30:00 | 261.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 04:35:00 | 278.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 04:40:00 | 264.2 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 04:45:00 | 254.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 04:50:00 | 276 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 04:55:00 | 261.9 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 05:00:00 | 268 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 348.9
03/01/2026 05:05:00 | 270.3 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 345.6
03/01/2026 05:10:00 | 282.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.9
03/01/2026 05:15:00 | 266.1 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 386.9
03/01/2026 05:20:00 | 271.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 386.3
03/01/2026 05:25:00 | 280.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 381.4
03/01/2026 05:30:00 | 273.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 381.4
03/01/2026 05:35:00 | 253.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 381.1
03/01/2026 05:40:00 | 255.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 380.5
03/01/2026 05:45:00 | 243.6 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 05:50:00 | 253.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 05:55:00 | 238.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 06:00:00 | 246.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 06:05:00 | 226.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 06:10:00 | 245.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 06:15:00 | 261.6 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 30.2 | 376.4
03/01/2026 06:20:00 | 252.8 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 374.5
03/01/2026 06:25:00 | 254.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.9
03/01/2026 06:30:00 | 235.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.1
03/01/2026 06:35:00 | 249 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.3
03/01/2026 06:40:00 | 248.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 369.2
03/01/2026 06:45:00 | 239.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 367.3
03/01/2026 06:50:00 | 260.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 368.4
03/01/2026 06:55:00 | 269.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 12.5
03/01/2026 07:00:00 | 256.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 07:05:00 | 250.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 07:10:00 | 253.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 07:15:00 | 253.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 07:20:00 | 259.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 07:25:00 | 269.6 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 07:30:00 | 251.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 07:35:00 | 249 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 378.6
03/01/2026 07:40:00 | 235.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 374.2
03/01/2026 07:45:00 | 253.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 375
03/01/2026 07:50:00 | 266.9 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 374.5
03/01/2026 07:55:00 | 240.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 373.7
03/01/2026 08:00:00 | 263.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 373.4
03/01/2026 08:05:00 | 251.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 372.8
03/01/2026 08:10:00 | 263.5 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 370.9
03/01/2026 08:15:00 | 245.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 369
03/01/2026 08:20:00 | 253.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 367.6
03/01/2026 08:25:00 | 250.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.1 | 369.8
03/01/2026 08:30:00 | 247.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
03/01/2026 08:35:00 | 255.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 08:40:00 | 231 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 08:45:00 | 224.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
03/01/2026 08:50:00 | 249.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30 | 0
03/01/2026 08:55:00 | 260.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30 | 0
03/01/2026 09:00:00 | 241.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
03/01/2026 09:05:00 | 261.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
03/01/2026 09:10:00 | 271.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30 | 380.3
03/01/2026 09:15:00 | 282.9 | 17.6 | 14.6 | 0 | 12.3 | 29.8 | 379.2
03/01/2026 09:20:00 | 276 | 17.6 | 15.3 | 0 | 12.3 | 29.8 | 375.9
03/01/2026 09:25:00 | 279.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 12.3 | 29.8 | 373.7
03/01/2026 09:30:00 | 271.4 | 17.7 | 15.8 | 0 | 12.3 | 29.8 | 375
03/01/2026 09:35:00 | 275.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 12.2 | 29.8 | 374.5
03/01/2026 09:40:00 | 267.7 | 17.7 | 15.6 | 0 | 12.3 | 29.8 | 375
03/01/2026 09:45:00 | 266.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 12.3 | 29.8 | 372
03/01/2026 09:50:00 | 291.7 | 17.6 | 15.6 | 0 | 12.2 | 29.8 | 369.8
03/01/2026 09:55:00 | 278.3 | 17.6 | 15.8 | 0 | 12.3 | 29.7 | 371.4
03/01/2026 10:00:00 | 259.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.6 | 29.7 | 368.1
03/01/2026 10:05:00 | 282.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 369.5
03/01/2026 10:10:00 | 279.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 368.4
03/01/2026 10:15:00 | 288.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.8 | 367.6
03/01/2026 10:20:00 | 285.5 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
03/01/2026 10:25:00 | 281 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30 | 0
03/01/2026 10:30:00 | 283.3 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
03/01/2026 10:35:00 | 288.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30 | 0
03/01/2026 10:40:00 | 295.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30 | 0
03/01/2026 10:45:00 | 281 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.9 | 0
03/01/2026 10:50:00 | 296.2 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30 | 378.6
03/01/2026 10:55:00 | 298.1 | 17.6 | 15 | 0 | 8.3 | 30 | 377.2
03/01/2026 11:00:00 | 282.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.1 | 374.8
03/01/2026 11:05:00 | 263.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.1 | 338.7
03/01/2026 11:10:00 | 271.8 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 343.9
03/01/2026 11:15:00 | 267.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.1 | 343.9
03/01/2026 11:20:00 | 272.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 345
03/01/2026 11:25:00 | 273 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.6
03/01/2026 11:30:00 | 267.7 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 345
03/01/2026 11:35:00 | 261.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.9
03/01/2026 11:40:00 | 278.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.2
03/01/2026 11:45:00 | 268.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.5
03/01/2026 11:50:00 | 283.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.7
03/01/2026 11:55:00 | 280.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 334.3
03/01/2026 12:00:00 | 270.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.9
03/01/2026 12:05:00 | 294.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 12:10:00 | 293.9 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 12:15:00 | 271.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 12:20:00 | 285.9 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 12:25:00 | 288.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 12:30:00 | 282.9 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 12:35:00 | 289 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 12:40:00 | 266.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 12:45:00 | 264.6 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 345
03/01/2026 12:50:00 | 281 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 345
03/01/2026 12:55:00 | 272.2 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 343.9
03/01/2026 13:00:00 | 292 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 340.9
03/01/2026 13:05:00 | 273 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 338.4
03/01/2026 13:10:00 | 293.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 383.9
03/01/2026 13:15:00 | 283.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 383
03/01/2026 13:20:00 | 292.8 | 17.7 | 16.2 | 0 | 7.5 | 30.4 | 378.3
03/01/2026 13:25:00 | 278.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 381.1
03/01/2026 13:30:00 | 277.9 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 379.4
03/01/2026 13:35:00 | 278.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
03/01/2026 13:40:00 | 281.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
03/01/2026 13:45:00 | 287.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
03/01/2026 13:50:00 | 272.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
03/01/2026 13:55:00 | 282.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
03/01/2026 14:00:00 | 270.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
03/01/2026 14:05:00 | 271.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
03/01/2026 14:10:00 | 287.1 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 376.4
03/01/2026 14:15:00 | 274.1 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 375.3
03/01/2026 14:20:00 | 285.9 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 375
03/01/2026 14:25:00 | 278.3 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 373.1
03/01/2026 14:30:00 | 281.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 372
03/01/2026 14:35:00 | 275.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 372.3
03/01/2026 14:40:00 | 273 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 369.2
03/01/2026 14:45:00 | 262.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 370.9
03/01/2026 14:50:00 | 265.4 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
03/01/2026 14:55:00 | 251.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
03/01/2026 15:00:00 | 248.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
03/01/2026 15:05:00 | 258.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
03/01/2026 15:10:00 | 259.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
03/01/2026 15:15:00 | 285.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
03/01/2026 15:20:00 | 289.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
03/01/2026 15:25:00 | 289.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
03/01/2026 15:30:00 | 280.2 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 382.2
03/01/2026 15:35:00 | 262.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 378.9
03/01/2026 15:40:00 | 272.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 378.3
03/01/2026 15:45:00 | 266.1 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 375
03/01/2026 15:50:00 | 272.2 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 374.8
03/01/2026 15:55:00 | 267.7 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 376.1
03/01/2026 16:00:00 | 245.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 373.1
03/01/2026 16:05:00 | 266.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 374.5
03/01/2026 16:10:00 | 258.5 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 372.8
03/01/2026 16:15:00 | 259.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 371.2
03/01/2026 16:20:00 | 244.8 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 371.7
03/01/2026 16:25:00 | 251.3 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.4 | 371.7
03/01/2026 16:30:00 | 243.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 371.7
03/01/2026 16:35:00 | 245.2 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 373.9
03/01/2026 16:40:00 | 252.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.4 | 371.7
03/01/2026 16:45:00 | 261.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 372.3
03/01/2026 16:50:00 | 271.8 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 371.7
03/01/2026 16:55:00 | 268 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.4 | 374.2
03/01/2026 17:00:00 | 265.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 371.2
03/01/2026 17:05:00 | 256.2 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 372.3
03/01/2026 17:10:00 | 250.1 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 372.8
03/01/2026 17:15:00 | 257 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.3 | 371.7
03/01/2026 17:20:00 | 241.7 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 368.7
03/01/2026 17:25:00 | 251.3 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.9
03/01/2026 17:30:00 | 247.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.1
03/01/2026 17:35:00 | 247.4 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 367.3
03/01/2026 17:40:00 | 262.7 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 370.1
03/01/2026 17:45:00 | 264.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 369.8
03/01/2026 17:50:00 | 250.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 17:55:00 | 242.9 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 18:00:00 | 243.2 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 18:05:00 | 252.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 18:10:00 | 250.9 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 18:15:00 | 242.1 | 17.7 | 15.3 | 0 | 12.3 | 30.2 | 0
03/01/2026 18:20:00 | 258.1 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 380.8
03/01/2026 18:25:00 | 248.2 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 380
03/01/2026 18:30:00 | 258.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 376.1
03/01/2026 18:35:00 | 252.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 376.7
03/01/2026 18:40:00 | 247.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 375.3
03/01/2026 18:45:00 | 255.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 373.7
03/01/2026 18:50:00 | 248.2 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 371.7
03/01/2026 18:55:00 | 256.2 | 17.7 | 15.5 | 0 | 12.3 | 30.2 | 371.2
03/01/2026 19:00:00 | 248.6 | 17.7 | 15.8 | 0 | 12.3 | 30.2 | 371.4
03/01/2026 19:05:00 | 263.8 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 368.1
03/01/2026 19:10:00 | 259.6 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 368.4
03/01/2026 19:15:00 | 263.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 365.7
03/01/2026 19:20:00 | 267.7 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 19:25:00 | 263.1 | 17.7 | 16 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
03/01/2026 19:30:00 | 242.9 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 19:35:00 | 269.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 19:40:00 | 268.4 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 19:45:00 | 258.1 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 19:50:00 | 251.3 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 381.9
03/01/2026 19:55:00 | 254.7 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 377.8
03/01/2026 20:00:00 | 265.4 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 373.9
03/01/2026 20:05:00 | 249.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 375
03/01/2026 20:10:00 | 268.4 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 372.8
03/01/2026 20:15:00 | 259.6 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 372
03/01/2026 20:20:00 | 263.8 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 367
03/01/2026 20:25:00 | 261.9 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 366.5
03/01/2026 20:30:00 | 254.3 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 339.2
03/01/2026 20:35:00 | 257 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 338.7
03/01/2026 20:40:00 | 241.7 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.1 | 338.7
03/01/2026 20:45:00 | 247.1 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 338.7
03/01/2026 20:50:00 | 234.1 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 339.2
03/01/2026 20:55:00 | 234.9 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 337.8
03/01/2026 21:00:00 | 251.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 338.1
03/01/2026 21:05:00 | 224.9 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 338.4
03/01/2026 21:10:00 | 228.4 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 338.9
03/01/2026 21:15:00 | 235.2 | 17.7 | 16 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
03/01/2026 21:20:00 | 251.6 | 17.7 | 16.2 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
03/01/2026 21:25:00 | 232.9 | 17.7 | 16 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
03/01/2026 21:30:00 | 259.3 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
03/01/2026 21:35:00 | 242.1 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
03/01/2026 21:40:00 | 244.8 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
03/01/2026 21:45:00 | 238.7 | 17.7 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.1 | 0
03/01/2026 21:50:00 | 234.1 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
03/01/2026 21:55:00 | 230.3 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 348.3
03/01/2026 22:00:00 | 236.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 346.1
03/01/2026 22:05:00 | 236.4 | 17.7 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 344.5
03/01/2026 22:10:00 | 229.5 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.6
03/01/2026 22:15:00 | 206.3 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.1
03/01/2026 22:20:00 | 224.9 | 17.7 | 16.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 342.5
03/01/2026 22:25:00 | 214.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 342.5
03/01/2026 22:30:00 | 210.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 341.7
03/01/2026 22:35:00 | 212 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.1 | 341.4
03/01/2026 22:40:00 | 231.4 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.1 | 339.5
03/01/2026 22:45:00 | 222.6 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.2
03/01/2026 22:50:00 | 241.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.6
03/01/2026 22:55:00 | 223 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 331.2
03/01/2026 23:00:00 | 205.9 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.6
03/01/2026 23:05:00 | 207 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.1 | 328.8
03/01/2026 23:10:00 | 200.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 335.6
03/01/2026 23:15:00 | 214.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30 | 334.5
03/01/2026 23:20:00 | 218.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30 | 0
03/01/2026 23:25:00 | 201.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.9 | 0
03/01/2026 23:30:00 | 216.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
03/01/2026 23:35:00 | 230.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
03/01/2026 23:40:00 | 215.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
03/01/2026 23:45:00 | 225.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
03/01/2026 23:50:00 | 210.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
03/01/2026 23:55:00 | 221.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0

## 02.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
02/01/2026 00:00:00 | 268.8 | 17.3 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0 | 6003.9583 | 17.4174 | 14.9083 | 0 | 7.5858 | 29.9625 | 4938.8
02/01/2026 00:05:00 | 252.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30 | 0
02/01/2026 00:10:00 | 260.4 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30 | 0
02/01/2026 00:15:00 | 264.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
02/01/2026 00:20:00 | 253.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
02/01/2026 00:25:00 | 254.7 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
02/01/2026 00:30:00 | 251.3 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
02/01/2026 00:35:00 | 255.1 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
02/01/2026 00:40:00 | 252 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
02/01/2026 00:45:00 | 265.4 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.6 | 349.1
02/01/2026 00:50:00 | 248.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.6 | 346.9
02/01/2026 00:55:00 | 243.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.6 | 346.7
02/01/2026 01:00:00 | 241.3 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.5 | 344.5
02/01/2026 01:05:00 | 245.9 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.5 | 343.1
02/01/2026 01:10:00 | 242.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 342
02/01/2026 01:15:00 | 258.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.3 | 342.3
02/01/2026 01:20:00 | 261.2 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.2 | 338.7
02/01/2026 01:25:00 | 254.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.1 | 0
02/01/2026 01:30:00 | 257 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
02/01/2026 01:35:00 | 241 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 01:40:00 | 266.9 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 01:45:00 | 241.3 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 01:50:00 | 263.8 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 01:55:00 | 252.4 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:00:00 | 241 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:05:00 | 249 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:10:00 | 255.8 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:15:00 | 268 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:20:00 | 255.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:25:00 | 234.5 | 17.5 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:30:00 | 256.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:35:00 | 248.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:40:00 | 247.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:45:00 | 271.1 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:50:00 | 237.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 02:55:00 | 251.6 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 03:00:00 | 244.8 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
02/01/2026 03:05:00 | 251.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 346.4
02/01/2026 03:10:00 | 238.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 348.3
02/01/2026 03:15:00 | 252 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 346.9
02/01/2026 03:20:00 | 263.5 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.4 | 30.3 | 344.2
02/01/2026 03:25:00 | 253.9 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 343.1
02/01/2026 03:30:00 | 266.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 342
02/01/2026 03:35:00 | 265.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 339.2
02/01/2026 03:40:00 | 257.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 337.8
02/01/2026 03:45:00 | 220 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
02/01/2026 03:50:00 | 247.1 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
02/01/2026 03:55:00 | 216.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
02/01/2026 04:00:00 | 215 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30 | 0
02/01/2026 04:05:00 | 241.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30 | 0
02/01/2026 04:10:00 | 217.7 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
02/01/2026 04:15:00 | 223 | 17.5 | 15.5 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
02/01/2026 04:20:00 | 207.8 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
02/01/2026 04:25:00 | 216.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
02/01/2026 04:30:00 | 197.9 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
02/01/2026 04:35:00 | 220 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
02/01/2026 04:40:00 | 199.8 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
02/01/2026 04:45:00 | 234.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
02/01/2026 04:50:00 | 224.9 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
02/01/2026 04:55:00 | 238.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.4 | 0
02/01/2026 05:00:00 | 199.4 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
02/01/2026 05:05:00 | 204.8 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
02/01/2026 05:10:00 | 208.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
02/01/2026 05:15:00 | 223.4 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 0
02/01/2026 05:20:00 | 232.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.1 | 0
02/01/2026 05:25:00 | 214.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.1 | 0
02/01/2026 05:30:00 | 233.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 29.5 | 346.1
02/01/2026 05:35:00 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30.1 | 345.6
02/01/2026 05:40:00 | 235.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 343.4
02/01/2026 05:45:00 | 217.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 340.6
02/01/2026 05:50:00 | 236.4 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 30.1 | 341.4
02/01/2026 05:55:00 | 221.9 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30 | 338.9
02/01/2026 06:00:00 | 218.1 | 17.5 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30 | 338.9
02/01/2026 06:05:00 | 215.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 336.2
02/01/2026 06:10:00 | 229.5 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
02/01/2026 06:15:00 | 231.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
02/01/2026 06:20:00 | 227.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
02/01/2026 06:25:00 | 218.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
02/01/2026 06:30:00 | 205.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
02/01/2026 06:35:00 | 214.6 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
02/01/2026 06:40:00 | 230.3 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
02/01/2026 06:45:00 | 217.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.4 | 0
02/01/2026 06:50:00 | 200.6 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
02/01/2026 06:55:00 | 200.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.6 | 29.3 | 0
02/01/2026 07:00:00 | 204.4 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.6 | 29.2 | 0
02/01/2026 07:05:00 | 214.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.6 | 29.2 | 0
02/01/2026 07:10:00 | 207.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.6 | 29.2 | 0
02/01/2026 07:15:00 | 208.9 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.6 | 29.1 | 0
02/01/2026 07:20:00 | 209.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.6 | 29.1 | 0
02/01/2026 07:25:00 | 220.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.6 | 29.1 | 343.4
02/01/2026 07:30:00 | 200.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 28.8 | 342
02/01/2026 07:35:00 | 228.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 28.7 | 385.2
02/01/2026 07:40:00 | 193.7 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 28.7 | 385.5
02/01/2026 07:45:00 | 191.4 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 28.7 | 385
02/01/2026 07:50:00 | 212 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 28.6 | 384.4
02/01/2026 07:55:00 | 212.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 28.6 | 380.3
02/01/2026 08:00:00 | 220.7 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.5 | 28.5 | 381.7
02/01/2026 08:05:00 | 201.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 28.3 | 0
02/01/2026 08:10:00 | 226.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 28.3 | 0
02/01/2026 08:15:00 | 224.6 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 28.2 | 0
02/01/2026 08:20:00 | 208.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 28.2 | 0
02/01/2026 08:25:00 | 233.7 | 17.5 | 14.1 | 0 | 7.5 | 28.2 | 0
02/01/2026 08:30:00 | 244 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 28.1 | 0
02/01/2026 08:35:00 | 235.2 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.5 | 28.1 | 0
02/01/2026 08:40:00 | 224.9 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 28 | 379.7
02/01/2026 08:45:00 | 221.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 28 | 378.3
02/01/2026 08:50:00 | 217.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 27.8 | 372.6
02/01/2026 08:55:00 | 233.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 27.7 | 376.4
02/01/2026 09:00:00 | 260 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 27.7 | 374.8
02/01/2026 09:05:00 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 27.7 | 370.6
02/01/2026 09:10:00 | 249.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 27.6 | 370.6
02/01/2026 09:15:00 | 233.7 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.5 | 27.6 | 367
02/01/2026 09:20:00 | 249 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.6 | 27.5 | 368.7
02/01/2026 09:25:00 | 245.2 | 17.5 | 15.6 | 0 | 7.6 | 27.5 | 338.1
02/01/2026 09:30:00 | 255.1 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.6 | 27.5 | 0
02/01/2026 09:35:00 | 266.1 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 27.8 | 0
02/01/2026 09:40:00 | 249.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 29.5 | 0
02/01/2026 09:45:00 | 251.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 29.7 | 0
02/01/2026 09:50:00 | 235.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30 | 0
02/01/2026 09:55:00 | 250.5 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30 | 0
02/01/2026 10:00:00 | 239.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30 | 346.4
02/01/2026 10:05:00 | 247.8 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 347.2
02/01/2026 10:10:00 | 256.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 344.5
02/01/2026 10:15:00 | 264.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 343.9
02/01/2026 10:20:00 | 249.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 341.7
02/01/2026 10:25:00 | 256.2 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 342
02/01/2026 10:30:00 | 248.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 341.2
02/01/2026 10:35:00 | 252 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 341.7
02/01/2026 10:40:00 | 228.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 340.9
02/01/2026 10:45:00 | 243.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.1 | 339.8
02/01/2026 10:50:00 | 253.5 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 340.1
02/01/2026 10:55:00 | 231 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.2 | 341.7
02/01/2026 11:00:00 | 231.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 340.1
02/01/2026 11:05:00 | 230.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.9
02/01/2026 11:10:00 | 250.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 342
02/01/2026 11:15:00 | 218.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.1
02/01/2026 11:20:00 | 244.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.7
02/01/2026 11:25:00 | 247.8 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.7
02/01/2026 11:30:00 | 239.4 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 338.4
02/01/2026 11:35:00 | 233.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 338.7
02/01/2026 11:40:00 | 231.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 335.4
02/01/2026 11:45:00 | 235.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 341.2
02/01/2026 11:50:00 | 244 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.4
02/01/2026 11:55:00 | 236.8 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337
02/01/2026 12:00:00 | 232.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.1 | 339.2
02/01/2026 12:05:00 | 269.9 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30 | 339.5
02/01/2026 12:10:00 | 273.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 340.1
02/01/2026 12:15:00 | 244.8 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 334.8
02/01/2026 12:20:00 | 255.8 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.7 | 336.7
02/01/2026 12:25:00 | 251.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
02/01/2026 12:30:00 | 265.8 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
02/01/2026 12:35:00 | 238.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
02/01/2026 12:40:00 | 242.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.4 | 0
02/01/2026 12:45:00 | 255.1 | 17.5 | 15.6 | 0 | 7.5 | 29.3 | 0
02/01/2026 12:50:00 | 243.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 328.5
02/01/2026 12:55:00 | 260 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.2 | 377.5
02/01/2026 13:00:00 | 251.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.1 | 375.3
02/01/2026 13:05:00 | 256.2 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.1 | 374.8
02/01/2026 13:10:00 | 252.8 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 29.1 | 375.9
02/01/2026 13:15:00 | 254.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29 | 331.8
02/01/2026 13:20:00 | 253.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.1 | 345.6
02/01/2026 13:25:00 | 241 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 342.8
02/01/2026 13:30:00 | 243.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.7 | 343.9
02/01/2026 13:35:00 | 255.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 341.4
02/01/2026 13:40:00 | 247.8 | 17.5 | 15 | 0 | 12.3 | 30.6 | 341.4
02/01/2026 13:45:00 | 253.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 334.8
02/01/2026 13:50:00 | 240.2 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 337.8
02/01/2026 13:55:00 | 265 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 338.4
02/01/2026 14:00:00 | 265 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.5
02/01/2026 14:05:00 | 251.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 12.3 | 30.2 | 338.9
02/01/2026 14:10:00 | 236 | 17.5 | 15.1 | 0 | 12.3 | 30.2 | 338.9
02/01/2026 14:15:00 | 234.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.1 | 337
02/01/2026 14:20:00 | 257.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 336.2
02/01/2026 14:25:00 | 243.6 | 17.5 | 14.6 | 0 | 12.3 | 30.6 | 337.6
02/01/2026 14:30:00 | 236.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 12.3 | 30.6 | 334.8
02/01/2026 14:35:00 | 232.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
02/01/2026 14:40:00 | 231.8 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
02/01/2026 14:45:00 | 232.9 | 17.5 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
02/01/2026 14:50:00 | 250.1 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
02/01/2026 14:55:00 | 254.3 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
02/01/2026 15:00:00 | 245.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
02/01/2026 15:05:00 | 232.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 347.8
02/01/2026 15:10:00 | 230.3 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 345.8
02/01/2026 15:15:00 | 256.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 348
02/01/2026 15:20:00 | 251.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 343.6
02/01/2026 15:25:00 | 221.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 341.4
02/01/2026 15:30:00 | 234.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 342
02/01/2026 15:35:00 | 222.6 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 384.4
02/01/2026 15:40:00 | 245.5 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 385.5
02/01/2026 15:45:00 | 229.9 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.7 | 383.9
02/01/2026 15:50:00 | 229.5 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 382.5
02/01/2026 15:55:00 | 241 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 381.1
02/01/2026 16:00:00 | 242.5 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 379.2
02/01/2026 16:05:00 | 239.8 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 381.7
02/01/2026 16:10:00 | 234.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 380.8
02/01/2026 16:15:00 | 250.9 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 380
02/01/2026 16:20:00 | 247.8 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 381.1
02/01/2026 16:25:00 | 252 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 378.3
02/01/2026 16:30:00 | 260.4 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
02/01/2026 16:35:00 | 254.3 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
02/01/2026 16:40:00 | 246.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
02/01/2026 16:45:00 | 243.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
02/01/2026 16:50:00 | 257 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
02/01/2026 16:55:00 | 262.7 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 385.8
02/01/2026 17:00:00 | 260 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 382.8
02/01/2026 17:05:00 | 267.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 383.3
02/01/2026 17:10:00 | 267.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 12.2 | 30.5 | 381.9
02/01/2026 17:15:00 | 287.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 378.1
02/01/2026 17:20:00 | 282.9 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 377
02/01/2026 17:25:00 | 274.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 378.3
02/01/2026 17:30:00 | 282.5 | 17.6 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.5 | 376.7
02/01/2026 17:35:00 | 263.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 376.1
02/01/2026 17:40:00 | 270.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 379.2
02/01/2026 17:45:00 | 276.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 375.9
02/01/2026 17:50:00 | 268.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 374.5
02/01/2026 17:55:00 | 270.7 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 374.2
02/01/2026 18:00:00 | 283.3 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
02/01/2026 18:05:00 | 269.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
02/01/2026 18:10:00 | 283.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
02/01/2026 18:15:00 | 265.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
02/01/2026 18:20:00 | 282.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
02/01/2026 18:25:00 | 262.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 360.7
02/01/2026 18:30:00 | 265 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 380
02/01/2026 18:35:00 | 266.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 378.6
02/01/2026 18:40:00 | 276.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 376.4
02/01/2026 18:45:00 | 266.1 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.6 | 376.7
02/01/2026 18:50:00 | 278.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 373.1
02/01/2026 18:55:00 | 275.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 371.4
02/01/2026 19:00:00 | 277.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 375.9
02/01/2026 19:05:00 | 291.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 371.2
02/01/2026 19:10:00 | 283.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 370.9
02/01/2026 19:15:00 | 274.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 367.3
02/01/2026 19:20:00 | 276 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 367.3
02/01/2026 19:25:00 | 273.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
02/01/2026 19:30:00 | 282.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
02/01/2026 19:35:00 | 294.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
02/01/2026 19:40:00 | 276.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
02/01/2026 19:45:00 | 291.7 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
02/01/2026 19:50:00 | 280.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
02/01/2026 19:55:00 | 282.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 319.7
02/01/2026 20:00:00 | 282.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 347.8
02/01/2026 20:05:00 | 274.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 344.7
02/01/2026 20:10:00 | 291.7 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.4 | 343.6
02/01/2026 20:15:00 | 290.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.4 | 343.1
02/01/2026 20:20:00 | 276 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.4 | 342
02/01/2026 20:25:00 | 298.5 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.4 | 342.5
02/01/2026 20:30:00 | 293.6 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 340.3
02/01/2026 20:35:00 | 276 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.4 | 339.2
02/01/2026 20:40:00 | 285.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 336.2
02/01/2026 20:45:00 | 277.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.4 | 334.8
02/01/2026 20:50:00 | 276 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 334.8
02/01/2026 20:55:00 | 286.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 336.2
02/01/2026 21:00:00 | 289.7 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 334.3
02/01/2026 21:05:00 | 287.5 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 335.4
02/01/2026 21:10:00 | 273.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
02/01/2026 21:15:00 | 282.5 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
02/01/2026 21:20:00 | 289 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
02/01/2026 21:25:00 | 265.4 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
02/01/2026 21:30:00 | 276.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
02/01/2026 21:35:00 | 281.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
02/01/2026 21:40:00 | 290.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
02/01/2026 21:45:00 | 289.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.4 | 347.2
02/01/2026 21:50:00 | 279.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 345.8
02/01/2026 21:55:00 | 274.5 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 344.5
02/01/2026 22:00:00 | 270.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 343.9
02/01/2026 22:05:00 | 280.6 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 340.1
02/01/2026 22:10:00 | 284.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 341.2
02/01/2026 22:15:00 | 291.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 340.6
02/01/2026 22:20:00 | 276 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 339.8
02/01/2026 22:25:00 | 282.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 340.3
02/01/2026 22:30:00 | 263.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.2
02/01/2026 22:35:00 | 246.3 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.8
02/01/2026 22:40:00 | 255.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.4
02/01/2026 22:45:00 | 240.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 336.2
02/01/2026 22:50:00 | 245.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 335.9
02/01/2026 22:55:00 | 266.1 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 336.2
02/01/2026 23:00:00 | 263.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
02/01/2026 23:05:00 | 264.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
02/01/2026 23:10:00 | 282.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
02/01/2026 23:15:00 | 286.7 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
02/01/2026 23:20:00 | 284 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
02/01/2026 23:25:00 | 276.8 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
02/01/2026 23:30:00 | 280.2 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
02/01/2026 23:35:00 | 284.8 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
02/01/2026 23:40:00 | 274.1 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 347.8
02/01/2026 23:45:00 | 255.5 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 344.5
02/01/2026 23:50:00 | 261.2 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.9
02/01/2026 23:55:00 | 290.5 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.9

## 01.1.2026
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Bình quân Nhiệt độ (°C) | Bình quân Lưu lượng đầu vào (m3/h)
01/01/2026 00:00:00 | 231.4 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0 | 6137.475 | 17.4969 | 15.1733 | 0 | 7.4767 | 30.317 | 3361.9917
01/01/2026 00:05:00 | 225.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
01/01/2026 00:10:00 | 233.7 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 346.7
01/01/2026 00:15:00 | 239.8 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 346.9
01/01/2026 00:20:00 | 241 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.6 | 343.1
01/01/2026 00:25:00 | 220.4 | 17.7 | 16 | 0 | 7.5 | 30.6 | 343.9
01/01/2026 00:30:00 | 218.8 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 342
01/01/2026 00:35:00 | 254.7 | 17.7 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 342.3
01/01/2026 00:40:00 | 237.5 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 341.4
01/01/2026 00:45:00 | 240.2 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 337
01/01/2026 00:50:00 | 247.8 | 17.7 | 16.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 339.8
01/01/2026 00:55:00 | 273.7 | 17.7 | 16 | 0 | 7.5 | 30.5 | 330.1
01/01/2026 01:00:00 | 272.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
01/01/2026 01:05:00 | 266.5 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
01/01/2026 01:10:00 | 283.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
01/01/2026 01:15:00 | 269.9 | 17.7 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
01/01/2026 01:20:00 | 285.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
01/01/2026 01:25:00 | 293.9 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
01/01/2026 01:30:00 | 260.4 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
01/01/2026 01:35:00 | 279.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
01/01/2026 01:40:00 | 286.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
01/01/2026 01:45:00 | 291.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.2 | 0
01/01/2026 01:50:00 | 269.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.2 | 252.7
01/01/2026 01:55:00 | 282.9 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 378.9
01/01/2026 02:00:00 | 291.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 377.2
01/01/2026 02:05:00 | 275.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 373.7
01/01/2026 02:10:00 | 251.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 373.1
01/01/2026 02:15:00 | 254.3 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 371.7
01/01/2026 02:20:00 | 261.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 370.1
01/01/2026 02:25:00 | 256.2 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 371.4
01/01/2026 02:30:00 | 277.9 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 02:35:00 | 262.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 02:40:00 | 293.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 02:45:00 | 271.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 02:50:00 | 292.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 02:55:00 | 264.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 03:00:00 | 292 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 03:05:00 | 272.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 03:10:00 | 285.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 03:15:00 | 268.4 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 03:20:00 | 278.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 03:25:00 | 279.4 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 381.4
01/01/2026 03:30:00 | 281.7 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 378.1
01/01/2026 03:35:00 | 276.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 375.9
01/01/2026 03:40:00 | 292.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 374.5
01/01/2026 03:45:00 | 276.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 374.2
01/01/2026 03:50:00 | 266.9 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 373.1
01/01/2026 03:55:00 | 281 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 369
01/01/2026 04:00:00 | 272.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 369.2
01/01/2026 04:05:00 | 279.1 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 04:10:00 | 279.8 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 04:15:00 | 280.6 | 17.5 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 04:20:00 | 288.2 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 04:25:00 | 299.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 04:30:00 | 272.2 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 04:35:00 | 258.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 04:40:00 | 262.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 04:45:00 | 266.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 04:50:00 | 260.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 04:55:00 | 237.9 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 05:00:00 | 243.2 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 382.5
01/01/2026 05:05:00 | 273 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 379.2
01/01/2026 05:10:00 | 272.2 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 377.2
01/01/2026 05:15:00 | 268.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 377
01/01/2026 05:20:00 | 267.7 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 373.7
01/01/2026 05:25:00 | 292.4 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 373.1
01/01/2026 05:30:00 | 284 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 372.3
01/01/2026 05:35:00 | 284.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 370.3
01/01/2026 05:40:00 | 283.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 05:45:00 | 265 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 05:50:00 | 297.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 05:55:00 | 270.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 06:00:00 | 293.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 06:05:00 | 272.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 06:10:00 | 279.1 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 06:15:00 | 268.8 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 06:20:00 | 281 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 06:25:00 | 264.2 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 06:30:00 | 289.7 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 06:35:00 | 278.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 349.1
01/01/2026 06:40:00 | 294.3 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 347.5
01/01/2026 06:45:00 | 295.1 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 346.4
01/01/2026 06:50:00 | 271.8 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.1
01/01/2026 06:55:00 | 276 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 341.7
01/01/2026 07:00:00 | 281.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 342
01/01/2026 07:05:00 | 270.7 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.9
01/01/2026 07:10:00 | 271.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.9
01/01/2026 07:15:00 | 273.3 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 341.4
01/01/2026 07:20:00 | 273.3 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.3
01/01/2026 07:25:00 | 277.2 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 07:30:00 | 266.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 07:35:00 | 274.9 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 07:40:00 | 272.6 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 07:45:00 | 278.7 | 18.8 | 27.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 07:50:00 | 273.7 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 07:55:00 | 271.4 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 08:00:00 | 283.3 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 08:05:00 | 266.1 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 08:10:00 | 292.8 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 08:15:00 | 271.8 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 08:20:00 | 270.7 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 08:25:00 | 261.6 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 08:30:00 | 266.9 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 344.7
01/01/2026 08:35:00 | 285.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 343.9
01/01/2026 08:40:00 | 292.4 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 341.4
01/01/2026 08:45:00 | 257 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 342.3
01/01/2026 08:50:00 | 257 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 340.3
01/01/2026 08:55:00 | 292.8 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337
01/01/2026 09:00:00 | 275.6 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.7
01/01/2026 09:05:00 | 250.5 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 336.7
01/01/2026 09:10:00 | 257 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.1 | 338.1
01/01/2026 09:15:00 | 253.9 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337
01/01/2026 09:20:00 | 263.1 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 09:25:00 | 240.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 09:30:00 | 246.7 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 09:35:00 | 248.6 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 09:40:00 | 249.3 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 09:45:00 | 265.4 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 09:50:00 | 237.1 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 09:55:00 | 249.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 10:00:00 | 234.1 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 10:05:00 | 231 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 10:10:00 | 258.1 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 10:15:00 | 259.3 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 10:20:00 | 268.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 351.3
01/01/2026 10:25:00 | 241 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 349.1
01/01/2026 10:30:00 | 250.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 349.7
01/01/2026 10:35:00 | 229.5 | 17.7 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 346.7
01/01/2026 10:40:00 | 247.4 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 344.5
01/01/2026 10:45:00 | 262.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 342.5
01/01/2026 10:50:00 | 261.9 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 342
01/01/2026 10:55:00 | 230.7 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 340.6
01/01/2026 11:00:00 | 241.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.3 | 337.8
01/01/2026 11:05:00 | 253.2 | 17.7 | 16.2 | 0 | 7.5 | 30.3 | 335.9
01/01/2026 11:10:00 | 252.8 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
01/01/2026 11:15:00 | 228 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 11:20:00 | 235.2 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
01/01/2026 11:25:00 | 243.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
01/01/2026 11:30:00 | 262.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
01/01/2026 11:35:00 | 249.3 | 17.6 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
01/01/2026 11:40:00 | 229.1 | 17.6 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
01/01/2026 11:45:00 | 223.8 | 17.6 | 16 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
01/01/2026 11:50:00 | 214.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
01/01/2026 11:55:00 | 219.6 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
01/01/2026 12:00:00 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
01/01/2026 12:05:00 | 219.6 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 12:10:00 | 237.5 | 17.5 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 12:15:00 | 228.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
01/01/2026 12:20:00 | 198.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.4 | 352.2
01/01/2026 12:25:00 | 226.5 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 349.1
01/01/2026 12:30:00 | 219.6 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 342.8
01/01/2026 12:35:00 | 217.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 343.4
01/01/2026 12:40:00 | 243.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.3 | 341.7
01/01/2026 12:45:00 | 232.9 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 340.3
01/01/2026 12:50:00 | 221.5 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 338.4
01/01/2026 12:55:00 | 220.4 | 17.5 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.2 | 339.8
01/01/2026 13:00:00 | 214.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 337.6
01/01/2026 13:05:00 | 222.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 13:10:00 | 208.9 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 13:15:00 | 219.2 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 13:20:00 | 242.1 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 13:25:00 | 233.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 13:30:00 | 242.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 13:35:00 | 262.3 | 17.5 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
01/01/2026 13:40:00 | 241.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
01/01/2026 13:45:00 | 244.8 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
01/01/2026 13:50:00 | 247.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
01/01/2026 13:55:00 | 241 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.4 | 0
01/01/2026 14:00:00 | 231.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
01/01/2026 14:05:00 | 233.3 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 30.4 | 0
01/01/2026 14:10:00 | 208.2 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 30.3 | 0
01/01/2026 14:15:00 | 232.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 348.9
01/01/2026 14:20:00 | 239 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.4 | 346.4
01/01/2026 14:25:00 | 251.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.4 | 345.6
01/01/2026 14:30:00 | 225.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.4 | 343.4
01/01/2026 14:35:00 | 249 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 341.7
01/01/2026 14:40:00 | 246.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 342
01/01/2026 14:45:00 | 263.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 338.7
01/01/2026 14:50:00 | 263.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 337
01/01/2026 14:55:00 | 232.9 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.6 | 337.6
01/01/2026 15:00:00 | 250.5 | 17.5 | 14.5 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
01/01/2026 15:05:00 | 248.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 15:10:00 | 262.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 15:15:00 | 253.5 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 15:20:00 | 267.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 15:25:00 | 248.2 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 15:30:00 | 242.5 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 15:35:00 | 263.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 15:40:00 | 262.7 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 15:45:00 | 234.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 15:50:00 | 253.9 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 15:55:00 | 249.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 16:00:00 | 258.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 16:05:00 | 251.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 16:10:00 | 256.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 16:15:00 | 244 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 347.8
01/01/2026 16:20:00 | 231.4 | 17.5 | 15.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 348.3
01/01/2026 16:25:00 | 237.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 345.3
01/01/2026 16:30:00 | 262.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 343.1
01/01/2026 16:35:00 | 257 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 341.4
01/01/2026 16:40:00 | 250.1 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.7 | 343.6
01/01/2026 16:45:00 | 248.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 340.6
01/01/2026 16:50:00 | 263.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 340.1
01/01/2026 16:55:00 | 234.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 337
01/01/2026 17:00:00 | 252.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 17:05:00 | 251.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 17:10:00 | 238.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 17:15:00 | 237.5 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 17:20:00 | 253.2 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.7 | 0
01/01/2026 17:25:00 | 265 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.6 | 0
01/01/2026 17:30:00 | 236 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
01/01/2026 17:35:00 | 262.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 17:40:00 | 258.5 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 17:45:00 | 276 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 17:50:00 | 257 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0
01/01/2026 17:55:00 | 252 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30 | 0
01/01/2026 18:00:00 | 230.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.8 | 0
01/01/2026 18:05:00 | 242.5 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
01/01/2026 18:10:00 | 252.8 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.7 | 0
01/01/2026 18:15:00 | 245.2 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 29.6 | 0
01/01/2026 18:20:00 | 238.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.5 | 0
01/01/2026 18:25:00 | 227.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.3 | 347.8
01/01/2026 18:30:00 | 238.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.2 | 346.4
01/01/2026 18:35:00 | 245.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 29.2 | 344.7
01/01/2026 18:40:00 | 238.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29.2 | 342.8
01/01/2026 18:45:00 | 255.5 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 29.1 | 342
01/01/2026 18:50:00 | 247.4 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 29.1 | 338.7
01/01/2026 18:55:00 | 265 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 29 | 339.8
01/01/2026 19:00:00 | 247.4 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.5 | 29 | 338.4
01/01/2026 19:05:00 | 252.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 28.8 | 0
01/01/2026 19:10:00 | 248.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 28.8 | 0
01/01/2026 19:15:00 | 249 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.5 | 28.7 | 0
01/01/2026 19:20:00 | 253.5 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 19:25:00 | 251.6 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 19:30:00 | 252.8 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 19:35:00 | 267.7 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 19:40:00 | 241.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 19:45:00 | 268.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 19:50:00 | 243.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.7 | 0
01/01/2026 19:55:00 | 259.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 20:00:00 | 265.4 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 20:05:00 | 253.2 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 20:10:00 | 266.1 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 20:15:00 | 249.3 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 20:20:00 | 257 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 20:25:00 | 269.6 | 17.6 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.6 | 348.3
01/01/2026 20:30:00 | 247.8 | 17.5 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.6 | 345.8
01/01/2026 20:35:00 | 252.8 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.6 | 342.5
01/01/2026 20:40:00 | 241.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.6 | 340.9
01/01/2026 20:45:00 | 246.7 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.7 | 340.6
01/01/2026 20:50:00 | 268.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.6 | 339.8
01/01/2026 20:55:00 | 254.7 | 17.6 | 15 | 0 | 7.4 | 30.6 | 338.7
01/01/2026 21:00:00 | 252.4 | 17.5 | 15.6 | 0 | 7.4 | 30.6 | 338.1
01/01/2026 21:05:00 | 252.4 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.6 | 334.3
01/01/2026 21:10:00 | 268.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 21:15:00 | 267.7 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 21:20:00 | 263.8 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 21:25:00 | 269.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 21:30:00 | 245.9 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 21:35:00 | 271.8 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 21:40:00 | 267.3 | 17.5 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 21:45:00 | 268.4 | 17.5 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 21:50:00 | 252.8 | 17.5 | 15 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 21:55:00 | 237.1 | 17.5 | 14.3 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 22:00:00 | 240.6 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
01/01/2026 22:05:00 | 246.7 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.6 | 0
01/01/2026 22:10:00 | 235.2 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
01/01/2026 22:15:00 | 236.8 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
01/01/2026 22:20:00 | 230.3 | 17.6 | 15 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0
01/01/2026 22:25:00 | 221.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
01/01/2026 22:30:00 | 244.8 | 17.6 | 15.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 0
01/01/2026 22:35:00 | 246.3 | 17.6 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 346.7
01/01/2026 22:40:00 | 225.3 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 344.2
01/01/2026 22:45:00 | 247.1 | 17.5 | 14.8 | 0 | 7.4 | 30.5 | 344.2
01/01/2026 22:50:00 | 247.8 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.4 | 30.5 | 340.3
01/01/2026 22:55:00 | 244.4 | 17.6 | 15.5 | 0 | 7.4 | 30.5 | 337.3
01/01/2026 23:00:00 | 234.5 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.4 | 30.5 | 339.8
01/01/2026 23:05:00 | 251.3 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.4 | 30.5 | 338.4
01/01/2026 23:10:00 | 268.4 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.5 | 335.4
01/01/2026 23:15:00 | 237.5 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
01/01/2026 23:20:00 | 249.7 | 17.5 | 15.3 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
01/01/2026 23:25:00 | 246.7 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.4 | 0
01/01/2026 23:30:00 | 237.5 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 23:35:00 | 267.3 | 17.5 | 15 | 0 | 7.5 | 30.3 | 0
01/01/2026 23:40:00 | 248.6 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 23:45:00 | 241.3 | 17.6 | 14.8 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 23:50:00 | 258.9 | 17.5 | 15.1 | 0 | 7.5 | 30.2 | 0
01/01/2026 23:55:00 | 252.8 | 17.5 | 14.6 | 0 | 7.5 | 30.1 | 0